상수도 ISO 22000 국제인증 획득, 아리수를 마셔요
	서부수도사업소
수신	급수운영과장
(경유)
제목	수도꼭지 수질검사 결과 수질부적합 우려지점 통보

1. 민원신청에 따른 수질검사 관련입니다.

2. 다음 건물 입주민으로부터 수질검사 민원 신청이 있어 실시한 결과 잔류염소부족으로 인하여 수질부적합이 우려되오니 조속한 시일내에 개선(저수조 수위조절 및 직결급수 연결 등)되도록 적극 협조하여 주시기 바랍니다.

3. 아울러 수위조절 등 개선된 경우에는 수질검사를 신청하도록 안내하여 주시기 바랍니다.

□ 수질검사 결과

검 사 일 시	주 소	검사항목 및 결과					비고
		탁도	PH	잔류염소	철	구리
		0.5 (NTU이하)	5.8 ~ 8.5	4.0 (㎎/L이하)	0.3 (㎎/L이하)	1.0 (㎎/L이하)
***** ******	************* ********************	****	***	****	****	****	**** **

.  끝.

	행정지원과장
주무관			수질팀장			행정지원과장
협조자
시행	행정지원과-20615	(	2017.8.14.	)	접수	급수운영과-@N	(	2017.8.14.	)
우	03635	서울특별시 서대문구 통일로26길 41(홍제동 38-69)	/
전화	02-3146-3559	/전송	02-3146-3578	/	sonata903@seoul.go.kr	/	부분공개(6)