수도용 역류방지밸브 제조․구매 시방서

1. 적용범위 및 분류

1.1 적용범위

이 규격은 서울특별시 수도용 이중식 역류방지밸브(비동력체크밸브) 제조․구매에 대하여 규정하며 본 시방에 특별히 명시되지 아니하거나 인증과 관련된 사항은 한국상하수도협회 단체표준 규격인 역류방지밸브 인증 규격(KWWA B 200)을 적용한다.

1.2 종류 및 호칭

역류방지밸브의 종류 및 호칭은 표1에 따른다.

<표 > 종류 및 호칭 지름

종 류	호 칭 지 름
이중식 역류방지밸브 (일자형,앵글형)	13(15)A, 20A, 25A, 30(32A), 40A, 50A

2. 구매 필요 조건

2.1 제품인증 및 성능

한국 상하수도 협회 규격 (단체표준규격) : KWWA B 200 에 의한 이중식 역       류방지밸브 인증 제품이어야 하며, 납품 물품은 규격별 제품 인증 기준 및 규       격을 만족 하여야 한다.

2.2 재 료 (한국상하수도 협회 규격 적합 재질 : KWWA B 200 )

역류방지밸브의 재료는 통상의 사용 및 시공에 충분히 견딜 수 있는 강도 및 내구      성을 가지고 있으며 수질에 악영향을 주지 않는 위생상 무해한 것이어야 한다.

2.3 치 수

호칭 (A)	모델구분	치 수
	이중식	거리 L(mm)	높이 H(mm)	허용오차(mm)
13(15)	일자형	55	-	-1.5
20	일자형	60	-	±1.5
25	일자형	65	-	±1.5
30(32)	앵글형	98.5	46	L : ±1.5 H : ±1.0
40	앵글형	106.5	48	L : ±1.5 H : ±1.0
50	앵글형	116	57	L : ±1.5 H : ±1.0

비고 1. 거리 및 높이는 <그림 1> 에 의한 2.3 치수를 적용하고 서울시 구형

수도계량기 보호통 유니언 엘보 규격과 적합하여야 한다.

2. 일자형 13(15)mm 인 경우에는 기존 유니언 규격이 55mm 이므로

현장 설치의 어려움을 감안하여 (-)허용오차만 적용

H

L                                L

<일자형>                        <앵글형>

3. 검사 및 시험

3.1 용출시험 및 검사

납품자재인 역류방지밸브 용출시험은 위생안전기준 시험 항목에 의한 시험을       공인시험기관에 의뢰하여 공인시험성적서를 제출하여야 하며 이때 시험시료(공      인검사기관 검사에 필요하여 요청한 수량) 제공 수량은 납품수량에 포함되지

아니하고 시험에 필요한 경비는 납품업체가 일체 부담한다. 단 금번 구매 납품      일 기준 과거 우리시 역류방지밸브 납품과 관련하여 1년 이내 발행된 위생안전      기준시험 공인기관시험성적서의 유효를 인정하여 용출시험 생략함(공인기관시      험성적서 1년 경과시에는 용출시험실시)

3.2 성분검사 및 검사

납품자재의 성분검사는 공인시험기관에 성분검사를 의뢰하여 공인시험성적서       를 제출하여야 하며, 이때 재료는 한국상하수도협회 KWWA B 200에서 규정      한 재질별 성분 기준(KWWA D 109, KS D 6024의 CAC 406, KS D 6025의      CAC 406, KS D 4103의 SSC 13 및 SSC 14)에 적합하여야 한다. 이때 시료      및 시험에 필요한 경비는 납품 업체가 일체 부담한다.

3.3 성능시험 및 검사

납품자재의 성능시험(내압시험,역류방지시험, 유량성능시험 등)은 한국상하수도협회 역류방지밸브 단체표준 인증 규정에 의한 시험을 실시하여야 하며, 납품대상 제품이 인증규정에 적합한지를 우리시 납품검사원이 납품회사 시험설비 등을 이용하여 검사 할 수 있다.

4. 하자보증 기간

하자보증기간은 납품검사 완료일로 부터 1년간으로 한다.

5. 납품조건

납품조건은 서울시 수도자재관리센터 물품창고 적치도로 한다.

6. 포장 및 표시

6.1 제품의 포장은 제품 1개당 개별적으로 상자에 포장하고 2차로 큰 상자에 포장   단위에 따른 정해진 수량을 넣어 포장한다.

6.2 각 제품의 끝단(체결 부위)에는 이물질 방지 및 나사산 보호용 마개를 끼운다

6.3 역류방지밸브 몸통 등에는 제조년월(예시 : 제조일 13년 03월)을 알 수 있도록         표기 하여야 하며 주물로 새기거나 지워지지 않는 잉크 등으로 표기하여야 한다.

6.4 상자 포장 수량 단위(일자형/앵글형-공통)

구 분	13mm	20mm	25mm	30mm	40mm	50mm
밸브포장 수량	60개	30개	20개	20개	10개	5개

7. 기타사항

본 시방서 내용 중 해석상의 이론이 있을 시는 우리시의 해석에 따른다.