서울특별시고시 제2021 - 720호

2040 서울 수도정비기본계획 고시

1. 「2040 서울 수도정비기본계획」을 「수도법」 제4조에 따라  수립, 환경부장관 승인을 받아 고시합니다.

2. 「2040 서울 수도정비기본계획」을 서울특별시 상수도사업본부(급수부 ☎ 3146-1414, 서울특별시 서대문구 서소문로 51)에 비치하고 시민에게 보입니다.

2021년  12월   일

서  울  특  별  시  장

가. 2040 서울 수도정비기본계획 주요내용

구 분				당초계획(’13.12)				금회계획
				2015년	2020년	2025년	2030년	2018년 (기준년도)	2025년 (1단계)	2030년 (2단계)	2035년 (3단계)	2040년 (4단계)
인구	계획인구(천인)			10,026	10,135	10,214	10,202	10,050	9,352	9,156	8,954	8,731
	급수보급율(%)			100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	급수인구(천인)			10,026	10,135	10,214	10,202	10,050	9,352	9,156	8,954	8,731
사용량원단위(Lpcd)				288	289	289	290	293	294	296	297	298
목표유수율(%)				95.0	95.0	95.0	95.0	95.1	96.0	96.0	96.0	96.0
급수량 원단위 (Lpcd)	일평균1)			301	301	301	302	309	303	305	306	307
	첨두부하율			1.15	1.15	1.15	1.15	1.12	1.17	1.17	1.17	1.17
	일최대			346	346	346	347	346	355	357	358	359
일최대 수요량 (천㎥/일)	총계			3,724	3,741	3,769	3,775	3,843	3,616	3,640	3,575	3,505
		정수(계)		3,692	3,709	3,737	3,743	3,830	3,583	3,607	3,542	3,472
			생활(정)	3,692	3,709	3,737	3,743	3,830	3,577	3,601	3,536	3,466
			기타(정)	-	-	-	-	-	6	6	6	6
		공업(침)		32	32	32	32	13	33	33	33	33
용수 공급 계획 (천㎥/일)	총계 * ( )는 고도			4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,750	5,000	5,000	5,000
				(3,800)	(3,800)	(3,800)	(3,800)	(3,570)	(3,800)	(4,600)	(4,600)	(4,600)
	지방 소계			4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	4,750	5,000	5,000	5,000
				(3,800)	(3,800)	(3,800)	(3,800)	(3,570)	(3,800)	(4,600)	(4,600)	(4,600)
		강북		1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,250	1,250	1,250
				(950)	(950)	(950)	(950)	(720)	(950)	(1,200)	(1,200)	(1,200)
		구의		500	500	500	500	500	500	500	500	500
				(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)
		뚝도		700	700	700	700	700	700	700	700	700
				(600)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)	(600)
		암사		1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	1,150	1,150	1,150
				(1,100)	(1,100)	(1,100)	(1,100)	(1,100)	(1,100)	(1,100)	(1,100)	(1,100)
		영등포		600	600	600	600	600	550	550	550	550
				(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)	(450)
		광암		400	400	400	400	400	400	400	400	400
				(250)	(250)	(250)	(250)	(250)	(250)	(350)	(350)	(350)
		순환정비		-	-	-	-	-	-	450	450	450
										(450)	(450)	(450)
과부족 (천㎥/일)	총 계			1,076	1,059	1,031	1,025	957	1,166	1,399	1,472	1,550
	정수			1,076	1,059	1,031	1,025	957	1,166	1,399	1,472	1,550
				(108)	(91)	(63)	(57)	(△260)	(249)	(1,032)	(1,105)	(1,183)