2040 서울 수도기본계획 수립 생산분야 TF팀 회의결과

구분	사업명	정수센터 및 주관부서 검토		생산부TF 검토결과	비고
		부서	내용
1	광암 도수관로 밸브 유지관리 방안	광암 (박종민)	도수관로 분기밸브(D2,600mm)는 LH공사에서 시행하는 서부로 확장공사 구간에 저촉 도로확장공사시 이전이 필요 분기밸브 교체는 서부로 확장공사와 병행하여시행하는 방안을 검토 요망. ○ 서부로 확장공사 - 공사주체 : LH공사(하남사업본부) - 공사기간 : 실시계획인가일 ∼ 21.6.30.	광암정수센터터 내부 배관 및 밸브 노후로 개량 및 정비가 필요함 광암정수센터 자체 정비계획을 근거로 시행 검토 수도정비기본계획 최종보고서에 검토내용 반영	검토완료
2	광암 활성탄흡착지 시동방수관 개선방안	광암 (강석규)	검토 1안 - 드레인관 D250으로 관경 확대시 퇴수관로 (D700)와 연결 부위의 구조물 손상이 수반 되므로 공사 가능여부, 회수펌프 용량, 회수조-착수정 배관 용량 검토 필요 검토 2안 - 퇴수관 D400 신설시 퇴수밸브, 시동방수 자동제어, 회수조 용량, 회수펌프 용량, 회수조-착수정 배관 용량 검토 필요	‘21년 예산 기반영 (광암정수센터 시행) 효과분석은 물연구원수처리연구과, 기술진단과 시행	검토완료
3	활성탄흡착여과지사고발생 시 공급방안 검토 (암사정수센터)	암사정수 정수 시설과	○ 용역사 검토의견 - 1안) 오존접촉조 유출관 - 활성탄지 유출관 연결 - 2안) 활성탄지 내부 유입수로-정수거 연결 ○ 정수센터 의견 : 1안) 오존접촉조 유출관 - 활성탄지 유출관 연결 - 1안) 공사비는 많이 소요되나, 기존 콘크리트 구조물 손상 없이 설치 가능하고 기존 설비 변경이 없어 운영 및 유지관리가 용이함 · 분기지점 공간 협소로 가시설 설치, 우수관로 이설이 필요함. - 2안) 유입수로, 정수거 등 구조물 천공이 수반되고, 정수거 등 연결 부분 공간이 좁아(3.5m) 배관(2.5m), 전동밸브 등 시공이 어려우며, 출입경사로, 유입수로 격벽 등 시설물 철거가 수반되며 설치 후 각종 시설물(역세척 배관, 밸브 등) 점검 등 유지관리에 어려움이 많음	- 중장기적 활성탄지 관리 관점에서 6개정수센터 오존접촉지~정수지 우회배관 부설검토필요 . ㆍ자체검토결과 영등포, 구의는 공정상 어려울 것 으로 판단됨 ㆍ 향후 공사시행을 위하여 타당성 및 근거확보필요 - 6개정수센터 전체적인 사업 여건등을 수도정비기본계 획에 포함하여 타당성 및 공사계획검토 필요	용역사 추가검토
4	활성탄흡착여과지상부덮개 설치방안			- 활성탄지내 용존오존 농도 증가 목적의 상부 덮개 설치는 영향이 미미할것으로 판단되며, 역세척시 발생하는 공기 배출 문제 등 상부는 미세 방충망으로 관리가 타당함	검토완료
5	구의 Test Bed 도입가능성 검토			- 강북정수센터에 유휴부지 도입 검토 추진 적합 - 물연구원에서 추진중인 내용과 비교검토하여 타당성 추가검토 ※ 검토결과 최종보고서 반영	용역사 추가검토
6	센터별 활성탄지 후단 처리 방안 검토			- 현재 (구의)실증 추진중인 모래+활성탄외에 추가 적으로 막설비 등 추가 공종 도입검토 필요, - (유충 및 신종규제물질, 미세플라스틱 제거 포함) - 추가검토 결과 최종보고서에 반영 (신기술,해외사례 등)	용역사 추가검토
7	입상활성탄 교체방식 효율화 검토			- 수자원공사 및 타시도 적용사례 등 시장의 신기술 등을 수도정비기본게획에서 적용여부 재검토 ※ 향후신설정수센터 시공시 반영등 검토	용역사 추가검토
8	활성탄 재생주기 검토			- 본부자체 검토 및 정책결정 사항 (물연구원 검토중)	검토완료
9	강북정수센터 수전전압 변경			- 현재는 한전 여건상 불가하나. 향후 정비필요사항 타당성 및 개략적인 공사개요 검토후 최종보고서 반영	용역사 추가검토
10	친환경 오존접촉조 활용방안			- 본부자체 검토 및 정책결정 사항 (활용 불필요)	검토완료
11	암사 중계펌프장 흡수정 용량과 예비펌프 확보 필용성 검토	정수 시설과	○ 용역사 검토의견 - 1중계 주펌프 303㎥/분 1대, 2중계 주펌프 84㎥/분 1대 증설 - 인버터는 1,2중계 조절펌프 각 1대에 적용 ○ 정수센터 의견 : 펌프용량 재검토, 주펌프에 인버터 적용 - 1중계펌프장의 흡입관경 부족으로 227㎥/분 펌프까지 증설 가능 - 인버터는 1,2중계 주펌프 각 1대에 적용 ※ 2021년 예산에 반영될 수 있도록 요청 - 미반영	- 흡수정 용량 부족으로 펌프대수 제어는 한계이름 - 인버터 설치 운영을 통한 수위제어는 가능 - 6개정수센터 전체 흡수정 용량 재검토 및 인버터, 설치, 펌프증설등 재검토필요 ※ 검토결과 최종보고서 반영	용역사 추가검토
12	암사 오존주입률 상향조정 및 용량 증설 검토	정수과	○ 용역사 검토의견(오존 최대 2.0ppm, 평균 1.0ppm 기준 검토) - 설계유량(110만톤/일) 기준 : 18.5kg/hr 1대 증설 - 비상유량(150만톤/일) 기준 : 25.5kg/hr 2대 증설 ○ 정수센터 의견 : 오존발생기 18.5kg/hr 1대 증설 - 현재 18.5kg/hr 4대로 1.5ppm까지 가능하므로 조류 대발생 등 비상시를 대비하여 18.5kg/hr 1대(예비) 증설이 타당할 것으로 판단됨 ※ 2021년 예산에 반영될 수 있도록 요청 - 미반영	- 활성탄흡착지 비상운영 등에 대비하여 오존주입율 상향검토 필요 검토 후 필요시 오존발생기 추가 설치 등 - 6개정수센터 여건 등을 검토하여 예비설비확보 등 정수센터별 추가 설치여부 등 검토 필요	용역사 추가검토
13	활성탄여과지 역세척주기 단축을 위한 배출수처리시설 검토		○ 용역사 검토의견 - 1지 1회분 역세척 물량 확보 어려움, 회수펌프 용량 증가 필요 ○ 정수센터 의견 : 고도회수조 증설, 배관 증설, 펌프 증설 - 역세척물량 2지분 용량 확보를 위한 배출수지 증설이 필요 - 기존 배출수지에서 회수배관(300mm) 관경협소로 확대 필요 - 회수배관 관경확대에 따른 회수펌프 용량 증설 검토 필요	6개 정수센터 활성탄지 회수조 용량 재검토 및증설여부 검토 ㆍ·역세척수는 방류, 시동방수 물량은 회수 개념으로 ㆍ 회수조, 이송펌프., 배출수시설 적정용량, 방류수질기준 적합여부 등 추가검토 ㆍ 회수조 증설가능여부, 공사개요(,부지,공사비등), 증설불가시 역세척 주기단축 대안 등	용역사 추가검토
14	활성탄흡착지 시설계열화 검토 (공정운영상		○ 활성탄지 각종 수질사고 대비 활성탄지 운영 계열화 운영 여부 검토 필요 - 비상 대비 공정운영상 계열화 필요, 유사시 분리운영필요 - 광암, 뚝도는 단일공정으로 통합운영	○ 활성탄지 수질사고 등 각종상황 및 시설분리 계열화 구축필요 - 수질사고 및 비상상황에 따라 공정상 분리운영 가능 필요 - 정수센터별 계열분리 운영 및 계열화 구축여부 검토	용역사 추가검토