2040 서울 수도기본계획 수립 생산분야 TF팀 회의결과

(‘20.11.19 용역 중간보고 관련 검토의견)

구분	검토 분야 및 내용	중간보고 용역사 검토내용	생산부 자체 TF팀 검토결과	비고
1	강북수전전압 변경 타당성	○ 24년 경과한 수전설비 교체와 병행 22.9kv 변경공사 시행 - 수전전압 154kv로 높아 설비유지관리 어려움 - 수전설비 사용년수 24년경과	○ 3기 신도시건설 및 전력수급계획(변전소 신설)에 따른 수전전압 교체시점에 대한 검토 필요 ※현재 공급중인 미금변전소 및 인근변전소(진건, 덕소) 22.9kV 공급선로 여유는 없음	용역사 추가검토
2	오존발생기 예비시설 도입	○ 뚝도 예비 1대추가 필요 - 설치면적 감안 12kg/hr 1대추가 필요 - 암사 미검토	○ 뚝도,암사 오존발생기 예비시설 도입 검토 - (뚝도,암사) 예비시설 1대 추가 설치필요 - 오존발생기 주입률 기준1.5㎎/ℓ를 기준으로 하여 예비기 설치 검토 - 오존발생기는 제품의 호환성이 없어 추가설치에 대한 적용시점을 기존제품의 교체시기에 맞춰 연차별 장기 투자계획에 고려하여 적용할 필요가 있음	용역사 추가검토
3	중계펌프 인버터 방식 검토	○ 뚝도 중계펌프 110톤/분 x 345kv 1대 인버터 설치 - 흡수정 적정운영 수위 확보	○ 뚝도 및 인버터설치 및 펌프교체 검토 - (암사 중계펌프)흡수정 용량 및 예비펌프 확보 검토 · 흡수정 적정수위 확보를 위한 인버터 설치 및 펌프 교체 - (뚝도 중계펌프)흡수정 용량 부족으로 중계펌프 대수 제어가 어려움 · 흡수정 적정수위 확보 또는 주펌프 110m3/분 × 345kW × 1대 설치	용역사 추가검토
4	암사 저양정 계통 조압수조 설치검토		○ 암사 저양정계통 송수펌프 조압수조 설치 검토 - (암사 저양정계통) 길동 수서, 양재, 서초 -	용역사 추가검토
5	스마트 아리수 생산시설구축	○ Ⅲ-2 완결성 있는 첨단 SMART 아리수공급시설 구축 일부언급 - 수질예측, 약품주입, 잔류염소, 농도제어	○ 스마트 생산시설구축관련 신규검토 (단계별 로드맵제시) - 추가검토 분야 : AI, IoT, AR, VR 적용시점 등	용역사 추가검토
6	활성탄지 역세척 주기단축을 위한 배출수시설용량	○ 깔따구, 유충 발생시 4~7일 ⇒ 3일주기 단축 필요 - 광암을 제외한 5개정수센터 1~1.5일내 역세척 가능 - 회수펌프용량 증설 1,120백만원 (강북,광암,암사,영등포)	○ 회수조 토출밸브 관경확대 및 역세척수 한강 배출 관련 법적 가능여부 및 추가 방지시설 설치여부 - 토출배관 관경확대가 필요한 정수센터 검토 - 농축조 후단, TMS 전단 퇴수배관 연결관련 가능여부	용역사 추가검토
7	정수처리 공정 전 오존 도입		○ 암모니아성질소, 유충,맛 냄새물질 제어를 위한 전오존 투입 검토 - 맛,냄새물질, 유충, 암모니아성 질소 제어를 위한 전오존 투입 검토	용역사 추가검토
8	암사 저양정 관로 수질사고 등에 대비 대비방안 검토		○ 올림픽대로 지하화 공사 등 대형누수 및 수질사고 발생시 대형 급수 공급중단 발생 ⇒ 대체관로 검토 - 암사저양정 2200mm(노량진라인) 82년 부설 - (대안검토) 서측정수장 신속추진필요, 이중관로부설 등	용역사 추가검토
9	암사취수장 ~ 정수장 도수관로 구간 짧아 적정 소독능확보 어려움		○ 암사취수장~ 정수장 도수관로 적정 소독능 확보 및 원수 수질 사고시 대응 어려움 ⇒ 개선방안 검토 - 침전지 후단 잔류염소 0.5mg/L 측정됨 적정소독능 관리어려움 - 취수ㆍ원수 수질악화 등 긴급사항 신속대처 어려움 - 잔류엄소 농도가높아 청정지역으로 배출수수질기준 준수 어려움 - (검토) 암사취수시설 상류 이전 등 전반적 재검토	용역사 추가검토
10	활성탄지 비상대비 공급 방안 검토	○ 용역사 검토의견 (암사정수센터 만 기검토) - 1안) 오존접촉조 유출관 - 활성탄지 유출관 연결 - 2안) 활성탄지 내부 유입수로-정수거 연결 ○ 정수센터 의견 : 1안) 오존접촉조 유출관 - 활성탄지 유출관 연결 (76억)	○ 6개 정수센터 활성탄지 비상 우회관로 확보 검토 ㆍ 향후 공사시행을 위하여 타당성 및 근거확보필요 - 6개 정수센터 전체적인 여건 등을 고려하여 수도 정비기본계획에 포함하여 타당성 및 적정 공사개요 검토 (타당성, 적정공법, 개략공사비 오존지~정수지)	용역사 추가검토