	중부소방서 상황실 수보대 교체
규 격 서

담 당	성 명	소 속	전화번호	e-mail
	남성의	전산통신과	726-2263	freemail@seoul.go.kr

목      차

Ⅰ. 개     요

Ⅱ. 일반규격서

1. 장비제작 개요

2. 일반사항

3. 용어의 정의

4. 재료 및 부품

5. 시험 및 검사

6. 포장 및 운반

7. 설치공사

8. 개통 및 시험

9. 운용시험

10. 준공검사

11. 성능 및 유지보수(하자보증)

12. 기술지원

13. 교육지원

14. 관련 자료제출

15. 납품 및 설치기한

16. 안전 및 보안관리

17. 검수

Ⅲ. 특별규격서(기술지침)

Ⅰ. 개   요

1.  사업의 개요

가. 사 업 명 : 중부소방서 상황실 수보대 교체

나. 목    적 : 일선 소방관서의 노후화된 수보대를 효율적이고 능동적인 시스템 기능을 갖춘 최신 디지털 수보시스템으로 교체하여 119 대시민 서비스의 안정성, 효율성을 확보하고 신속한 정확한 대응을 통해 시민의 생명과 재산을 보호하기 위한 소방관서의 디지털 수보시스템의 구축을 목적으로 한다.

2.  사업 개요

가.  설비현황 및 사업내용

1) 디지털 수보대                              :  1식

2) 수보대 통합관리프로그램                    :  1식

3) 소방서 및 안전센터 간 방송장비             :  1식

4) 무선 통신장비(TRS, UHF, VHF)              :  1식

5) 디지털 수보시스템 시설공사                 :  1식

나. 납품 기한 : 계약일로부터 90일 이내

다. 하자 보증기간 : 2년

라. 납품장소 : 중부소방서 상황실 및 안전센터

3.  입찰자격 및 업체선정기준

- 다음 각 호의 자격을 모두 충족한 자

가. 국가종합전자조달시스템 입찰참가자격등록규정」('13.01.14. 개정)에 의하여 나라장터(G2B)에 전자입찰서 제출마감일 전일까지 물품분류번호 10자리(4321151001, 콘솔)로 입찰참가 등록한 업체

나. 정보통신사업법 제14조에 의거 정보통신공사업(업종코드 0036) 및 소프트웨어 사업자 등록업체로서 최근 10년이내 소방서 상황실 수보대 장비 4천만원 이상 납품 실적이 있는 업체

다. 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령 제92조의 규정에 의하여 입찰    참가 자격을 제한 받지 아니한 업체, 중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률    제8조에 의한 중소기업자로서, 중 ․ 소기업, 소상공인 및 장애인기업 확인요령에 따라    발급된 중소기업확인서를 소지한 업체(자)

Ⅱ. 일 반 규 격 서

1.	장비제작 개요

가. 장비 제작/구매

본 규격서는 일선 소방관서에 디지털 수보시스템을 구축하는데 필요한 일체의 장비 제작 및 납품, 설치에 대하여 적용한다.

나.	적용범위

본 디지털 수보시스템은 일선소방관서 내의 유․무선 통신 수보기능 구축에 목적이 있다.

2.	일반사항

가.	적용법규

본 장비의 제작설치는 대한민국 제 법령 및 규정 중 다음 각 호에 열거한 법령 및   규정(이하 “관계법령”이라 한다.)에 위배됨이 없어야 한다.

① 전기통신기본법 동 시행령 및 동 시행규칙

② 전기통신설비 기술기준에 관한 규칙 및 관계법규

③ 전기설비 기술기준 기준령 및 KS 규격

④ 정보통신기기인증규칙

⑤ 정보통신공사업법 및 동법 시행령, 시행규칙

⑥ 전파법, 동시행령, 동시행규칙

⑦ 무선설비의 기술기준에 관한 규칙

나.	계약이행 범위

① 본 장비의 납품 및 설치공사 장소는 서울종합방재센터에서 지정한 소방관서로

한다.

② 본 장비의 제작 시 규격서에 명시하지 않았거나 누락된 부분이 있더라도 본 기기의 제작, 설치 목적을 위한 필요사항 일체를 제공하여야 한다.

③ 장비의 제작은 본 규격서 및 관련 법규 규정과 제작회사의 기술수준 및 표준화된 국제규격에 의한다.

④ 본 규격서는 전기통신 관련법규에 의거 제작, 설치공사에 따른 제반사항에 대하여 적용한다.

⑤ 본 규격서와 관련 기준 등의 상호간에 상이함이 있을시 적용의 우선순위는 규격서를 우선으로 한다.

⑥ 본 설치공사를 시행함에 있어 적절한 안전시설을 하여야 하며 본 공사로 인하여 발생한 안전사고 및 기타 모든 재해에 따른 책임은 전적으로 계약자가 진다.

⑦ 계약자는 디지털 수보시스템의 설치가 완료되어 시설물이 최종적으로 인도, 인수 될 때  까지 기기의 파손, 도난, 망실 및 시운전에 대하여 일체의 책임을 져야한다.

⑧ 장비의 제작, 납품, 설치, 개통 후 완공시험을 거쳐 정상적인 운용이 확인되었

을 때 감독관의 확인 후 준공처리 한다.

⑨ 발주자와 계약자는 상호 신의로 본 건을 성실히 수행하여야 한다.

⑩ 물품의 납품시 부대비용 및 시스템 설치 시 소요되는 일체의 행정적, 기술적

비용과 그 문제 처리는 계약자 부담으로 한다 (제작설치공사, 원격관리기능 및

연동기능 구축, 무선국허가, 설치공사 일체를 포함)

3. 용어의 정의

가. "발주자"란 서류에 달리 명시하지 않는 한『서울종합방재센터』를 의미한다.

나. "계약상대자 또는 계약자"는 계약규정상 계약상대자의 의무 또는 설치공사수행에            대해 발주자와 계약한 개인, 회사 혹은 법인체를 말한다.

다. "설치공사"는 계약에 따라 수행될 디지털수보시스템 설치공사에 소요되는 물품의

공급 제작, 설치공사와 시운전 등 모든 업무를 의미한다.

라. "계약문서"란 계약서, 내역서, 규격서를 말한다.

마. "계약금액"이라 함은 계약서에 기재된 금액을 말하며 이 금액은 본 계약조건이              규정하는 바에 따라 증감될 수 있다.

사. "규격서"는 계약상의 일반규격서 및 특별규격서를 의미하며 설치공사 중 발생된             모든 추가사항 및 변경명령에 수록된 내용도 이에 포함한다.

아. 감독공무원이라 함은 제작설치에 따른 계약이행을 감독하기 위한 수요기관의 장            또는 감독업무를 위임받은 공무원을 말하며 현장작업자에 대한 지시나 승인, 검사             등 업무를 감독한다.

4. 재료 및 부품

가.	사용재료 및 부품은 규격품을 사용하고 규격에 없는 것은 KS 표시품 및 물품내역서, 제안서에 근거하여 동등 이상의 제품을 사용하여야 하며, 규격에 미달한 제품은 납품을 거부할 수 있으며, 이로 인해 발생한 불이익은 계약자가 감수해야 한다.

나.	본 제품에 사용된 부품에는 인체에 유해하거나 장비운용에 나쁜 영향을 미칠 수 있는 유독성 또는 부식성 가스를 발생하는 자재가 사용되지 않아야 한다.

다.	본 제품에 사용되는 모든 부품 및 재료는 고유기능 및 성능을 포함한 제반 전기적, 기계적 특성이 시스템에서 요구되는 내구성을 가져야 한다.

라.	회로장애 발생으로 어떤 부품에 과부하가 걸려도 시스템 동작에 나쁜 영향을 미           치거나 인접해 있는 다른 부품에도 손상을 주지 않아야 한다.

마.	도입되는 장비는 H/W, S/W 모두 최신 정품이어야 하며, 설치 후 1년 이내에 단종될             경우 동등 이상의 신규제품을 계약자의 부담으로 전면 교체하여야 한다.

5. 시험 및 검사

가.	계약자는 장비 설치 및 시험이 완료되면 준공검사를 받고 기기 사용에 이상이 없

도록 하여야 한다.

나.	본 장비 설치 개통 후라도 규격서에 명시된 기능에 대하여 하자가 있을 시 계약자 부담으로 조치하여야 한다.

다.	계약자는 준공검사 시 지적된 미비사항이나 지적사항은 감독관의 지시에 따라 조치하여야 한다.

6. 포장 및 운반

가.	모든 제품은 수송 및 승하차시 충격, 진동, 습기 등으로부터 보호될 수 있도록

포장되어서 납품되어야 한다.

나.	계약자는 자체 시험 및 공장검수 후 납품을 원칙으로 하며 운반 도중 충격에 의해 성능에 지장을 초래할 우려가 있는 제품은 안전하게 별도 납품하여도 된다.

7. 설치공사

가.	본 공사는 규격서에 기록된 기능을 위한 부대설비공사, 무선국허가 등 일체를 포함하여야 한다.

나.	모든 장비의 배치는 감독관과 협의 후 설치한다.

다.	모든 통신 케이블은 케이블 트레이 내에 정리된 상태로 작업되어야 하며 감독관이 제공하는 구내 선번장에 의하여 회선연결 작업을 하여야 한다.

라.	시스템의 설치는 기기 배치에 의하여 표시 및 레벨 작업을 한 후 절연재를 사용하여 정밀시공 되어야 한다.

마.	전원선은 전원설비 용량을 감안하여 KS인증된 충분한 규격으로 사용하여야 한다.

바. 소방관서에 UPS 전원설비가 있는 경우, 디지털수보시스템은 UPS 전원 설비에 연결

하여야 한다

사.	시스템 절체는 성능시험이 완벽하게 이루어진 후에 행하여야 하며 반드시 감독관이 지시한 일정에 맞추어 절체시켜야 한다.

아.	본 공사를 시행함에 있어 기 설치된 장비에 지장을 주어서는 안 되며, 회선 재배치 등    기존장비에 영향을 미치는 공사는 감독관 입회하에 시행하여야 한다.

자.	설치 완료 후 결함사항이 있을 때에는 이를 보완 또는 개선하여야 한다.

8. 개통 및 시험

가.	계약자는 감독관이 제공하는 유. 무선 회선 일체를 연결하고 기타 요구사항에 대한 작업을 통해 정상적인 개통이 되어야 한다.

나.	무선국 허가 등 개통 및 시험에 필요한 일체의 경비는 계약자 부담으로 한다

다.	시스템 절체 후 사용에 이상이 없도록 최종시험을 하여야 한다.

라.	계약자는 장비의 특성 및 성능을 확인할 수 있는 시험성적서를 감독관에게 제출하여야 하며 성적서에는 규격서에 명시된 기술사항에 대한 성능 및 기능을 확인할 수 있는 제반사항이 포함되어 있어야 한다.

마. 공통검사 및 시험 항목

□ 외관 및 구조검사, 배선상태 검사, 통합운영프로그램, 무선통신장비 동작시험

□ 회선연동 작동상태 시험 및 종합시험

□ 전파법에 의한 무선국허가 및 준공검사 시 이상이 없도록 하여야 한다.

9. 운용시험

가.	운용시험은 실제 서비스를 제공하면서 모든 설비의 동작 상태에 대하여 점검을 실시하여야 한다.

나.	시험기간 중 시스템의 기능이 연속으로 5분 이상 정지되거나 일부 기능이 불안정할 경우 이 결함의 보완이 완료되는 날까지 운용시험을 연장하여야 한다.

다.	운용시험 완료 후라도 규격서에 명시된 기능에 대하여 하자가 있을 시는 즉시 조치하여야 한다.

10. 준공검사

가.	장비 설치가 완료됨에 따른 준공시험 및 기타 소요되는 부대비용은 계약자가 부담하여야 한다.

나.	준공검사 시 지적된 미비사항이나 지적사항은 감독관의 지시에 따라 계약자의 부담으로 즉시 조치하여야 한다.

다.	준공검사는 모든 물자 공급이 완료되고 시스템을 완전히 개통하여 운용시험이 정상적으로 완료된 후에 실시하며 1주일간 시운전하여 정상 운용 시 감독관의 확인 후 준공 처리하여야 한다.

11. 성능 및 유지보수(하자보증)

가.	하자보증기간은 준공일로부터 2년간으로 한다.

나.	하자보증기간 중 시스템의 에러 발생 시 지체 없이 복구 조치하여야 하며, 수리 불가능한 하자가 발생할 경우 계약자 부담으로 교체하여야 한다.

다.	하자보증기간 중 파손품 또는 불량품의 교환을 위하여 소요되는 모든 비용은 계약자가 부담 하여야 한다.

라.	시스템 장비의 이상 유무를 점검하기 위해 하자보증 기간동안 분기 1회 이상 출장점검을 실시하여, 점검 결과를 문서로 보고하고, A/S기간(하자보증기간)중 고장 통보가 있을 경우에는 통보 후 2시간 이내 도착, 도착 후 1시간 이내에 고장수리를 완료하여야 한다.

마.	시스템의 기본 설계 상에서 운용에 필요한 S/W 및 데이터의 변경 또는 기능추가 요구 시 계약자 부담으로 조치하여야 한다.

바.	준공 전에 H/W 및 S/W의 개발이나 새로운 기술이 필요한 경우 이를 수요처에 제공하여야 한다.

사.	하자보증기간이 지나더라도 계약자는 납품 장비에 대한 품질을 보장하여야하며 서비스 요청 시 즉시 서비스를 하여야 한다.

아.	계약자는 본 건과 관련하여 납품한 디지털 수보시스템에 대하여 하자보증기간 동안 천재지변, 불가항력, 기타 고의에 의한 원인을 제외하고는 계약자 부담으로 보증의 책임을 진다.

자.	하자보증기간 중 발주자의 사정에 의하여 시스템의 증설 및 이설 등의 사항에 대 한 지원 요구가 있을시 계약자는 관련 기술 및 인원을 계약자 부담으로 지원하여야 한다.

12. 기술지원

가.	계약자는 본 디지털 수보시스템의 운용시험 중 시스템 배치, 데이터의 변경 및 추가기능 등의 요구 시 계약자 부담으로 지원하여야 한다.

나.	계약자는 공급된 장비의 새로운 기능이나 S/W 및 H/W 추가 시 이에 대한 기술지원을 하여야 한다.

13. 교육지원

가.	시스템 개통 시험운영기간 중에 운용담당자에게 교육을 실시하고 준공검사 이후 2주일 내에 서울종합방재센터 담당직원 및 소방관서 상황실 운용자에 대하여 교육을 실시하여야한다.

나.	교육 시 장비의 운용방법 및 응급상황 조치방법, 유지보수 운용방법 등을 실시하여야 하며 그 외에도 운용에 필요한 전 항목에 대한 교육을 하여야 한다.

다.	교육에 소요되는 제반경비 및 교재는 계약자가 부담하며, 시스템 운용에 필요시 계약자 부담으로 전문 위탁기관에 관련 교육을 이수토록 하여야 한다.

라.	하자보증기간 이후라도 계약자의 정기적인 시스템 교육이 있을 시 계약자 부담으로 교육받을 수 있도록 하여야 한다.

14. 관련 자료제출

가.	계약자는 다음에 명시된 자료 각 1부를 계약 후 7일 이내 서울종합방재센터에 제출하여 승인을 득한 후 제작, 납품설치 하여야 한다.

①	정보통신공사업등록증

②	SI 업체등록증(소프트웨어 사업자)

③	무선 통신장비 제조사의 API공급 및 개발에 필요한 기술지원 및 공급 확약서

※ 위 사항에 대해 계약자가 기간 내에 미제출 시 계약을 파기할 수 있다.

나.	준공 시 관련 자료의 제출은 다음과 같으며 감독관의 필요에 따라 조정할 수 있다.

① 준공검사신청서 - 1부

② 장비운용교육 계획서 - 1부

③ 정품 설치 CD 3본 및 SYSTEM 매뉴얼(CD 포함) - 5부

④ 공사내역 사진첩(공정별 작업내용 및 설치현황, CD 포함 ) - 1부

⑤ 정보통신보안업무규정에 의한 보안확약서 - 1부

⑥ 유지보수 계획서(유지보수기간, 지원범위, 지원방법, 지원 인원 등 명시)

⑦ 무선국 허가(TRS, UHF, VHF) 관련 서류 – 각 1부.

15. 납품 및 설치기한

가. 계약일로부터 90일 이내에 납품 설치 및 규격서의 부대설비공사 일체를 완료하     여야 한다.

나. 계약 체결 후 7일 이내 다음 사항을 제출

① 납품계획서(납품내역서, 구성도, 투입인력, 사업수행계획서, 설치일정표 등) 2부

② 사업 투입인력 명단 및 보안서약서, 신원진술서 및 기본증명서 각 2부

③ 소방관서 유무선 장비 구축분야 참여 증빙서류 2부

④ 납품물품 세부명세서 및 단가명세(낙찰가 기준)

- 장비 배치도, 각종 계통도 및 구성도

- 장비상세 내역서 및 사양(품명, 제작업체명, 형식, 용량, 도면 등)

- 기타 필요로 하는 도면, 서류 등을 포함하여 발주자가 요구하는 자료

16. 안전 및 보안관리

가. 계약자는 착공 전 자체 안전관리 책임자를 선임하고 필요한 안전관리 방지책을             강구하여 재해 방지에 만전을 기해야 하며 사고 발생시 모든 책임을 진다.

나. 디지털 수보시스템 H/W 및 S/W의 장애 복구 방안을 제시하여야 한다.

다. 계약자는 본 사업과 관련하여 지득한 모든 정보는 일체 유출 또는 누설을 금하며, 누설 시 관련법의 적용을 받아야 한다.

라. 본 사업에 투입되어 제반업무를 처리하는 모든 인원에 대하여 보안서약서를 제 출하여야 한다.

17. 검수

가. 검수의 대상범위는 본 규격서에 의한 장비의 납품, 설치와 정상 가동여부에 대한       확인과정을 포함하며, 규격 확인이 어렵거나 미흡한 경우 공급사는 관련 증빙서       류를 제출 또는 기타 확인과정을 통하여 입증하여야 한다.

나. 검수는 서울종합방재센터에서 지정한 검수공무원과 공급사가 함께 수행하며, 시
험과정을 관찰하고 그 결과를 확인할 뿐만 아니라 필요시 시험의 반복 수행을 공

급사 에게 지시할 수 있다.

다. 검수 중 발견된 오동작, 미비점에 대해서는 공급사가 즉시 수리 보완하여 검수공       무원의 입회 하에 재시험을 실시하여 처리결과가 확인되어야 한다.

라. 공급사는 검수에 필요한 장비구성 개요와 운영관련 기술을 서울종합방재센터에        충분히 제공하여야 하며 시험가동과 검수에 필요한 물품(S/W 포함)은 서울종합       방재센터에 계약자 부담으로 설치 ․ 제공하여야 한다.

마. 검수기간은 서울종합방재센터와 협의하여 결정하며, 시험이 성공적으로 완료되면       서울종합방재센터는 검수 결과를 작성하여 최종 검수결과를 계약자에게 통보한다.

바. 최종 장비설치 완료 후 운영이 불가하다고 판단되거나 기기의 하자발생으로 계약       조건을 이행하지 못하는 것으로 판단될 경우에는 납품 ‧ 설치한 모든 장비를 철거       및 회수해야 하며 그 비용은 계약자의 부담으로 한다.

Ⅲ. 특별규격서(기술지침)

1. 일반조건

가. 운용 및 설치 조건

① 디지털 수보시스템에 사용되는 H/W, S/W는 최신 버전(또는, 최적 안정화 버전)을 납품하여야 하고, 기존 운영장비와 상호 연동에 장애가 없어야 한다.

② 디지털 수보대 장비에서 고정국 통신단말기(TRS, UHF) 운영이 가능하여야 한다.

③ 수보대의 데스크 형태는 일자형 또는 ㄱ자형, 라운드형 등 다양한 방식을 제안하여야 하며, 가장 적합한 형태의 도면 및 색상이 선택되면, 승인을 거쳐 데스크를 제작하여야 한다

나. 수보지령 주장비

수보지령 주장치는 119예비회선의 연결 운영과 각 119안전센터에 설치될 단말장치들의 전용회선 구성을 통해 소방서 상황실에서 전파하는 출동 지령 및 예고 대한 일제방송지령을 제어하는 장치이다.

① 예비용 119회선을 수용, 비상상황에서 소방서의 자체적인 119수보접수가 가능하도록 구성되어야 한다.

② 119 접수상태의 표시가 운영장치상 표시되어야 한다.

③ 수보지령 운영장치의 동작제어에 따라 신고자와 접수자간 통화 중 예고방송 선택 시 선택된 단말장치를 동작시켜 통화 중 내용이 119안전센터로 방송 수신될 수 있어야 한다.

④ 119안전센터에 설치될 단말기와 방송지령주장치간 네트워크 망을 사용해야 한다.

⑤ 디지털방식을 사용할 수 있도록 회로를 구성하고 네트워크 망 전송시 끊김이 없어야한다

⑥ 119신고전화 접수 시 제공되는 ARS 음성은 2종으로 신고전화 접수 연결 시 “OO소방서입니다.” 라는 안내 음성이 제공되어야 하며, 모든 수보 전화가 통화중에는 “지금은 신고접수중이오니 잠시만 기다려 주십시오” 라는 대기 음성이 제공되어야 한다.

⑦ 상황실 근무자와 통화 연결시에는 대기멘트는 종료되고 안내 멘트가 동작된 후 상황실 근무자와 신고자간의 통화가 연결되어야 한다.

⑧ 단말장치와 연결된 마이크를 통해 소방서 상황실과 안전센터간 통화가 가능해야 한다.

⑨ 방송수신음량의 조절과 상태표시용 LED 또는 LCD 등을 구비 단말기의 정상운영 상태를 표시할 수 있도록 제작해야 한다.

⑩ 사양규격

□ 회선방식 : 수보 전용회선 10회선 수용

□ 내선방식 : 아날로그/디지털 회선방식, VoIP지원

□ 통신방식 : Ethernet Port(LAN)를 통한 TCP/IP 또는 UDP접속지원

□ 제어방식 : Programable 제어

□ 통화로 구성 : PCM/TDM Non Blocking

다. 수보지령 운영장비

수보지령 운영장치는 터치스크린과 운영PC 및 수보지령응용프로그램(GUI)로 구성되어 신고접수상황(119예비회선)과 방송지령, 무선 통신장비 콘트롤 등 기능동작을 제어하는 장치이다

① 수보지령 운영 장치의 모니터는 21.5인치이상 LED Touch Screen 방식을 적용하며, 마우스운영이 가능하고 수보지령송수화기 및 마이크, 무선 통신장비 등을 연결 구성 할 수 있도록 장치를 제작한다.

② 마우스 운영방식에 적합하도록 수보지령 응용프로그램(GUI)가 구성되어야 하며, 프로그램 구성상 화면 배색 등의 협의사항은 감독관과의 협의를 통해 진행해야 한다.

③ 윈도우 기반의 제어 소프트웨어로 운영될 수 있어야 하며 윈도우 XP,          윈도우 7과 호환이 되어야 하며 GUI(Graphic User Interface)를 지원해야 한다.

또한, 시스템은 USB 2.0 또는 RS-232 시리얼 원격제어 기능이 있어야 한다.

④ 터치방식의 운영에 적합하면서 수보지령기능 수행이 가능한 구조의 응용프로그램을 구성해야 하며 응용프로그램 구성상 화면구성, 화면배색 등은 감독관과의 협의를 통해 변경이 가능해야 한다.

⑤ 응용프로그램 구성상 119수보 접수부, 119안전센터 방송지령부, 무선통신장비 제어부 등으로 구성되어야 하며, 한 화면에서 모든 동작제어가 될 수 있도록 구성 되어야 하며, 시스템 설정과 관련된 사항은 별도 이벤트 창으로 구성해야 한다.

⑥ 방송지령부에는 개별 단말장치 선택부, 그룹선택부, 일제선택부 등 주요 방송지령 관련된 기능을 제어 및 표시해야 한다.

⑦ 상태 표시부는 수보지령운영 PC의 동작된 상태를 메시지로 표시, 장비의 오류발생이나  동작/미동작 여부를 확인할 수 있어야 한다.

⑧ 수보지령 운영장치는 이중화로 구성되어야 하며, 주운영장치의 문제발생시 예비 운영장치로 정상운영 할 수 있도록 구성되어야 한다.

⑨ 시스템 내 접속된 유선접속 및 무선 통신장비의 수신상태, 전원불량, 인터페이스 통신 불량시 고장 알람이 GUI상에서 표출되어 운영자가 문제 진단을 곧바로 알 수 있는 자가 고장진단 정보를 알람으로 표출해야 한다.

⑩ 119수보 접수부는 신고 받은 전화의 ANI정보를 표시 할 수 있어야 한다.

⑪ 무선통신장비 제어부는 TRS, UHF, VHF 장비의 제어가 가능하여야 한다.

또한, TRS는 PEI 통신방식과 연결되어 단말기의 음성과 DATA를 제어할 수 있어야  하며 , UHF/VHF 는 원격으로 채널 변경 및 제어가 가능하여야 한다.

⑫ 승인된 사용자의 시스템 액세스를 위한 ‘로그인’ 절차가 응용소프트웨어에서 지원되어야 하며 로그인 시 사용자의 ID와 암호를 입력해야 한다. 적법한 사용자 임이 확인되면 사용자가 로그인한 운용 PC에 할당되어야 한다.

⑬ 영상매트릭스 및 분배기의 구성

㉠ 119수보대에 설치된 각 PC의 VIDEO/AUDIO신호를 입력 받아 영상 장치로 DIAPLAY 해주는 장치로 RGB, A/B신호 8채널을 수신하여 4채널로 출력시킬 수 있어야 한다.

㉡ 영상매트릭스는 데스크에 설치되어 각 PC화면을 선택 표시할 수 있도록 조정할 수 있어야 한다.

㉢ 영상신호만 구분출력 표시하지 않고 음성신호까지 동시 표시될 수 있어야 한다.

㉣ 분배기는 각 PC의 출력은 매트릭스 및 해당 모니터들간 동시에 화면 표시를 지장없이 출력시킬 수 있어야 한다.

⑭ 사양규격

㉠ 워크스테이션

□ CPU : E3-1225V2 (3.2GHz) 동등이상

□ M/B : Intel C216 Chip set 동등이상

□ RAM : DDR3 4G 동등이상

□ HDD : S-ATA 500GB 동등이상

□ VGA : Intel HD Graphics(Integrated)

□ ODD : 16X DVD RW SuperMulti SATA

□ LAN : Gigabit NIC(Integrated)

□ OS : WINDOWS 7 PRO 동등이상

㉡ 수보지령 운영장치

□ 화    면 : 21.5인치이상 LCD Touch Screen

□ 픽셀피치 : 0.248mm

□ 휘    도 : 250cd/㎡ 또는 동등이상

□ 명 암 비 : 1,000,000:1(동적) 또는 동등이상

□ 해 상 도 : 1920X1080 또는 동등이상

□ 입력신호 : D-SUB, DVI, DP 각 1개 이상

□ I/O 포트 : USB 2개, 오디오 1개 이상

㉢ 응용프로그램

□ OS환경 : Win NT계열

□ 운용환경 : GUI 기반, 터치스크린 지원

□ 개발적용언어 : C#, Visual C/C++

라. 소방서 및 안전센터 간 방송장비

① 수보지령 주장치와 연동 운영되어야 하며 각 119안전센터의 단말장치 와 동일한 방송내용을 청내 스피커로 송출할 수 있어야 한다.

② 모니터에 송신결과 표시 되어야 하며, 역방향 송신이 가능하여야 한다.

③ 월별, 일별 시간에 맞추어 예약 전송이 가능하여야 한다.

④ 수보지령 운영장치의 동작제어신호를 받아 방송장치와 연동, 직할안전센터 등의 스피커를 개별, 그룹, 일제 동작시켜, 출동 및 일반 공지사항을 전파 시킬 수 있어야 한다.

⑤ 수보지령 운영장치의 연동을 통해 방송동작중인 스피커의 동작상태를 표시해야 한다.

⑥ 수보지령 주장치와 같이 연동 운영되어 119안전센터와 동일한 방송내용을 청내 스피커로 송출할 수 있어야 한다.

⑦ 수보지령 운영장치에서 예고 방송 시 수보지령주장치와 연동 운영되어 청내 스피커로도 동일한 방송내용이 송출되어야 한다.

마. 전원제어 장치

전원제어장치는 각 데스크로 원활한 전원을 공급하다.

① 주요기능

㉠ 전원의 전압 및 전압을 표시되어야 한다.

㉡ 전원제어장치는 2U형 별도 CASE장치로 구성 제작되어야하며, 운용콘솔 내 실

장 운영되어야 한다

② 사양규격

㉠ 전원 : AC-AC Converter(UPS전원 또는 상전)

㉡ CASE : 콘솔내 실장운영이 적합한 형태

바. 모니터 스피커 장치

모니터 스피커반은 119수보지령, 방송, 무전시 사용되는 마이크/스피커, 송수화기의 연결 구성을 통해 음성통화로 기능을 제공하는 장치이다.

① 119신고 및 지령을 위한 수보지령용 송수화기, 마이크/스피커등을 연결 또는 구비한 장치로 2U형 랙TYPE CASE형태로 제작되어 운용콘솔에 실장 및 운영이 가능해야 한다.

② 모니터 스피커반은 전면에 부착된 스피커와 수보지령마이크를 통해 119신고통화 및 예고방송, 방송지령, 무전내용 등을 수행할 수 있어야 하며, 상황에 따라 수보지령용 송수화기를 사용한 업무 수행을 지원해야 한다.

③ 수보음 및 호출음 등은 모니터스피커반의 각 채널스피커로 들을 수 있어야 하며 출력되는 음의 크기를 조절할 수 있어야 한다.

④ 사양규격

㉠ 모니터스피커 용량 : 2CH

㉡ 스피커 출력용량 : 5W

㉢ 오디오신호접속 : 마이크, 스피커

㉣ 사용전원 : AC220V 또는 AC-DC컨버터에 의한 DC전압 자체공급형(±12V, ±5V, GND)

㉤ 크 기 : 483 x 89mm 랙Type

사. 데스크

① 주요기능

㉠ 데스크의 형태는 일자형, ㄱ자형 또는 라운드형 등 다양한 방식제공을 고려하여,

사전에 상황실 설치장소를 확인 후 가장 적합한 형태의 도면을 제시 후 승인을

거쳐 데스크를 제작한다.

㉡ 데스크 색상 및 재질은 감독관에게 제시하고 후 승인을 얻어야 한다.

㉢ 데스크 내 전원콘센트는 최소 6구형 ON/OFF 스위치가 부착된 제품을 사용

하여 하며, 발열방지를 위한 환풍 및 전원접지 시설을 구비해야 한다.

㉣ 데스크와 데스크간 케이블의 유동이 가능하도록 적정 크기의 케이블 관로가

타공되어야 한다.

㉤ 데스크 전면부에는 모니터가 실장될 수 있도록 제작하여야 하며, 수보지령

운영장치는 마우스 운영이 적합한 형태로 제작해야 한다.

㉥ 데스크의 하단 및 후면측에는 19“표준랙 타입의 가이드 레일을 구비해야 하며

필요시 기타 장치들의 설치가 용이해야 한다.

㉦ 각 종 케이블의 설치와 관리가 용이하도록 케이블 트레이나 닥트가 구비되어

야 한다.

㉧ 수보, 지령, 디지폰, 행정전화, 마이크 등 콘솔에 거치될 장치들은 필요시 매립

이 가능한 형태로 데스크를 제작하여야 한다.

㉨ AC전원 구성을 위한 콘센트 구비 및 환풍장치, 접지시설을 데스크 내 구비

해야 한다.

② 사양규격

㉠ 데스크

□ 구성 : 라운드, ㄱ자, 일자형은 실사 이후 도면 승인 후 제작협의

□ 색상 : 색상 및 재질은 별도 협의

□ 전원콘센트(최소6구), 환풍시설, 케이블 관로용 닥트, 접지설비 구비

㉡ 데스크 설계 예시

설계 예시 (가)
설계 예시 (나)

㉢ FAX용 협탁

□ 구성 : 목재 제작, 내부 또는 외부 2단 수납 공간

□ 색상 : 색상 및 형태 별도 협의

협탁 예시 1	협탁 예시 2

아. 무선 통신장비

① TRS 단말기

㉠ 기본사양

□ 공급되는 TRS 단말기는 800MHz대역의 통합지휘무선통신망과 호환되어야 하며,

TTA(한국정보통신기술협회)에서 표준화된 한국형 디지털TRS시스템의

규격을 만족해야 한다.

□ 소방방재청에서 발급한 통합지휘무선통신망 (TETRA) 적합확인을 통과한

제품이어야 한다

□ 무선구간에서의 모든 통화 호는 디지털방식으로 처리되어야 한다.

□ 단말기의 개별ID 등을 선택하여 개별호출을 할 수 있어야 한다.

□ 지정된 우선순위에 따라 통화(그룹, 개별)가 이루어져야 한다.

□ 긴급통화를 요구하는 특정단말기의 ID에 한하여 통화 가로채기 기능이

가능하여야 하며 통화 요구 시 접속시간 범위 내에서 가로채기가

이뤄져야 한다.

□ 비상통화는 TMO(기지국접속통신) 및 DMO(단말기 간 직접통신)에서

이뤄져야 한다.

□ 모든 통화 채널이 사용 중일 때 우선순위가 낮은 단말기가 사용 중인

채널을 우선순위가 높은 단말기로 하여금 가로채기하여 통화할 수 있어야 한다.

□ 메시지전송 및 DB조회를 할 수 있도록 데이터통신은 단문데이터서비스(SDS)를

지원하여야 하며 최대 140바이트의 데이터가 SDS를 사용하여 전송될

수 있어야 하며 음성 및 SDS전송을 동시에 지원할 수 있어야 한다.

□ 단축키 기능 및 바로가기 기능

㉡ 기본기능

□ 개별호출기능

단말기의 개별ID 등을 선택하여 개별호출을 할 수 있어야 한다.

□ 그룹호출기능

조직 및 기능에 따라 다양한 통화그룹을 구성하여 각 그룹별 호출이 가능하여야 한다.

□ 자동로밍 및 핸드오버

공급되는 단말기는 통합지휘무선통신망과 상호 호환되어 기지국별 통화권을 달리할 때마다 자동으로 로밍 및 핸드오버 기능이 수행되어야 한다.

□ 우선순위통화기능

ⓐ 긴급통화를 요구하는 특정단말기의 ID에 한하여 통화 가로채기 기능이 가능 하여야 하며 통화요구시 접속시간 범위 내에서 가로채기가 이뤄져야 한다.

ⓑ 비상통화는 가장 높은 우선순위를 가져야 하며, 비상버튼을 누르면 즉시 그 단말기의 통화그룹에 음성채널이 지정되어야 한다. 비상통화는 TMO(기지국접속통신) 및 DMO(단말기간 직접통신)에서 이뤄져야 한다.

□ 운용중통화군 재편성(동적그룹)기능

ⓐ 통합지휘무선통신망에서 무선으로 새로운 통화그룹을 신속하게 구성 및 변경할 수 있어야 한다.

ⓑ 재난 및 긴급동원작전 시 동일시스템에서 동원되는 단말기는 단시간 내에 수용하여야 한다.

□ DMO통신 기능

ⓐ 음영지역에서 통화권 확보를 위하여 DMO 기능을 제공하여 한다.

ⓑ DMO통신은 DMO Gateway단말기의 DMO통신기능을 통하여 TMO통신그룹과 상호 접속통화 기능을 제공하여야 한다.

□ 핫 마이크기능

핫 마이크는 비상통화상태에서 지원되어야 하며 사용자는 단말기의 PTT를 누르지 않고 송신할 수 있어야 한다.

㉢ 성능 및 특성

□ 통신기능

통신기능은 다음과 같이 제공하여야 한다.

ⓐ 전화접속통신 기능

ⓑ 데이터통신 기능

□ 전기적 특성

ⓐ 사용주파수
· 수신 : 806~821MHz, 송신 : 851~866MHz

ⓑ RF출력: 3W~10W이내

ⓒ 주파수안정도 : 1.5PPM(기지국 동기시100Hz)이하

ⓓ 수신감도

· 정적감도 : -112dBm, 동적감도 : -103dBm

□ 단말기 스피커

ⓐ 출력: 4W이상(왜곡5%미만)

ⓑ 최대 볼륨레벨에서도 음질이 왜곡 또는 찌그러짐이 없이 명확해야 한다.

□ 환경특성

ⓐ 방진 및 방수 : IEC529, IP54급

ⓑ 충격 및 진동 : ETS 300 019

ⓒ 동작온도 : -20℃~ +50℃

□ 구조

ⓐ 단말기 프로그램 입력 및 변경작업이 단말기 전면에서 용이하게 수행 할 수 있도록 프로그램 입력포트가 전면에 있어야 한다.

ⓑ 단말기 본체는 콘솔헤드 또는 외부데이터 장치와 연결할 수 있는 포트를 지원하여야 한다.

□ 표시창 및 Key Pad

ⓐ 표시창은 컬러 또는 흑백으로 표시되어야 한다.

ⓑ 표시창에는 전화접속 및 데이터통신사용을 위해 문자 및 숫자가 표시되어야 하며, 문자는 한글표시가 제공되어야 한다.

ⓒ Key Pad는 전화접속 및 데이터통신사용을 위하여 표시창에 한글 및 숫자 등을 입력할 수 있어야 한다.

② UHF 단말기

㉠ 기본사양

□ 장비전면에는 UP·DOWN, SCAN, 비상, 모니터버튼 등이 구비되어 사용자가

송신과 수신 상태를 시각적으로 구분 할 수 있도록 하여 시스템을 운영하는데

지장이 없어야 한다.

□ 전파법 및 관련 법령에 명시된 기술기준에 적합 해야 하며, 형식검정에 합격

한 디지털/아날로그 운용이 가능한 기기이어야 한다

□ 소방업무 특성상 도청이 되지 않도록 암호화 할 수 있어야 한다.

□ 디지털 통화기능에는 인코드/디코드(비상알림, 긴급통화, PTT ID, 무전기확인,

원격 모니터링, 개별호출, 전체호출, Transmit Interrupt(가로채기), 무전기

사용금지 기능의 구현이 가능하여야 한다.

□ 아날로그 통화기능에는 PL, DPL TONE에 의해 제어되고 타 통신으로부터

혼신을 받지 않아야 한다.

□ 별도의 외부스피커를 연결 할 수 있는 커넥터를 설치하여 외부스피커 설치가

용이하도록 하여야 한다.

㉡ UHF 송수신기

□ 전기적 특성

ⓐ 일반사양

· 주파수 범위 : 403~470MHz

· 채  널  수 : 1,000개 이상

· 채널 간격 : 12.5㎑ / 25㎑

· 전 파 형 식 : 8K50F3E, FXE, FXD

· 주파수안정도 : ± 1.5ppm 이하

· 오디오 응답 : TIA603C

· 사용전원 : AC 110/220V, DC 13.6V 겸용이어야 한다.

□ 송신기 특성

· 출력 : 20Watt 이상         · 채널간격 : 12.5㎑ / 25㎑

□ 수신기 특성

· 채널간격 : 12.5㎑ / 25㎑   · 주파수 안정도 : +/- 1.5ppm 이하

③ VHF 단말기

㉠ 기본사양

□ 모든 무전기는 협대역 장비이어야 한다.

□ 디지털 무선망 운용을 위한 전파법에 명시된 기술기준에 적합 하여야 하며, 형식검정에 합격한 디지털 및 아날로그 겸용 전환이 가능한 기기이어야 한다.

□ 계약자는 장비납품 시공 후 반드시 성능테스트를 하여 전파법에 의한 무선국허가 및 준공검사 시 이상이 없도록 하여야 한다.

□ 납품당시 전파법 등 관련법규가 변경된 때에는 변경된 법규로 적응 한 기기를 납품하여야 한다.

□ 계약자는 무선통신망장비에 사용되는 운영S/W, Zig를 송․수신기 납품 시 제공하여야 한다.

□ 납품되는 장비는 일선 소방관서에서 사용되는 기존 무선통신망장비와 별도의 장치 없이 호환이 되어야 한다.

㉡ 일반사항

□ 장비전면에 모니터버튼 등이 구비되어 사용자가 송신과 수신 상태를 시각적으로 구분 할 수 있도록 하여 시스템을 운영하는데 지장이 없어야 한다.

□ 소방업무 특성상 외부에서 도청이 되지 않도록 디지털 모드에서 동작 되어야 한다.

□ 디지털 통화기능에는 PTT ID확인 기능이 있어야 한다.

□ 긴급 상황 시 비상 신호를 보낼 수 있는 긴급 비상버튼 기능을 가지고 있어야 한다.

□ 별도의 외부스피커를 연결 할 수 있는 커넥터를 설치하여 외부스피커 설치가 용이하도록 하여야 한다.

□ 규격 : VHF/136～174㎒, 협대역 장비이어야 하며 출력은 4W 이어야 한다.

자. 기존장비 이전설치

① 녹음장비 및 UPS/밧데리

소방서 상황실 다중녹음장치 및 UPS/밧데리는 상황실 환경개선 위해 기계실 안으로 이전하여 업무에 지장이 없도록 신속히 설치 운용 할 수 있어야한다.

품 명	단위	수량	비고
다중녹음장치	식	1
UPS/밧데리	식	1

② 물량내역

2. 물량공급내역서

품 명	규 격	단위	수량	비고
수보운용desk	제작사양	식	1
수보 주장치	자체제작, 디지탈수보시스템	식	1
방송지령장치	전용GUI 운용(터치운용방식) 지원	식	1
방송단말장치	안전센터/구조대/지역대용 방송수신단말장치	대	5
파워 앰프	600W 이상(기존 방송용 앰프 교체)	대	1
운용PC	WorkStation, 수보지령운용 단말	대	2
고정용무전기	TRS 3W ~ 10W 이내	대	1
고정용무전기	UHF(AD겸용) 20W 이상	대	2
고정용무전기	VHF 4W	대	1
터치모니터	21.5" 터치모니터	대	2
마이크	방송용, 구즈넥마이크	개	1
헤드셋	통합운용 헤드셋	개	2
수보전화기	데스크 좌/우 수보전화기	개	2
전원제어부	수보대 내부 장치별 전원공급 관리	식	1
배터리	무보수 밀폐형 축전지 12V-120AH	개	4
스피커	무선 및 방송 스피커 출력	개	1
모니터	24" LED, Wide Monitor	대	6
모니터링용 TV	60", LED TV, IPS, 벽걸이형, 1920 x 1080	대	2
KVM스위치	USB, 8포트	대	2
RGB매트릭스	8*4, RGB 매트릭스	대	1
HUB	24 port, 10/100 지원	대	2
FAX용 협탁	목재, 1단 또는 2단	대	3
급전선(HFC)	HFC-12D	m	200
고정용안테나	GP1단, 3dB	기	5
동축커넥터	N-J-12(HFC, Flex)	개	20
지지대	스틸가대	개	5
피뢰기	낙뢰보호회로 내장	개	5
전원케이블	22㎟ x 2C	m	15
UTP	CAT.5E	m	20
전원케이블	12㎟ x 2C	m	10
압착터미널	35㎟	개	20
설치인건비	- 수보대1식 - 방송지령장치 1식(서/안전센터), - 고정용무전기 안테나공사 5식	식	1
철거인건비	기존 설비 이전 및 철거비용	식	1