수서배수지 통수 추진 계획

2014. 1

상수도사업본부

(급 수 부)

수서배수지 통수 추진 계획

수서배수지 건설

□ 공사개요

- 시설용량 :1.2만톤(6천톤×2지, H.W.L 62m)

- 관    로 : D=900㎜, L=3,500m

□ 공사기간 : 2011. 10. 27 ~ 2013. 12.31

□ 공     정 : 100%

세곡

SHIFT

세곡2

보금자리

내곡가압장H.L 56m

내곡

보금자리

구룡마을

새정마을

탄천

헌릉로

양재대로

수서IC

폐

폐

D1800

D2000

D500

D600

D400

D500

D500

D200

D900

D900

D1350

D1000

내곡배수지

Q=2,500㎥

H.W.L=112m

수서배수지 급수구역

내곡배수지 급수구역

강남

보금자리

수서배수지

Q=12,000㎥

H.W.L=62m

급수계획

□ 급수지역

- 급수지역 : 강남,서초구 3개동(내곡,세곡,수서동) 36천세대

- 공 급 량 : 25천㎥/일

- 공급계통도

삼성배수지

H.W,L 67m

수서배수지

12,000㎥

H.W,L 62m

□ 급수공급 요청 : 세곡2지구(SH공사)

- 급수공급 요청 :  ’14. 3월(입주시기 : ’14. 7월)

- 급수세대 : 1,204세대(1,2블록)

- 공 급 량 : 1730㎥/일

- 블록별 현황

구 분	계	1B/L	2B/L	3B/L	4B/L	5B/L	6B/L	7B/L	8B/L	도시형 생활주택
세대수	4,456	787	417	1,070	1,304	98	378	108	169	125
입주시기	’14.2 ~’15.5	’14.7월	’14.12월	’14.2월	’14.2월	’15.2월	’15.5월	’15.2월	’15.4월	’15.5월
공급량 (㎥/일)	6,350	1,130	600	1,540	1,880	140	540	160	240	120
비고		공급요청		공급중 ’13.12월

통수추진

□ 시설물 점검 : 합동점검

- 점검부서□ 본부(배수과, 시설과, 시설관리과, 기전설비과)

□ 강남수도사업소, 시공사, 감리단

- 대   상 □ 배수지 구조물 및 관랑실 전동밸브 등

□ 관로(D900mm, L= 3.5km) 및 밸브 등 시설물

- 점검내용

․ 배수지 및 관랑실 구조물 등 이상 유무 및 관랑실 전동밸브 등

기전설비 작동상태 확인

․ 송배수관로 및 변실시설물 이상 유무 및 밸브작동상태 정상 유무

□ 담수 및 관세척

- 담수작업□ 송배수관로 : D900mm, L= 3,5km(담수 2,225㎥)

□ 배수지(V=12,000㎥) : 24,000㎥(2회)

- 관세척 □ 송수관로 : 배수지로 담수

□ 배수관로 : 관로 끝지점(분기) 퇴수밸브(D300mm) 활용

□ 배 수 지  : 항내 퇴수밸브(D400mm)

- 수질검사 : 수질검사 의뢰(수도사업소 ⇒ 상수도연구원)

□ 통수작업 : 수질검사 결과 정상수질 확보시 통수작업 시행

통수 일정

□ ’13.12.19~12.30 : 부하, 무부하 시운전 완료

□ ’14. 1.14        :  수서배수지 통수 관련 관계자 회의

□ ’14. 2. 3         :  수서배수지 통수 관련 최종 관계자 회의

□ ’14.  2. 3 ~ 2. 5  :  시설물 합동점검

□ ’14.  2. 5 ~ 2. 7 : 송배수관 충수(관로 안정화)

□ ’14. 2.10 ~ 2.22 : 송․배수관로 관세척 및 배수지 항 청소(2회 실시)

□ 정상수질 확보시 통수 추진

효과분석

□ 체류시간 개선 : 서초배수지(10.3⇒12.5hr), 수서 11.5hr

배수지	시설용량 (㎥)	공급량 변동(㎥/일)		체류시간(hr)
		전	후	전	후
서초	60,000	140,000	115,000	10.3	12.5
수서	12,000	-	25,000	-	11.5

□ 증압장 폐쇄, 통합에 따른 예산절감

- 개선방법 □ 당초 : 증압펌프 급수 5개소(궁마을, 쟁골, 자곡, 방죽,세곡)

□ 변경 : 통합펌프장 운영하여 5개소 페쇄

- 증압펌프 유지관리비용 : 113.4백만원 (동력비 : 6.4백만원, 수선비 :107백만원)

암사정수장

Q=160만㎥/일

증압펌프장

5개소 폐쇄

궁마을, 쟁골,

자곡, 방죽1, 세곡

내곡배수지

V=2,500㎥

H.W.L : 116m

수서배수지

V=12,000㎥

H.W.L : 62m

강남보금자리주택

통합펌프장

내곡

가압장

당초

변경

P

P

P

P

P

P

P

행정사항

□ 검토사항을 해당부서에 통보하여 수서배수지 담수 및 관세척 등

통수 작업이 원활하게 추진될 수 있도록 조치하고자 함. 끝.