수위계 설치 위치 선정 시 고려사항

1. 설치 작업 시 작업의 안전성을 최우선적으로 고려하여야 하며, 필요한 기자재의 반입, 반출 등의 작업성 및 수위계측 등에 적합한 지점 등을 고려하여 선정한다.

2. 계측지점은 과거 10년간 내수 침수가 자주 발생되는 지역을 선정하되, 사회적 관심이 커 실시간 모니터링이 필요한 지역을 우선 선정한다.

3. 수위계 설치 개소는 침수지역내 주요 간선하수관로에 설치하는 것을 원칙으로 하고, 이미 설치된 수위계와 연계 운영이 필요한 곳에 추가로 설치할 수 있다.

4. 수위계측 자료를 빗물펌프장 가동 시기 판단 등에 활용할 수 있도록 곳을 선정한다.

5. 수위계를 설치할 하수관로 형태는 원칙적으로 사각형거가 위치한 지역을 선정하되, 가급적 직선구간이 확보된 하수관로를 선정한다.

6. 수위계는 24시간(365일) 계측 및 운영이 가능한 곳을 선정한다.

7. 수위계 위치는 박스내부에 설치할 경우 하수관로 만수위 확인이 불가능하므로 불감대가 발생하지 않는 곳을 선정하여야 한다.

- 불감대 구간은(보통 30cm) 수위계가 계측 값을 읽지 못함