수위계 이중화 설치 및 운영지침

가. 일반사항

(1) 수위계는 펌프 가동 및 수문 개·폐의 기준이 되는 중요한 기기이므로 수시로        점검하여 정상 가동되도록 유지관리에 만전을 기하여야 한다.

(2) 수위계는 수위 변동이 심하지 않고 슬러리, 온도, 진동 등 외부의 환경적인 영향을        받지 않는 곳에 설치하되, 설치 전 표고를 측정하여 정확하게 설정한다.

(3) 수위계에 의해 측정된 수위는 수위 METER에 표출되고 운영 DB에 저장           되도록 한다.

(4) 하천 내·외 수위를 비교하여 수위가 수문 개·폐 시점에 다다르면 부저 등의         경보음이 울리도록 설정한다.

(5) 수위계 장애에 대비하여 육안으로 확인 가능한 수위표를 설치하고, 장애 발생        시에는 수위표를 녹화하여 자료로 활용토록 한다.

(6) 강우 시 근무자는 수위계에만 의존하지 말고, CCTV 또는 육안으로 내·외          수위를 수시로 확인하여 펌프 가동 및 수문 개·폐에 대비하여야 한다.

(7) 하천 근처나 외부에 설치되어 있는 수위계 제어함은 여름철 온도 상승으로 인한        오동작에 대비하여 철저히 관리하여야 한다.

(8) 수위계 부품 고장시를 대비하여 센서, 변환기 등의 각종 예비품을 확보하여야        한다.

(9) 평상시 물이 없어 바닥을 지시하고 있는 수위계는 다른 기타 장비를 이용하여        수위계의 정상 동작 여부를 수시 확인하여야 한다.

(10) 초음파 등 각종 수위계는 매년 수방기간 전 센서 수평상태 및 수신감도, 노이즈

체크 등을 시행하여 수위값에 오차가 없도록 철저히 관리하여야 한다.

나. 이중화 설치 및 운영

(1) 펌프 가동의 기준이 되는 수위계는 이중화하여 수위계 오류로 인한 배수펌프의       오동작을 예방하고 원활한 운영시스템을 구축하여야 한다.

(2) 유수지가 있는 펌프장은 유수지 수위를 펌프 자동운전 기준으로 활용하고,         없는 펌프장은 집수정 수위를 기준으로 수위계를 이중화한다.

(3) 유수지가 있는 펌프장중 협잡물 등으로 유수지와 집수정내 수위차가 발생하        거나, 집수정에 물이 들어오지 않는 경우 등 필요시에는 집수정에 수위계를 추가        설치하여 운영할 수 있다.

(4) 수위계는 협잡물이나 물의 급격한 유입 등에 의한 헌팅 가능성이 없으며             점검 및 보수가 용이한 장소를 선정하여 설치하여야 한다.

(5) 설치 시 점검 및 보수, 시공 편의성, 미관 등을 종합적으로 고려하여 유수지는       스크린 전단에 독립 지주 및 브라켓 형태로 설치하고, 집수정 내는 급격한 수위       변동과 손괴 우려가 없는 곳에 플랜지 형태로 설치한다.

(6) 수위계 이중화시 시스템의 상호 보완과 오류 방지를 위하여 다른 기종의           수위계를 설치·운영하여야 한다.

(7) 유수지 내 초음파수위계가 설치되어 있는 경우, 레이더수위계나 접촉식 수위계를       추가하여 이중화 시스템을 구성하고, 집수정내 초음파수위계 기 설치시는         접촉식 수위계(기어식, 압력식, 후로트식 레벨트랜스미터, 오뚜기식 레벨스위치)를         설치하여 이중화한다. 단, 빗물펌프장 특성 및 현장여건을 고려하여 자치구에서       적절하게 설치·운영할 수 있다.

(8) 접촉식 수위계는 외부에 보호용 Guide Pipe를 설치하고, 오뚜기식 레벨 스        위치는 와이어를 이용 견고하게 설치하여 외부의 충격이나 위험으로부터 보호        될 수 있도록 한다.

(9) 초음파수위계는 노이즈가 없는 차폐케이블을 사용하며, 설치 전 벽면과의          이격거리 및 빔 각도에 영향을 주는 요소 등을 확인하여야 한다.

(10) 수위계 이중화시 MMI 프로그램도 업데이트하여 자동 및 수동운전이 가능         하게 시스템을 구성하여야 한다.