수위계 이중화 설치 및 운영지침

2015.  9

하천관리과

수위계 이중화 설치 및 운영지침

가. 일반사항

1. 수위계는 펌프 가동 및 수문 개·폐의 기준이 되는 중요한 기기이므로 수시로        점검하여 정상 가동되도록 유지관리에 만전을 기하여야 한다.

2. 수위계는 수위 변동이 심하지 않고 슬러리, 온도, 진동 등 외부의 환경적인 영향을        받지 않는 곳에 설치하되, 설치 전 표고를 측정하여 정확하게 설정한다.

3. 수위계에 의해 측정된 수위는 수위 METER에 표출되고 운영 DB에 저장 되       도록 한다.

4. 하천 내·외수위를 비교하여 수위가 수문 개·폐 시점에 다다르면 부저 등의          경보음이 울리도록 설정한다.

5. 수위계 장애에 대비하여 육안으로 확인 가능한 수위표를 설치하고, 장애 발생       시에는 수위표를 녹화하여 자료로 활용토록 한다.

6. 강우 시 근무자는 수위계에만 의존하지 말고, CCTV 또는 육안으로 내·외          수위를 수시로 확인하여 펌프 가동 및 수문 개·폐에 대비하여야 한다.

7. 하천 근처나 외부에 설치되어 있는 수위계 제어함은 여름철 온도 상승 및 낙뢰         등에 대비하여 철저히 관리하여야 한다.

8. 수위계 부품 고장시를 대비하여 센서, 변환기 등의 각종 예비품을 확보하여야       한다.

9. 평상시 물이 없어 바닥을 지시하고 있는 수위계는 기타 장비 등을 이용하여         수위계의 정상 동작 여부를 수시 확인하여야 한다.

10. 초음파 등 각종 수위계는 매년 수방기간 전 센서 수평상태 및 수신감도, 노이즈       체크 등을 시행하여 수위값에 오차가 없도록 철저히 관리하여야 한다.

나. 수위계 이중화 설치

1. 펌프 가동의 기준이 되는 수위계는 이중화하여 수위계 오류로 인한 배수펌프의      오동작을 예방하고 원활한 운영시스템을 구축하여야 한다.

2. 유수지가 있는 펌프장은 유수지 수위를 펌프 자동운전 기준으로 활용하고,         없는 펌프장은 집수정 수위를 기준으로 수위계를 이중화한다.

3. 유수지가 있는 펌프장 중 협잡물 등으로 유수지와 집수정내 수위차가 발생        하거나, 집수정에 물이 들어오지 않는 경우 등 필요시에는 집수정에 수위계를 추가       설치하여 운영할 수 있다.

4. 수위계는 협잡물이나 물의 급격한 유입에 의한 헌팅 가능성이 없으며 점검 및       보수가 용이한 장소를 선정하여 설치하여야 한다.

5. 설치 시 점검 및 보수, 시공 편의성, 미관 등을 종합적으로 고려하여 유수지는      스크린 전단에 독립 지주 및 브라켓 형태로 설치하고, 집수정 내는 급격한 수위      변동과 손괴 우려가 없는 곳에 플랜지 형태로 설치한다.

6. 수위계 이중화시 시스템의 상호 보완과 오류 방지를 위하여 가급적 다른 기종      의 수위계를 설치·운영하여야 한다.

7. 유수지 내 초음파수위계가 설치되어 있는 경우, 레이더수위계나 접촉식 수위계를      추가하여 이중화 시스템을 구성하고, 집수정내 초음파수위계 기 설치시에는       접촉식 수위계를 설치하여 이중화한다. 단, 빗물펌프장 특성 및 현장여건을 고려       하여 자치구에서 적절하게 설치·운영할 수 있다.

8. 케이블 배선 시 노이즈가 없는 차폐케이블을 사용하고, 설치 전 벽면과의 이격      거리 및 빔 각도에 영향을 주는 요소 등을 확인하여야 한다.

9. 접촉식 수위계는 외부에 보호용 Guide Pipe를 설치하고, 오뚜기식 레벨스        위치는 와이어를 이용 견고하게 설치하여 외부의 충격이나 위험으로부터 보호       될 수 있도록 한다.

다. 이중화 프로그램 운영

1. 빗물펌프장 및 구청 통합감시제어시스템에 데이터를 표출하고□서울시 수문정보      시스템□에 데이터 전송이 가능하게 시스템을 구성하여야 한다.

2. 비접촉식-접촉식으로 이중화시에는 접촉식 수위계를 표준수위계로 설정하고, 비     접촉식 수위계로 이중화시에는 초음파수위계를 표준수위계로 설정한다. 단, 빗물     펌프장 특성 및 현장여건 등을 고려하여 자치구에서 적절하게 선택 운영할 수 있다.

3. 수위계는 선택 스위치를 이용하여 AUTO 및 MANUAL 운영이 가능하게 프로그램      하여야 하며, AUTO 선택 시에는 표준수위계에 에러 발생 시, 즉시 예비수위계로      전환 운영할 수 있어야 한다.

4. 표준․예비 수위계간 허용편차는 10cm 이내가 되도록 관리하고, 5초 이상 지속      시에는 운영 PC에 경보 및 팝업창 생성하여 근무자가 인식할 수 있도록             하여야 한다.

5. 헌팅값은 해당 수위계를 기준으로 변동폭 20cm 이상, 2~5초 이상 지속시 경보      및 팝업창 생성 후 자동절체(AUTO 운영시) 되도록 프로그램 하여야 한다.

6. 펌프는 각각의 수위계에서 측정된 수위값의 상태를 확인 후 표준수위계 수위를      기준으로 운영하며, 항시 수위계의 순간적인 오동작, 헌팅에 대비하여야 한다.

7. 자치구는 초기가동수위를 준수하여 수위계를 AUTO 상태에서 운영하되, 근무자가      강우시기, 강우량, 지속시간 등을 종합적으로 판단하여 AUTO 및 MANUAL 상태를      선택하여 운영할 수 있다.

8. 수위계 오동작이나 헌팅 시 SMS를 이용한 문자발송, MMI 지원 기능을 통한 경보·      부저 발생을 통하여 근무자가 인식할 수 있도록 프로그램을 구성하여야 한다.

9. 수위계는 Data 취득 및 감시제어가 용이하도록 실시간으로 Data 송․수신을        수행하여야 한다.