수위계 이중화 점검결과

자치구	펌프장 (개소)	점 검 결 과	비 고
용산	10	-프로그램 : 허용편차 1.0m, 헌팅값, 지연시간 미설정 -실강우 : 수위계값 편차 2개소(한남,삼각지)
성동	9	-프로그램 : 허용편차 0.3m, 헌팅값, 지연시간 미설정 -실강우 : 수위계값 편차 4개소(뚝섬,용답,사근,송정)
광진	5	-프로그램 : 헌팅값 0.2m, 지연시간 10초 중곡펌프장 바닥EL상이(2.5m)-허용편차 3.0m	수위 상승시 정상 동작
동대문	14	-프로그램 : 허용편차 0.5m, 헌팅값 0.3m, 지연시간 2초 ․장안2(자동운영 불가) → 프로그램 보완 요 ․편차 발생시 경보, 팝업창 미생성(기존 펌프장) → 프로그램 보완 요 ․이중화 미이행(장안2신) -실강우 : 수위계값 편차 4개소(휘경1, 장안2구, 장안4, 신답) 이중화 수위값 미표출(용두) →보완 요	이중화 추가 (장안2신)
중랑	4	-프로그램 : 헌팅값 10%, 지연시간 30초 ․수위계간 편차 측정기능 없음 → 프로그램 보완 -실강우 : MMI시스템 미구성(중화2) → 보완 요	기존이중화 (중화2)
성북	2	-프로그램 : 허용편차 0.2m,헌팅값 0.5m,지연시간 2초(석관) ․헌팅값, 지연시간 기능 없음 → 프로그램 보완-	장위 보완
강북	1	-프로그램 : 허용편차 0.3m,헌팅값 0.3m, 지연시간 2초
노원	1	-프로그램 : 허용편차 0.3m, 헌팅값 0.3m, 지연시간 2초
은평	1	-프로그램 : 허용편차 1.0m, 헌팅값 0.2m, 지연시간 10초 -실강우 : 편차 발생시 경보 미작동 → 보완 요
마포	10	-프로그램 : 허용편차 0.2m, 헌팅값 0.2m, 지연시간 10초 -실강우 : 수위계값 편차 3개소(망원1, 상수, 봉원)

자치구	펌프장 (개소)	점 검 결 과	비 고
양천	4	-프로그램 : 허용편차 0.3m, 헌팅값 0.2m, 지연시간 2초 ․이중화 미이행(오목) -실강우 : 수위계값 편차 2개소(목동2, 오금 신)	이중화 추가 (오목)
강서	6	-프로그램 : 허용편차 10%-30초, 헌팅값 10% 5초 -실강우 : B수위계 데이터 미표출(방화) → 보완 요
구로	10	-프로그램 : 허용편차 0.5m, 헌팅값 0.2m, 지연시간 2초 -이중화 미이행(조원동) -실강우 : 수위계값 편차 2개소(구로2, 개봉1)	이중화 추가 (조원동)
금천	5	-프로그램 : 허용편차 0.2m, 헌팅값 0.5m, 지연시간 2초
영등포	8	-프로그램 : 허용편차 0.5m, 헌팅값 0.2m, 지연시간 2초 -실강우 : 수위계값 편차 3개소(양평2, 도림2, 문래)
동작	3	-프로그램 : 허용편차 0.3m, 헌팅값 0.3m, 지연시간 10초 -실강우 : 수위계값 편차 1개소(대방)
관악	3	-프로그램 : 허용편차 0.1~0.14m, 헌팅값 0.1m, 지연시간 2초
서초	7	-프로그램 : 허용편차 0.21m, 헌팅값0.21m, 지연시간 5초 -실강우 : 수위계값 편차 1개소(잠원)
강남	3	-프로그램 : 허용편차 10%, 헌팅값10%, 지연시간 초 -이중화 미이행 2개소(수서, 율현)	이중화 추가 (수서, 율현)
송파	6	-프로그램 : 허용편차 0.5m, 헌팅값 0.1m, 지연시간 2초
강동	3	-프로그램 : 허용편차 0.4m, 헌팅값0.4m, 지연시간 초 -실강우 : 수위계값 편차 2개소(성내, 고덕)
계	115