수위계 이중화 프로그래밍(안)

1. 수위계 이중화시 빗물펌프장 및 구청 통합감시제어시스템에 데이터를 표출하고     □서울시 수문정보시스템□에 데이터 전송이 가능하게 시스템을 구성하여야 한다.

2. 비접촉식-접촉식으로 이중화시에는 접촉식 수위계를 표준수위계로 설정하고, 비     접촉식 수위계로 이중화시에는 초음파수위계를 표준수위계로 설정한다. 단, 빗물     펌프장 특성 및 현장여건 등을 고려하여 자치구에서 적절하게 선택 운영할 수 있다.

3. 수위계는 선택 스위치를 이용하여 AUTO 및 MANUAL 운영이 가능하게 프로그램      하여야 하며, AUTO 선택 시에는 표준수위계에 에러 발생 시, 즉시 예비수위계로      자동으로 전환 운영할 수 있어야 한다.

4. 펌프는 각각의 수위계에서 측정된 수위값의 정상 여부를 확인한 후, 상호 비교       하여 오차 범위내의 수치이면 정상 수위로 인정하여 표준수위계 수위를 기준        으로 운영한다.

5. 수위계 상호간 오차 인정범위는 2% 이내로 설정하며, 수위계는 순간적인 오동작,     헌팅에 대비하여 운영하여야 한다.

6. 자치구는 초기가동수위를 준수하여 수위계를 AUTO 상태에서 운영하되, 근무자가     강우시기, 강우량, 지속시간 등을 종합적으로 판단하여 AUTO 및 MANUAL 상태를     선택하여 운영할 수 있다.

7. 수위계 오동작이나 헌팅 시 SMS를 이용한 문자발송, MMI 지원 기능을 통한 경보·     부저 발생 또는 모니터 화면에 시각적으로 표출하여 근무자가 인식할 수 있도록      프로그램을 구성하여야 한다.

8. 수위계는 Data 취득 및 감시제어가 용이하도록 Realtime으로 Data 송수신을     수행하여야 한다.