2016년도 강북소방서 특수시책
서울메트로 수유역~미아사거리역 선로간 심야 합동훈련결과

강 북 소 방 서

(현장대응단)

서울메트로 수유역~미아사거리역  심야합동훈련결과

지하철 역사간 선로상에서의 화재 등 재난발생시  신속한 수관전개 및 진압작전을 전개하여 초동 조치함으로서 시민의 귀중한 생명과 재산보호에 만전을 기하고자 함

Ⅰ				추 진 배 경

대구지하철 1호선 중앙로역 방화 사건『2003.02.18. 오전 10시경』

- 인명피해 340명(사망192명, 부상148명), 객차12량전소

서울지하철 7호선 철산역 방화사건『2005.01.03. 오전 7시경』

- 인명피해 1명(부상1명), 객차3량 전소 , 재산피해 20여억원

서울지하철 3호선 도곡역 방향 방화사건『2014.05.28. 오전 10시경 』

- 인명피해 1명(부상1명), 차량 일부분 파손

지하철 4호선 수유역~미아역 선로상『레일연마차량화재발생『2015. 11. 26. 01:56』

- 자력대피 6명, 레일연마2호차 전기,통신시설 일부 소실(소방호스 60본-702m)

관서장 지시사항(2015.12.14.)호 “지하철역 선로 화재대책 마련”지시

Ⅱ				추 진 방 향

초기 정확한 재난상황 파악을 통한 신속한 초동조치

실제 재난상황에 적용가능한 훈련기법 개발

유관기관간 유기적인 업무체제 확립

골든타임 목표 실현으로 재난대응 능력 강화

Ⅲ				훈 련 중 점

급 ․ 배기구를 통해 신속한 소방호스 전개 및 방수능력 향상

진압대원이 선로상의 위치확인 및 숙지

무선통신보조설비가 없는 터널화재시 무선통신 방법 강구

지하철 선로상 화재시 진압대원의 공기호흡기 사용시간등 측정

개인별 임무수행 능력 배양

Ⅳ				훈 련 개 요

일 시 : 2016. 05. 18.(수)  ~ 06.01.(수) 01:30~04:00(기간중 3회)

장 소 : 수유역  ~  미아사거리역 사이 (급기구18 , 25번)

동원 소방력

인  원

구 분	총 계	강북소방서				서울매트로
		현장대응단	우이	미아	삼각산
인 원	100	54	10	14	10	12

차  량

센터별	계	지휘차	펌프	탱크	구조 버스	구급차	기타
계	26	3	9	9	3	2
현장대응단	12	3	3	3	3
우이	4		2	2
미아	6		2	2		2
삼각산	4		2	2

안전책임관 : 지휘팀장 및 안전센터 팀장(대장)

Ⅴ				훈 련 결 과

초기 대처능력 배양

- 대피유도, 전원차단 확인, 유관기관 상황 전파응원요청, 인명구조, 전동차 정지

환기구를 통한 신속한 소방호수전개 및 방수능력 향상(급기구18번)

- 환기구와 지하철 선로상의 깊이는 약7~8m로 화재시 수관 3번으로도 환기구에              닿을수 있어 신속한 소방호스 전개 및 방수가 가능

통로상 총계단 39계단	작은수관 전개장면

진압대원의 위치확인 및 진압활동 실시

- 지하철 선로상 화재시 진압방법 강구

급기구 진입장면	관계자와의 진압방법 강구장면

지하철 선로상의 무전 통신 능력배양

- UHF 무전방식을 통한 원활한 통신 능력배양

유관기관간 긴밀한 협조 체제 유지

- 유사시 종합관제소를 통한 전원차단, 사고위치, 전동차 운행정지 요청                      등을 신속하게 전개하여 대형사고를 미연에 방지

Ⅸ				문 제 점

VCB실에서 선로상 출입구로의 자물쇠 방향

- 선로에서 VCB실(전원공급장치)방향으로의 자물쇠방향 보다는 진압대원이 VCB실을 통해 자물쇠를 시건하여 선로방향으로 수관전개 가능토록 한 잠금장치개선

전원공급장치실 내부(VCB실)	잠금장치를 VCB실 내부에서 시건토록 제안

계단실 오르내릴 때 조명기구 미흡

- 화재진압대원이 환기구에서 선로상까지의 계단 조명이 너무 미흡하여 안전사고 발생우려

선로상 연결송수관 부재

-  지하철 선로상 연결송수관 부재시 초동조치 미흡 및 화재진압 지연초래

ⅹ				대 책

3가지 문제점 공한문 발송(협조요청)

연중 1회 주기적으로 훈련실시(환기구 위치 바꾸어서)

-  협조 공문 발송

연번	기관명	주관부서	성명	주간	야간	핸드폰
1	강북구청	안전치수과	정성욱	901-5904	901-5904	*************
2	강북경찰서	경비과	최종효	944-4258	944-4258	*************
3	한국전력공사(강북지사)	배전운영팀	김연동	901-4262	901-4268	*************
4	한국전기안전공사 (서울북부지사)	기술진단부	최재웅	3499-5971	3499-5900	*************
5	강북구보건소	의약과	안지희	901-7720	901-7720	*************
6	서울메트로	재난안전팀	조진환	6110-5102	6110-5102	*************
7	서울메트로	안전조사처	김종연	6110-5095	6110-5095	*************
8	서울매트로	종합관제소	1호선	6110-1206
			2호선	6110-5916
			3호선	6110-5936
			4호선	6110-5946
9	수유역	역무실	4호선	6110-4141
10	미아역	역무실	4호선	6110-4151
11	미아사거리역	역무실	4호선	6110-4161
12	국군8617부대(화학부대)	대위	이재홍	*************
13	2188부대(220연대)	대위	곽성훈	*************
14	대한적십자사	과장	김지혜	*************

ⅺ				유관기관 비상연락망

※ 지휘관 및 당직관(원)은 반드시 종합관제소 비상연락망을 확보(저장)하시기 바랍니다

※ 관제소의 역할 : 열차 관제, 상황전파, 전기공급 관리