[별지 제10호서식]
수 장 고 관 리 일 지
2018년 1월 5일 금요일			담 당 자	분임자료출납원		분임자료관리관
			옥정원	옥정원		최형수
출 입 내 역
수장실명	출입자	출입시간	출입사유		비고
1수장고	없음	-	-
2수장고	김선정, 옥정원	13:55~14:10	온습도계 용지 교체
3수장고	김선정, 옥정원	13:55~14:10	항온항습기 체크
특기사항	붙임1. 작업(현장) 사진 붙임2. 온습도 변화 측정 그래프(2017.12.01. ~ 2018.01.05.) ※ DDP시설팀과 협의하여 항온항습기 점검 추진

붙임1. 작업(현장) 사진

작업(현장) 사진

붙임2. 온습도 변화 측정 그래프(2017.12.01. ~ 2018.01.05)

장소 측정인자		동대문역사관 2수장고	측정결과
온도	기준	20±2	양호
	측정	21
습도	기준	50±5	건조
	측정	최대 47% 최소 21%