2014

서울시립미술관 작품 수장고 1/4분기 전기설비 점검표

우리미술관에 설치되어 있는 수장고 1/4분기 전기설비 정기점검을 완료하고  그 결과를 아래와 같이 보고합니다.

❐ 점검자 : 염윤섭, 장은생, 박연용

❐ 점검내용

1) 차단기 2차측 전선로 절연저항측정

2) 분기차단기 상전류 측정(전력간선 및 분기차단기)

3) 전기설비기술기준에 의한 육안점검 및 동작상태 점검

4) Main 차단기 케이블접속점 발열상태 및 분진상태 점검

❐ 관련규정 및 기준

1) 전기설비내선규정 16조 1항

2) 전기설비내선규정 115절

❐ 전기설비기술기준 및 절연물 판정기준

1) 제16조[전로의 절연저항] ⓛ항 사용전압이 저압의 전로의 전선 상호간 및 전로와 대지간       의 절연저항 300V이하 기계기구는 0.2㏁이상(※400V이하 기계기구는 0.3㏁이상)

2) 내선규정 115절 (1Φ 3w : 40%이내), (3Φ 3w : 30%이내)

❐  점검결과

[회화 수장고]

누전차단기 회로번호			차단기용량 (A)	측정전류 (A)	절연저항 정상치 0.2[㏁]이상	누전차단기 단락시험	케이블상태	특이사항
[지하2층 수장고] LE-B202 (비상)	좌	1	20	0	∞	양호	양호
		2	20	0	∞	양호	양호
		3	20	0	∞	양호	양호
		4	20	0	∞	양호	양호
		5	20	0	∞	양호	양호
		6	30	0.14	∞	양호	양호
	우	1	20	SP	SP	SP	SP
		2	20	0	∞	양호	양호
		3	20	0	∞	양호	양호
		4	20	0	∞	양호	양호
		5	20	1.44	∞	양호	양호
		6	30	1.38	∞	양호	양호

[조각 수장고]

누전차단기 회로번호			차단기 용 량 (A)	측정전류 (A)	절연저항 정상치 0.2[㏁]이상	누전차단기 단락시험	케이블 상 태	사용부하
[지하1층 수장고] LE-B103 (비상)	상단	1	20	0.64	∞	양호	양호
		2	20	0.7	∞	양호	양호
		3	20	0.64	∞	양호	양호
		4	20	0	∞	양호	양호
		5	20	2.63	∞	양호	양호
[지하1층 수장고] LN-B103 (일반)	하단	1	30	0.79	7.26	양호	양호
		2	20	0.43	∞	양호	양호
		3	20	0	∞	양호	양호	수장고전등
		4	20	0	∞	양호	양호	수장고전등
		5	20	0.8	∞	양호	양호

❒ 수장고 정기점검 협조요청(수집보존과-2764)에 따른 검사 실시

점검사진

지하1층 조각수장고 부하전류 측정	지하2층 수장고 부하전류 측정

끝.