수 질 검 사 성 적 서

시 료 명	옥내급수관 정체수	의뢰근거	수도법 제33조	접수번호	8
채수장소	서울전자고등학교 본관 : 숙직실(1층)	채수일시	2014. 07. 01	접수일자	2014. 06. 27
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	옥내급수관 정체수의 수질상태 확인

1. 검체내용

2. 수질검사결과

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

가. 검사결과 종합

나. 항목별 검사결과

검사항목	기 준	검사결과	검사항목	기 준	검사결과
① 철	0.3㎎/L 이하	불검출	⑤ 탁도	1NTU 이하	0.17NTU
② 납	0.05㎎/L 이하	불검출	⑥ 색도	5도 이하	불검출
③ 구리	1.0㎎/L 이하	0.014㎎/L	⑦ 수소이온농도	5.8 ～ 8.5	7.2
④ 아연	3㎎/L 이하	0.035㎎/L

수 질 검 사 성 적 서

시 료 명	옥내급수관 정체수	의뢰근거	수도법 제33조	접수번호	8
채수장소	서울전자고등학교 별관 : 교사실(1층)	채수일시	2014. 07. 01	접수일자	2014. 06. 27
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	옥내급수관 정체수의 수질상태 확인

1. 검체내용

2. 수질검사결과

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

가. 검사결과 종합

나. 항목별 검사결과

검사항목	기 준	검사결과	검사항목	기 준	검사결과
① 철	0.3㎎/L 이하	불검출	⑤ 탁도	1NTU 이하	0.38NTU
② 납	0.05㎎/L 이하	불검출	⑥ 색도	5도 이하	불검출
③ 구리	1.0㎎/L 이하	0.069㎎/L	⑦ 수소이온농도	5.8 ～ 8.5	7.3
④ 아연	3㎎/L 이하	0.099㎎/L

수 질 검 사 성 적 서

시 료 명	옥내급수관 정체수	의뢰근거	수도법 제33조	접수번호	8
채수장소	서울전자고등학교 별관 :생활지도부실(4층)	채수일시	2014. 07. 01	접수일자	2014. 06. 27
채수방법	검사자 현장채취	검사목적	옥내급수관 정체수의 수질상태 확인

1. 검체내용

2. 수질검사결과

판 정	적 합
수질기준초과항목	없 음

가. 검사결과 종합

검사항목	기 준	검사결과	검사항목	기 준	검사결과
① 철	0.3㎎/L 이하	불검출	⑤ 탁도	1NTU 이하	0.35NTU
② 납	0.05㎎/L 이하	불검출	⑥ 색도	5도 이하	불검출
③ 구리	1.0㎎/L 이하	0.036㎎/L	⑦ 수소이온농도	5.8 ～ 8.5	7.3
④ 아연	3㎎/L 이하	0.028㎎/L

나. 항목별 검사결과