○ 수질검사에 따른 유의사항

1. 검사기간 : 2015.11.16.~11.20 (5 일간)

2. 학교 → 행정실(서무실) 방문 4/4분기 수질검사 실시한다고 설명 후 검사

3. 동관의 경우 구리 측정치가 높게 나올수 있으며 탁도, 철 등이 미흡한 학교도       있으니 검사에 철저를 기하고 액자형 음수대는 미네랄 측정치를 수계별로 기재

- 영등포수계 : 43.1㎎/L, - 뚝도수계 : 40.7㎎/L, - 강북수계 : 37.7㎎/L

※ 신축학교 배관이 동관이면 구리가 검출되니 1.0㎎/L이하면 기준에 적합하며 그대로 기재

※ 상암고(구리 높음), 상암중, 상암초, 진관중, 인왕중(구리약간), 서연중(철,녹물출수),

신연중(철 약간), 북한산초, 은평메딕텍고(잔류염소), 예일초, 여중, 여고, 디자인고(신규)

4. 잔류염소가 0.1㎎/L 미만으로 기준 미달시에는 학교 대표적인 1지점을 선택        하여 미생물검사를 할 수 있도록 채수하여 올 것(미생물병 2~3개 지참)

- 미생물 채수시 손을 비누로 청결히 씻고 시료채취구를 화염 소독한 후 채취

- 채수병 입구, 뚜껑안쪽은 절대 만지지 말 것, 채수병 물로 헹구지 말것

- 채수병에 날자, 지점(00학교 본관 1-1반 앞)표기 및 조 표시

- 채수한 물은 사무실 도착 후에 냉장고(실험실 안쪽)안에 즉시 보관할 것

6. 3/4분기 미검사, 고장 등 지점은 재설치, 재가동하는지 반드시 확인 후 검사

6. 훼손, 오손 등으로 수질검사결과표가 없는곳은(반달형, 액자형) 비고란에 표시

7. 수질검사표상의 “비고란”에는 지점변경, 고장, 폐쇄, 철거, 미사용 등 내용을       기재하고 지점변경은 위치를 표기할것

※ 지점표시시 층수가 없으면 층수를 기재할 것

-  예) 2-3이면 안이고, 2-3앞이면 밖에 있는 것 이므로 표기시 주의 등

8. 새로 설치한지점이 있으면 하단에 적고 신규 설치라고 기재할것

9. 5항목 검사를 실시하고 액자는 4항목(pH,탁도,잔류염소,미네랄), 반달형은 5항목     기재하고 검사결과표상 최근 검사결과 일자는 기재하지 말고 있으면 제거할 것

※ 음수대가 두 개 나란히 있는경우 1개만 결과표 작성후 양식에 표시

10. 검사결과표는 깨끗하게 정리하여 부착해 줄 것

11. 검사가 완료되면 검사결과 전체를 1부 복사하여 행정실에 제출하고 12월초에         공문상으로 통보한다고 알려줄 것

12. 음수대 점검 : 1차 점검을 수질검사와 병행 실시 후 공사부서로 이첩

13. 고장이나 기기결함 등은 제작사나 공사부서(동담당)에 문의하도록 안내

- 서대문, 마포구(급수운영과) : 3146-3641~9, 은평구(시설관리과) : 3146-3692~8