[붙임4]

수질검사용 시료 채수방법

시료 채취 용기

- 시료 채취시 반드시 『무균채수용기』사용

※ 1회용 구입 가능(예 : IDEXX Cat.No.WV290SBST 등)

- 용기의 재질 성분이 우러나지 않는 무색의 폴리에틸렌 용기 또는 경질 유리병

- 휘발성유기화합물(VOCs)검사는 유리용기 사용

무균채수용기(폴리에텔렌)	전체모습	직경 : 2.7-2.8㎝ 높이 : 9.5-9.8㎝	마개(캡)	셉타 (재질 : PTFE)

※ 재질 및 규격을 준수하고, 구매 및 사용 시 서울시보건환경연구원 문의(☏570-3287)

수질검사용 시료의 채취량

- 정밀검사(서울시보건환경연구원, 47개 항목)

∙ 미생물검사, 이화학적 검사 : 각 4ℓ(합계 8ℓ) 이상(무균채수용기)

∙ 휘발성유기화합물(VOCs) 검사 : 40㎖×5개 이상(유리용기)

- 간이검사(보건소, 6개항목) : 1ℓ 이상

먹는물 검사용 시료의 올바른 채취방법 및 절차

- 채수 전일 또는 채수일에 비가오면 채수를 피하고 맑은 날 채수

- 채수하기 전에 2~3분간 적당량의 물을 흘려보낸 후 채취한다.

- 잔류염소 중화제가 들어있는 무균채수용기에 물을 채수하되, 이때 절대로

용기를 행구어서는 안되며 시료가 넘치지 않도록 주의한다.

- 검사용 물을 채운 다음 마개를 꼭 막는다.

※ 이때 용기의 입구나 마개 속에 손이 닿지 않도록 주의한다.

시료의 운송

- 채취한 시료는 4시간 이내에 분석기관으로 보내야 한다. 운송 거리가 멀거나

날씨가 더울 때는 반드시 아이스박스에 넣어 5℃ 이하로 냉장운송 하여야 한다.