2014년 상반기 배수지 청소후 수질검사 결과표

(단위 : ㎎/ℓ)

배 수 지 명	검사일시	수 질 검 사 결 과							판 정	비 고
		잔류염소 (4.0㎎/ℓ이하)	탁도 (0.5NTU이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/ℓ이하)	-	-	-
금호배수지	14.4.14	0.25	0.20	7.38	0.00				적합
응봉배수지	14.4.14	0.32	0.16	7.35	0.00				적합
아차산소배수지(1지)	14.4.16	0.31	0.09	7.34	0.00				적합
아차산소배수지(2지)	14.4.18	0.34	0.13	7.40	0.00				적합
대현산배수지(1-1지)	14.5.21	0.34	0.17	7.44	0.00				적합
대현산배수지(1-2지)	14.5.23	0.33	0.13	7.42	0.00				적합
대현산배수지(1-5지)	14.5.26	0.39	0.12	7.36	0.00				적합
대현산배수지(1-6지)	14.5.28	0.31	0.13	7.34	0.00				적합
대현산배수지(1-3지)	14.5.30	0.36	0.12	7.38	0.00				적합
대현산배수지(1-4지)	14.6.2	0.29	0.14	7.35	0.00				적합

배 수 지 명	검사일시	수 질 검 사 결 과							판정	비고
		잔류염소 (4.0㎎/ℓ이하)	탁도 (0.5NTU이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3㎎/ℓ이하)	-	-	-
대현산배수지(1-7지)	14.6.5	0.33	0.11	7.36	0.00				적합
대현산배수지(1-8지)	14.6.9	0.29	0.15	7.30	0.00				적합
아차산배수지(1지)	14.6.9	0.30	0.12	7.32	0.00				적합
대현산배수지(2-1지)	14.6.11	0.31	0.10	7.30	0.00				적합
대현산배수지(2-2지)	14.6.13	0.32	0.11	7.36	0.00				적합
아차산배수지(2지)	14.6.20	0.26	0.10	7.23	0.00				적합
대현산배수지(2-3지)	14.6.20	0.30	0.12	7.26	0.00				적합
대현산배수지(2-4지)	14.6.23	0.31	0.12	7.25	0.00				적합
아차산배수지(4지)	14.6.26	0.21	0.14	7.01	0.00				적합
대현산배수지(2-5지)	14.6.27	0.38	0.11	7.08	0.00				적합
대현산배수지(2-6지)	14.6.30	0.39	0.14	7.36	0.00				적합
아차산배수지(4지)	14.7.1	0.38	0.14	7.34	0.00				적합