【붙임 4】

수질관리 비상 조치매뉴얼

1단계	○ 침전수 탁도 4NTU이상시 비상 돌입 ※ 사전 탁도 증가 원인 분석 및 대책 수립 - 원인을 규명, 정상화 운영 노력	→	○ 침전수 탁도가 평상시보다 0.3NTU이상 상승 추세시 수질실험실 통보 ○ 응집 보조제 투입 강화 ○ 초기 진화 노력 주력 - 침전 유입수는 폴리아민으로 대응 - 밀도류 발생이 탁도 발생 원인이 될 수 있음.
	↓
2단계	○ 평일 주간 : 전원비상근무 돌입 ○ 휴일, 야간 : 생산책임자가 비상근무 발령 (소장 보고 및 비상소집)	→	○ 신속대응 비상조 우선 연락조치, (관사 거주자 전원 비상 조치)
	↓
3단계	○ 원인분석 및 수질관리 강화 방안 수립 시행 ○ 수질관리 강화(현장관리, 현장 실험 및 인력 고정 배치) - 응집상황, 순찰 강화 ○ 수질감시 강화 - 대배수지 포함	→	○ 현장근무 강화 ○ 현장 및 실험실 쟈-테스트 수시 시행 ○ 직원별 임무 부여 실질적으로 현장 참여 도모 - 정수과장(수질운영팀장) ○ 각 정수장 약품 투입율 확인 참조
	↓
4단계	○ 수질감시 관리 강화 - 실시간 송수 탁도, 잔류염소, 대배수지 탁도 등 확인 운영 ○ 현장과 실험실과 제어실을 연계한 수질 시험 강화	→	○ 기상청 일기예보, 팔당 방류량, 원수 탁도 변화, 각 정수장 약품주입률, 원․정수 수질(탁도, pH, 알카리도, 기타 특기사항 등 청취
	↓
5단계	○ 정수탁도 0.5NTU 이상 시 공급 중단 - 침전수 탁도 4NTU이상시 생산 중단 고려	→	○ 취수 중단시 본부에 즉시 보고
	↓
6단계	○ 침전수 퇴수 후 원인 파악하고 새로이 취수하여 응집 침전 실시	→	○ 1시간 이내 복원 - 본부 결과보고
	↓
7단계	○ 비상 조치후 데이터 작성	→	○ 보관자료 정리보고