= 수질자동감시시스템 운영관리지침 개정안 =

수질자동감시시스템 운영관리지침

2017. 4.

상수도사업본부

목 차
제1장	총 괄
1	목 적	.............................................................................	1
2	근 거	.............................................................................	1
3	수질자동감시시스템 운영기본체계	............................................	1
4	수질자동감시시스템 구성	.......................................................	3
제2장	수질자동감시시스템 유지관리
5	수질자동감시시스템 관리	.......................................................	4
6	측정자료 관리	....................................................................	6
제3장	수질자동감시시스템의 운영(조기경보체계)
7	수질자동감시시스템의 운영	.....................................................	7
8	수질감시 강화 경보 발령	.....................................................	8
9	경보의 구분	.......................................................................	8
10	경보기준의 설정	..................................................................	9
11	경보의 발령 및 대응조치	........................................................	9
12	경보발령의 해제	..................................................................	10
제4장	수질자료의 공개
13	수질자료 공개시스템 운영	...........................................	10
14	수질공개시스템 수질감시 방법	...........................................	11
15	수질공개 경보기준 설정	...........................................	11
16	경보발령시 처리방법	...........................................	11
별표
1	경보 1단계(경보) 발령기준	...................................................	12
2	경보 2단계(긴급경보) 발령기준	................................................	13
3	수질공개 경보 발령기준	................................................	14
4	수질공개 경보 발령 시 처리기준	................................................	14
별지	양식
1	측정기기 보유현황	...............................................................	15
2	측정기별 관리카드	...............................................................	16
3	소모품 대장	.......................................................................	17
4	경보음 발생 처리 대장	..........................................................	18
5	수질사고(최초․중간․최종)보고서	.............................................	19
6	공지사항(수질공개시스템)	.............................................	20

제1장  총  괄

1. 목 적

원수에서부터 수도꼭지까지 수돗물의 수질에 대한 조기경보체계를 구축하여 수질의 안전성을 확보하고 수집된 데이터를 활용하여 수질관리 업무를 효율적으로 수행하며 수질자료를 시민에게 공개하여 수돗물의 신뢰를 확보하고자 구축한 수질자동감시시스템에 대한 운영 및 유지관리 방법 등에 관한 제반사항을 정하고자 함.

2. 근거

◦ 수도법 제26조(수질기준)․제27조(수질기준 위반내용의 공지)․제28조(정수처리기준)

◦ 수도법시행규칙 제9조(시설기준)․제22조2(위생상의 조치)(환경부령 제648호, 2016.12.30)

◦ 위기․재난․안전관리 업무에관한 규정(환경부훈령 제1186호,2015.11.6.)

◦ 환경분야 시험․검사 등에 관한 법률 제9조(측정기기의 형식승인․수입신고 등)

◦ 환경측정기기의 형식승인․정도검사 등에 관한 고시(국립환경과학원고시 제2017-02호)

◦ 상수도시설기준 제8장 (기계 및 전기․계측제어설비)

3. 수질자동감시시스템 운영기본체계

가. 운영체계

						본 부
		아리수정수센터										수도사업소						서울물연구원
취수 수질					정수공정 수질					공급과정 수질								생산공급과정
광암, 암사, 구의, 자양, 풍납, 강북					광암, 암사, 구의, 뚝도, 영등포, 강북					배수지+가압장+수도꼭지								정도관리 총괄

나. 운영기관

◦ 본부(급수부)

◦ 서울물연구원

◦ 아리수정수센터

◦ 수도사업소

다. 기관별 임무

◦ 본  부 : 수질자동감시시스템에 대한 기본계획 수립 및 운영

․수질자동감시시스템 및 수질자료공개시스템 구축․운영계획 수립

․수질자동감시의 경보기준 설정 및 개정

․수질오염사고 발생 시 지휘․지원

- 정수센터 : 생산부(협조 급수부)

- 공급과정 : 급수부(협조 생산부)

․수질자동감시시스템의 유지관리 및 운영 총괄

- 아리수통합정보센터내 수질자동감시시스템 설치․운영

- 수질자동감시시스템 운영, 교육 및 유지관리 총괄

․측정지점 변경(이동 및 증감)에 따른 전산관련 사항 조치

․수질감시결과 실적보고(월간/연간) 및 분석․평가 및 통계관리

․시스템 표준운영절차서 작성

․수질감시시스템 유지관리용역 추진

․운영기관 지도감독

◦ 서울물연구원 : 수질자동감시시스템의 정도관리 총괄

- 측정장비 정도관리지침 작성

- 정도관리 실태조사 및 개선대책 수립

◦ 아리수정수센터 : 관할 정수장 및 필요에 의해 정수센터 외부에 설치한 수질자동측정기 및 송․수신장치의 운영 및 유지관리

․취․정수장 수질자동감시시스템 설치․운영 및 유지관리

․수질이상 상황 즉시 보고(통보)(본부․관련 사업소)

․측정지점 변경(이동 및 증감)에 따른 전산관련 사항의 조치 및 본부 보고 : 네트워크 및 HMI

․송․수신장비 등 유지관리

․측정장비의 정도검사

․측정자료의 검증, 통계, 분석 및 보고

․경보 1단계 설정․운영

◦ 수도사업소 : 관할 구역내에 설치된 수질자동측정기 및 송․수신장치의 운영 및 유지관리

․공급과정 수질자동감시시스템 운영, 유지관리

․수질이상 상황 즉시 보고(통보)(본부․관련 사업소)

․측정장비의 정도검사

․송․수신장비 등 유지관리

․측정자료의 검증, 통계분석 및 보고

․경보 1단계 설정․운영

4. 수질자동감시시스템 구성

수질자동감시시스템은 수질자동측정기와 전송반, 네트워크 장비(LAN 및 전용회선 등),  서버 등 전송 및 모니터링장치로 구성된다.

가. 측정항목

◦ 취수장 : 수온, pH, 탁도, NH3-N, 페놀, 시안, TOC

◦ 정수장

- 착수정 : 탁도, pH, 알칼리도, 잔류염소, 전기전도도, 수온

- 침전지 : 탁도, pH, 알칼리도

- 여과수 : 탁도

- 정  수 : 탁도, pH, 잔류염소, 수온, 전기전도도

◦ 공급과정 : 탁도, pH, 잔류염소, 수온, 전기전도도

나. 데이터 송․수신 및 통합연계망

◦ 취․정수장 및 수도사업소 : 데이터 송․수신장치

◦ 본부 : 데이터 수신장치, 서버

<그림 1> 시스템 구성도

제2장 수질자동감시시스템 유지관리

5. 수질자동감시시스템 관리

가. 담당자 지정 및 점검

◦ 아리수정수센터소장, 수도사업소장은 수질자동감시시스템 담당자를 지정하여 관리토록 한다. 수도사업소에서 담당자를 지정하는 경우에는 수질자동감시시스템의 담당자는 행정지원과(수질팀)에 둔다.

◦ 수질자동측정기는 사업소별로『측정기 보유현황 ❲별지1〕』과 기기별로『측정기기 관리카드❲별지2〕』를 작성하여 기기 운영관리 이력을 기록․관리하고 주기별로 점검을 실시하여 그 결과를 기록 유지한다.

- 점검주기 및 점검사항은 측정기 제조사의 유지관리 지침을 참고로 하여 일간, 주간, 월간 등 점검주기별 점검 항목을 정리․활용한다.

◦ 수질자동측정기 담당자는 수질자동측정장비 현황 및 관리기록을 철저히 하고 일반현황 및 고장, 수리 등의 이력을 기록하고 담당자 교체시 인수인계를 철저히 하여 측정장비 등의 관리에 차질이 없도록 하여야 한다.

나. 수질자동측정기와 전송반간의 관리범위

수질자동측정기는 기기의 센서 · 지시부 및 전송출력부를, 전송반은 수질자동측정기에서 전송된 자료의 수신 및 네트워크 장비로의 전송을 관리범위로 한다.

다. 측정장비의 부품관리

1) 부품 수급계획 수립

◦ 아리수정수센터소장 및 수도사업소장은 연초에 연중 부품수급계획을 수립한다.

2) 수질자동측정장비 부품의 사전확보

◦ 아리수정수센터소장 및 수도사업소장은 측정장비의 소모품 및 수리용 부품을 예산의 범위 내에서 사전 확보함으로써 고장 시 즉시 교체하여 가동할 수 있도록 하여야 한다.

- 각 측정장비 가동에 정기적으로 교체 내지 보충 공급되어야 하는 소모품의 경우에는 소모율 및 구매기간을 고려하여 분기 1회 이상 정기구매 확보(필요시 소모품은 수시로 구매사용 가능)하고, 6개월 이상 소요분은 항시 해당 사업소 내에 보관하여야 한다.

- 수리용 부품의 경우에는 장비별, 모델별, 부품별로 세분하여 보관하되, 각 부품별로 용도를 명기하고 당해 명세서를 비치하여 즉각 사용할 수 있도록 하여야 한다. 사용에 따라 재고가 소진된 부품은 즉시 발주, 확보함으로써 부품구매 지연으로 인한 결측을 최소화하여야 한다.

- 소모품 및 수리용 부품의 재고관리는 기기별 부품 및 소모품 관리카드〔별지3〕의 기기관리 이력에 기록 유지한다.

라. 수질자동측정장비

◦ 수질자동감시시스템 담당자는 측정자료의 신뢰성 향상을 위하여 측정기별 매뉴얼에 따라 정기적인 자체점검을 실시하고 장비교정 및 장비 이상시 수시 교정하여야 하며 그 내용을 〔별지2〕의 서식에 상세히 기록 유지하여야 한다.

마. 수질자동측정장비 정도관리

◦ 수질자동감시시스템에 사용되는 측정장비의 정도관리는 『환경분야 시험․검사 등에 관한 법률』에 의한 환경측정기기 정도검사를 받아야 하며 정도검사는 『환경측정기기의 형식승인 정도검사 등에 관한고시(국립환경연구원고시 제2017-02호)』에 따른다.

단,『환경분야 시험ㆍ검사 등에 관한 법률 시행규칙』에 따라 정도검사대상이        아닌 수질자동측정기도 서울물연구원에서 정한 정도관리 지침에 따라 관리되어야  한다.

◦ 정도검사 의뢰전에 자체 정도관리를 시행하여 정도검사에서 부적합이 발생하지 않도록 하여야 한다.

◦ 수질자동측정장비 정도검사 부적합시에는 즉시 행정목적 사용(측정결과에대한 자료활용) 및 공개를 중단하고 보완조치후 재검사를 받아야 한다.

◦ 1차부적합시에는 유지보수업체와 공동으로 부적합사유를 분석 후 재검사를 의뢰하여야 하며, 2차부적합시에는 내구년한 및 경제적 수리한계를 검토하여 수리 및 불용처분 가능여부를 판단후 재검사를 의뢰하여야 한다.

◦ 수질자동측정장비 정도검사완료 후 월보보고시 정도검사 결과를 본부에 보고한다.

바. 수질자동측정장비 위탁관리

◦ 수질자동측정기가 여러 장소에 분산 설치되었거나 사업소내에 집중 설치되었더라도 효율적인 유리관리를 위하여 전문업체와 장비 유지관리 운영계약을 체결하여 관리할 수 있다.

사. 장비 불용 처분

장비의 불용처분 등은 물품관리법 및 정부물품정비관리규정(조달청 고시,   ’89. 1. 16), 불용품 처분지침(조달청 고시 제2010-20호, 2010.6.9), 내용연수(조달청 고시 제2016-40호, 2016.12.13)등 관계규정에 의한다.

6. 측정자료 관리

아리수정수센터소장 및 수도사업소장은 수질자동측정 자료의 신뢰성을 향상하기 위하여 측정장비의 비정상 가동 등으로 발생된 이상 자료를 검증하고, 자료 활용이 용이하도록 필요한 조치를 하여야 한다.

가. 자료의 관리

수질자동측정기의 일보는 정수장별, 공정별, 수계별, 사업소별로 관리되어야 한다.

1) 매일 전일의 시간별 수질자동측정 자료를 확인한다.

2) 자료검색 결과 측정치, 계차, 시계열 변화경향 등에 이상이 있는 자료에 대하여는 우선 측정장비 이상 유무를 확인하고, 타 오염물질과의 관계 및 주변상황 등을 면밀히 조사한 후 자료의 사용여부를 판단한다. 이 경우 명백한 측정장비 이상 및 정전 등으로 인한 결측으로 규명되었을 경우의 데이터는 유효통계자료로 사용하지 않되, 사유 등을 명시 보존하고, 정상상태에서 크게 벗어난 데이터는 최대한 그 원인을 규명하여 기록유지 하여야 한다.

나. 자료의 통계처리

◦ 응용 프로그램에 의하여 자동 수행되어지며 자료의 수정, 삭제 편집기능이 있어 자료를 관리 할 수 있어야 한다.

◦ 통계처리에 포함되어야할 통계 자료 항목은 아래와 같다.

1) 유효값

- 유효측정시간 : 한시간 중 5분 측정자료가 7회 이상인 경우

- 유효측정일 : 유효측정시간이 하루 13시간 이상인 경우

- 유효측정월 : 월중 유효측정일이 16일(2월인 경우 15일)이상인 경우

※ 유효측정이란 정전, 장비의 보수, 교정 및 천재지변 등 부득이한 경우로 인한 비정상적인 운전을 제외한 나머지 정상적인 운전으로 수질감시․분석결과가 생산된 경우를 말한다.

2) 평균치

- 시간평균값 = 유효측정시간 측정값 합계 ÷ 유효측정횟수

- 일평균값 = 유효측정일 시간평균값 합계 ÷ 유효측정일 측정횟수

- 월평균값 = 유효측정월 일평균값 합계 ÷ 월간 유효측정일수

3) 최고․최저값

- 시최고․최저값 : 유효측정시간 중 측정값의 최고, 최저값을 선정

- 일최고․최저값 : 유효측정일 중 유효측정시간 측정값의 최고, 최저값 중 최고, 최저값을 선정

- 월최고․최저값 : 유효측정월 중 일평균값의 최고, 최저값을 선정

4) 가동율

- 가동율(%) = (유효측정시간 ÷ 총시간) × 100

다. 측정자료의 보관 및 보고

◦ 측정자료는 원 자료와 가공된 자료를 월별로 분리 보관하여야 한다.

각 자료의 보관기간은 시보는 1년, 일보는 3년, 월보는 5년으로 한다.

◦ 수질자동측정자료는 아리수정수센터와 수도사업소, 본부 메인 DB서버에 보관한다.

◦ 매월 10일까지 가공된 일보 및 월보의 형태로 작성하여 본부에 보고 한다.

라. 수질자동 측정기 수질연보 발행

상수도 사업본부에서 년 1회 수질자동측정기의 수질연보를 발행할 수 있다.

제3장 수질자동감시시스템의 운영(조기경보체계)

7. 수질자동감시시스템의 운영

가. 수질감시 체계 및 방법

1) 수질감시체계

◦ 상수도사업본부 아리수통합정보센터에서 수질자동감시시스템의 전체 감시지점의 수질에 대하여 총괄 감시한다.

◦ 아리수정수센터는 취수장․정수처리공정 및 관할 수계 배급수 수질을 감시한다.

◦ 수도사업소는 관할지역 공급계통의 수질을 감시한다.

2) 수질감시 방법

감시는 아래와 같은 방법으로 연속감시를 실시하며 SMS(단문전송시스템)를 병행한다.

구 분	상수도사업본부	아리수정수센터	수도사업소
주간	근무자	근무자	근무자
야간․휴일	근무자 상수도사업본부 야간 및 휴일 감시는 아리수통합정보센터의 교대근무 확립시 근무자	근무자	당직자
	상황발생시 본부․사업소 당직실 간에 보고 또는 통보

※ 이상 감지시 서버에서 SMS 자동 발송

나. 경보음 발생시 처리 등

◦ 본부, 아리수정수센터, 수도사업소는 수질감시 중 경보음 발생시 그 내용을 경보음 발생대장[별지4]에 기재하여야 하며, 수질공개시스템에 경보발생 여부(경보발생 시간대 평균값)를 확인하여야 한다.

◦ 아리수정수센터 및 수도사업소는 수질자동경보음 발생시 현장을 확인하여 수질이상, 측정기기 이상, 통신장애 및 측정기교정․세척 여부 등 그 원인을 파악하고 수질 이상 시 본부에 보고하여야 하며 신속한 조치를 취하여 수질공개시스템 경보 발생이 최소화 될 수 있도록 조치하여야 한다.

8. 수질감시주의보 경보 발령

상수원수의 수질사고 발견 및 배급수공사 등으로 수질사고 우려시 해당 아리수정수센터소장 및 수도사업소장은 감시주의보를 발령한다.

◦ 원수 상류에 유류사고 및 유해물질유입 등 수질사고 발생시 해당 아리수정수센터소장은 수질감시주의보를 발령하여 수질감시를 강화하고 본부 및 연구원에 보고(통보)하여야 한다.

◦ 배급수계통에서 수질변화를 유발할 우려가 있는 공사를 시행한 수도(정수센터)사업소장은 통수 전에 공사 규모와 통수일시, 적수 등 수질사고 발생시 피해 우려지역 등을 해당 수도사업소장에게 통보하여 철저한 수질감시가 이루어지도록 수질감시주의보를 발령하고 본부에 보고하여야 한다.

※ 아리수정수센터 및 수도사업소에서는 측정기기의 운휴, 전송반․네트워크 공사 등 수질자동감시시스템 운영에 영향을 미칠 수 있는 작업을 실시하는 때에는 사전․사후에 본부에 보고하여야 한다.

9. 경보의 구분

오염현상의 발생이 인지되는 상태로서 부적절한 수처리 교정, 수질오염사고 방지 등을 위한 조치가 필요한 때 발령하는 경보이며, 1단계(경보) 및 2단계(긴급경보)로 구분한다.

◦ 1단계(경보)는 수질 측정치가 수질기준에는 적합하나 정상적인 운영시의 수질상태에서 벗어나서 그 결과 각 과정별 수질기준을 초과할 우려가 있는 수준

◦ 2단계(긴급경보)는 오염물질의 유입 또는 발생 및 처리이상으로 수질기준을 초과하여 주민 공지 등 긴급 조치가 필요한 수준

10. 경보기준의 설정

가. 경보기준의 설정

◦ 각 단계별 경보 기준은 【별표 1~2】와 같다.

◦ 경보기준 중 1단계 기준은 【별표1】의 설정기준을 참고하여 아리수정수센터소장,   수도사업소장이 각 사업소별로 정하고, 기준 값 조정 등의 변경이 있을 경우   즉시 본부에 보고한다.

나. 경보기준 중 2단계 기준의 설정 및 변경과 SMS의 발령 항목 및 기준의 설정 및 변경은 본부에서 설정․변경한다.

11. 경보의 발령 및 대응조치

가. 1단계(경보)

◦ 수질분석결과가 경보 1단계 발령기준【별표1】에 해당되고, 그 원인이 오염 물질의 유입이나 수처리 시설의 비정상적인 운영에 있다고 확인되거나 추정되는 경우에 해당 수도사업소장 또는 아리수정수센터소장이 발령한다.

※ 경보 1단계 발령기준을 초과하더라도 측정기기의 이상, 통신장애 및 측정기 교정․세척 등에 의한 경우에는 발령하지 아니한다.

◦ 수도사업소장 또는 아리수정수센터소장은 1단계에 대하여 지속적으로 상황을 파악하여 적절한 조치를 하여 정상 수질로 전환되도록 하고 2단계 발령 등에 대비한다.

나. 2단계(긴급경보)

◦ 수질분석결과가 【별표2】의 경보 2단계 발령기준에 해당되고, 그 원인이 오염물질의 유입(발생) 및 수처리 시설의 비정상적 가동이 확인되거나 추정되는 경우에 아리수정수센터소장 및 수도사업소장이 발령하고 이에 따른 사전조치를 취하며, 기준 초과항목 및 농도와 지속시간, 시설장비의 이상유무, 추정되는 오염원인 및 피해범위 등을〔별지5〕의 양식에 의거 제반사항을 간략히 기록하여 FAX 및 유선으로 본부에 보고한다.

※ 경보 2단계 발령기준을 초과하더라도 측정기기의 이상, 통신장애 및 측정기교정․세척 등에 의한 경우에는 발령하지 아니한다.

◦ 본부장은 아리수정수센터소장 또는 수도사업소장으로부터 경보 2단계(긴급경보) 발령을 보고받은 때에는 그 요청내용을 기록 유지하고, 관계기관에 상황보고(통보)하는 등 『위기․재난․안전관리 업무에 관한 규정(환경부훈련 제1186호, 2015. 11. 6)』 및 수도법 제27조(수질기준 위반내용의 공지)․제28조(정수처리기준)의거 수질오염사고가 효율적으로 수습될 수 있도록 조치한다.

12. 경보 발령의 해제

경보의 기준 발령 조건이 해제되면 해제된 것으로 본다.

제4장 수질자료의 공개

13. 수질자료 공개시스템 운영

가. 수질자료 공개 시스템 구성도

나. 수질자료 공개시스템 경보발령 체계도

<수질자동감시시스템>		< 수질공개시스템>
수질자동측정자료 기준초과 10분 유지
↓
경보음 발생 (HMI), 경보 발생 SMS 발송
↓
본 부 : 경보확인 및 사업소 연락 정수센터 및 사업소 : 현장 조사 후 원인 파악 및 조치	→	1시간 평균값 기준치 초과 : 경보 발생 (수질공개시스템 점검중 표시)
↓		↓
수질자동측정자료 기준이내		정수센터 및 사업소 : 원인 파악 및 조치결과 본부 보고 본 부 : 수질공개시스템 공지사항 입력
↓		↓
경보 해제 SMS 발송		조치완료 후 수질공개시스템 정상 확인

다. 수질자료 공개지점 및 항목

◦ 공개지점 : 취수장, 정수센터 송수, 공급과정(배수지․가압장․수도꼭지)

◦ 공개항목

- 취수장(2항목) : 탁도, pH

- 정수센터(송수 : 3항목) : 탁도, pH, 잔류염소

- 공급과정(3항목) : 탁도, pH, 잔류염소

◦ 공개 주기 : 1시간 평균값 (5분 순시치의 값 평균)

라. 공개방법

◦ 서울시상수도사업본부홈페이지, 스마트폰 앱, (공공)전광판 등에 표출하는 방법을 사용할 수 있다

14. 공개시스템 수질감시 방법

◦ 수질공개시스템 감시는 상수도사업본부 아리수통합정보센터에서 『수질자동감시시스템 운영의 수질감시 방법』에 따라 24시간 감시한다.

◦ 사업소에서는 자체적으로 근무체계를 수립하여 시행하여야 하며 당직자에게 경보발령 시 대처 방안(수질자동측정기 경보 시 조치사항 등 사업소 경보발령 시 처리 매뉴얼 작성) 능력을 향상시키고 교육을 주기적으로 실시토록 하여 수질감시에 지장이 없도록 조치하여야 한다.

15. 수질공개 경보기준 설정

◦ 수질공개 경보기준을 【별표3】과 같이 설정한다.

◦ 수질공개 경보기준 등은 본부에서 설정․변경한다.

16. 수질공개 경보 발령 시 처리방법

◦ 수질공개 경보발령 시 처리기준【별표4】에 따라 처리하여야 한다.

◦ 현장을 조사하여 수질이상, 전송이상 여부 등 원인을 확인하여 수질공개시스템의 “알려드립니다” 게시판에 경보 발생에 대한 조치사항 등을 공지【별지6】하여야 한다.

◦ 경보의 발령기준 조건이 해제되면 해제된 것으로 보며, 경보해제 시 공지사항【별지6】을 삭제한다.

【별표1】

경보 1단계(경보) 발령 기준

□□□□□□□□□□□□□□□□□��□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

장 비 명				먹는물수질기준	발령기준값	비고
아리수 정수센터	취수		탁도, TOC, NH3-N	-	아리수 정수 센터별 설정
			페놀(㎎/L)	-
			시안(㎎/L)	-
	착수정, 침전수		pH, 탁도, 알칼리도, 잔류염소	-
	여과수		탁도(NTU)	주 매월 측정된 시료수의 95% 이상이 0.3NTU를 초과하지 아니하고 각각의 시료에 대한 측정값이 1.0NTU 이하일 것(수도법시행규칙정수처리에 관한 기준)
	정수		탁도(NTU)	주1)
			잔류염소(㎎/L)	0.1이상~4.0이하 소독제 투입설비의 고장 등으로 인해 정수지 유출부에서 유리잔류염소가 0.1밀리그램/리터(결합잔류염소의 경우에는 0.4밀리그램/리터) 미만인 경우가 1시간이상 지속될 경우 주민공지, 원인분석, 개선조치(정수처리에 관한 기준) ※ 야간·휴일 당직 중에 수도꼭지 잔류염소농도가 일시적으로 관말지역 수요량 감소 등으로 인해 잔류염소농도 미만 경보가 발령될 경우 익일 근무일에 조치
			pH	5.8~8.5
수 도 사업소	공급 과정	지역 배수지	탁도(NTU)	0.5이하	수도사업소별 설정
			pH	5.8이상~8.5이하
			잔류염소(㎎/L)	4.0이하
		배수지, 가압장	탁도(NTU)	0.5이하
			pH	5.8이상~8.5이하
			잔류염소(㎎/L)	4.0이하
		수도꼭지	탁도(NTU)	0.5이하
			pH	5.8이상~8.5이하
			잔류염소(㎎/L)	4.0이하

【별표2】

경보 2단계(긴급경보) 발령 기준

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(H : 초과, L : 미만)

장 비 명				먹는물수질기준	발령기준값	설정사유
아리수정 수 센 터	취수		페놀(㎎/L)	0.005이하	0.005(H)	먹는 물 수질기준 및 수도법 시행규칙. 지역배수지 탁도기준강화운영 (급수구역 광범위) -재염소처리 시설도입으로 공급과정별 발령값설정 운영필요함
			시안(㎎/L)	0.01이하	0.01(H)
	여과수		탁도(NTU)	★	0.3(H)
	정수		탁도(NTU)	★	0.3(H)
			잔류염소(㎎/L)	0.1★이상~4.0이하	목표잔류염소농도-0.1(L), 2.0(H)
			pH	5.8이상~8.5이하	5.8(L), 8.5(H)
수 도 사업소	공급 과정	지역 지역 배수지 : 정수장에서 직접 송수 받은 배수지 배수지	탁도(NTU)	0.5이하	0.3(H)
			pH	5.8이상~8.5이하	5.8(L), 8.5(H)
			잔류염소(㎎/L)	4.0이하	0.2(L)
		배수지, 가압장 배 수 지 : 지역 배수지를 제외한 배수지	탁도(NTU)	0.5이하	0.5(H)
			pH	5.8이상~8.5이하	5.8(L), 8.5(H)
			잔류염소(㎎/L)	4.0이하	0.1(L)
		수도꼭지	탁도(NTU)	0.5이하	0.5(H)
			pH	5.8이상~8.5이하	5.8(L), 8.5(H)
			잔류염소(㎎/L)	4.0이하	0.1(L)

※ 1. 수질감시 긴급경보 발령시 수도법 시행령, 정수처리기준 등에 관한 규정, 취․정수장 오염물질 유입시     행동매뉴얼 등에 따라 조치

※ 2. ★는 경보 1단계(경보) 발령 기준의 하단 각주 참조

【별표3】

수질공개 경보 발령 기준

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(H : 초과, L : 미만)

장 비 명			먹는 물 수질기준	발령기준값 (1시간평균값)	설정사유
아리수정 수 센 터	송수	탁도(NTU)	0.5이하	0.5(H)	먹는물 수질기준 및 수도법 시행규칙 -설정기준값의 명확화 조치
		PH	5.8이상~8.5이하	5.8(L), 8.5(H)
		잔류염소(㎎/L)	0.1이상~4.0이하	목표잔류염소농도-0.1(L), 2.0(H)
수 도 사업소	공급 과정	탁도(NTU)	0.5이하	0.5(H)
		PH	5.8이상~8.5이하	5.8(L), 8.5(H)
		잔류염소(㎎/L)	4.0이하	0.1(L)

【별표4】

수질공개 경보 발령시 조치기준

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

항목	오염물질 농도에 따른 대응(안)
탁도	◆ 0.5NTU 초과 1NTU 이하 12시간이상 지속 시 : 퇴수 및 자체시설 점검 등을 통한 개선조치, 30일 이내 주민공지 ◆ 1NTU 초과 5NTU 이하 6시간이상 지속 시 : 퇴수 및 자체시설 점검 등을 통한 개선조치, 30일 이내 주민공지 ◆ 1NTU 초과 5NTU 이하 24시간이상 지속 시 : 24시간 이내에 주민 공지 및 자체시설점검, 개선조치 ◆ 5NTU 초과 시 : 24시간 이내 주민공지 및 급수중단
잔류염소	◆ 정수지 유출부에서 목표잔류염소농도-0.1㎎/L 미만이거나 2㎎/L이상인 경우 : 원인분석, 개선조치 ◆ 정수지 유출부에서 0.1㎎/L미만으로 1시간 이상 지속되거나 4㎎/L 이상인 경우 : 24시간 이내에 주민공지 및 원인분석․개선조치 ◆ 정수지 유출부에서 0.1㎎/L 미만으로 24시간 이상 지속되는 경우 : 주민공지 및 전문기관에 의한 기술진단 실시 ◆ 공급과정에서 0.1㎎/L 미만으로 12시간 이상 지속되는 경우 : 자체시설점검 및 원인분석․개선조치
pH	◆ 정수지 유출부 및 공급과정에서 5.8 미만이거나 8.5을 초과한 경우 : 자체시설점검 및 개선조치, 30일 이내 주민공지 ◆ 정수지 유출부 및 공급과정에서 5.5 미만이거나 9.0을 초과1시간이상 지속되는 경우 : 24시간 이내 주민공지, 자체시설점검 및 개선조치

※ 수도법 시행령, 정수처리기준 등에 관한 규정, 취․정수장 오염물질 유입시 행동매뉴얼 등을 준용 조치기준 마련

〔별지1〕

측정기기 보유현황

◦◦아리수정수센터 / ◦◦수도사업소

측정기명	제작국 및 제작회사	모델번호 (M/N)	수량 (대)	장부가액 (천원)	설치 일자	가동 일자	측정방법	비고
(예)
수온	(미)ML	8850	1	43,639	'98. 9	'99. 2	thermometer
NH3-N		8850	1		'98. 9	'99. 2
pH		⋮
TOC
⋮

주) ◦ 측정기명 : 자동측정기 및 주변장치(전송반, Modem, AVR, 냉난방기⋯등)을 전부기재

◦ 비고란에는 신규장비 설치 전에 불용 처분한 측정기명 등 기재

〔별지2〕

측정기별 관리카드

측정기기 :

모델번호 (M/N)	규격			측정원리	용도	제조국 제조사	설치장소	설치일자		가동일자	장부가액 (천원)		비고
													납품사 : ( )
소모품 품목							수리부품 품목
관리이력
일자			관리사항 (정기․수시 정도관리, 부품교체, 수리․정비 내용)									확인
												담당자		확인자

〔별지3〕

소  모  품  대  장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

품명	규격	단위	사용기기명	비고
				(사진)

확인		연월일	적요	수입	출고	제고	사용목적	수령인
담당자	확인자

〔별지4〕

경보음 발생 처리 대장

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

일 시	경보발생 지 점 (발생내역)	확인자		조 치 내 용	사고 유무	결 재
		소 속	직․성명
						담당	과장 (팀장)

〔별지5〕

수질사고 (최초․중간․최종) 보고서

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

(00년 0월 0일, 00:00현재)

보고 기관명		보고자	직	성명	전화번호 (FAX)

1. 사 고 개 요

가. 일  시 :   년   월   일   시    분(   요일)

나. 장  소 :

다. 사고내용

○

라. 사고원인

○

마. 수계현황

○

2. 피해범위

○ 영향여부(취수․급수 중단시간, 비상급수 방법 등)

3. 수습(조치)현황

가. 사고접수시간 :  년  월  일  시  분(신고자 ○○○ → 접수자 ○○○)

나. 시간대별 수습(조치)사항

일 자	시 간	주 요 조 치 내 용

다. 비상급수 대책

4. 향후조치계획

○ 방제작업 완료예정 일시, 사고원인조사 및 향후 조치계획 등

5. 기타

○ 언론취재여부 등

【별지6】

공  지  사  항

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

□ 00지점 수질자동측정지점 점검중 표시에 따른 공지

가. 일  시 :   년   월   일   시    분 ~

나. 장  소 :

다. 원  인 :

라. 현장 확인 결과 및 조치 사항

○ 현지 확인 결과

○ 조치 사항 :

마. 기타 안내

○

바. 문의사항 :  00 사업소  0000과, 담당자 000, 전화번호 000-0000