수질자동감시시스템 관말 지점 잔류염소 미달 현황

□ 개 요

○ 분석기간 : ’15. 6. 1. ~ 6. 7.(7일간)

○ 분석방법 : 각 감시지점의 1시간 평균값(168개)의 통계 분석

○ 분석지점 : 잔류염소 미달 경보음 발생 지점 2개소

○ 잔류염소 미달 경보음 발생 현황 : 2개소 3건 발생

관 할	지점명	측정 값	발생일시	해제일시	지점성격
북부	월계2동	0.09	6/5 5:45	6/8 9:05	관공서
서부	홍제4동	0.09	6/5 0:30	6/8 8:55	관공서
서부	홍제4동	0.07	6/4 1:40	6/4 7:55	관공서

□ 분석 결과

○ 잔류염소 농도 현황분석

- 평균 잔류염소 농도 0.12~0.13mg/L로 기준(0.1mg/L) 이상

- 일주일 중 74시간‧38시간이 1시간 평균 측정값이 0.1mg/L 미만

- 염소미달은 야간‧휴일에 대부분 발생, 측정기 설치지점(관공서)의 물 사용량 감소 영향이 큼

관 할	지점명	평 균 (mg/L)	0.1미만 시간 (전체시간 중 비율)	0.1미달 발생 시간대 분석
				야간‧휴일	주간	야간/휴일 비
서부	홍제4동	0.12	74시간 (44%)	74	-	모두 야간 발생
북부	월계2동	0.13	38시간 (23%)	34	4	8.5

※ 야간․휴일 : 평일 18:00 ~ 익일 09:00, 토․일요일 전일

○ 잔류염소 농도 분포(상자그림) 분석

- 평균농도가 0.1mg/L 이상이나 데이터는 0.1mg/L이하에도 분포

․홍제4동 : 0.1mg/L 이하 측정값이 전체의 약 44%이며, 낮은 농도구간(0.06~0.11mg/L)에 모여 있음

․월계2동 : 0.1mg/L 이하 측정값이 전체의 25%를 차지

- 최소 측정값이 0.06mg/L로 염소가 상시 잔류하고 있음

<염소농도 분포(상자그림)>

<염소 농도 추세>

※ 상자그림설명

Q1 : 측정값을 오름차순 정렬했을 때 25% 위치의 수

Q2 : 오름차순 정렬시 50% 위치의 수(중앙 값)

Q3 : 오름차순 정렬시 75% 위치의 수

□ 향후 계획 및 조치

○ 여름철 기온상승으로 관말지점 염소미달 심화 예상

○ 하절기 잔류염소 미달 지점 데이터 분석 및 조치(주1회, 6~8월)

- 잔류염소 미달 발생시각․측정값 분포 분석

○ 홍제4동 및 월계2동 급수구역현황 등 원인 파악 및 조치 : 관할사업소