수질자동감시시스템 관말 지점 잔류염소 미달 현황

□ 개 요

○ 분석기간 : ’15. 6. 15. ~ 6. 21.(7일간)

○ 분석방법 : 감시지점의 1시간 평균값(168개)의 통계 분석

○ 분석지점 : 잔류염소 미달 경보음 발생 지점 1개소

○ 잔류염소 미달 경보음 발생 현황 : 1개소 2건 발생

관 할	지점명	측정 값	발생일시	해제일시	지점성격
서부	홍제4동	0.07	6/21 18:30	6/22 7:40	관공서
서부	홍제4동	0.09	6/20 13:50	6/21 11:10	관공서

□ 분석 결과

○ 잔류염소 농도 현황분석

- 평균 잔류염소 농도 0.12mg/L로 기준(0.1mg/L) 이상

- 일주일 중 57시간 1시간 평균 측정값이 0.1mg/L 미만

- 염소미달은 야간‧휴일에 대부분 발생, 측정기 설치지점(관공서 등)의 물 사용량 감소 영향이 큼

관 할	지점명	평 균 (mg/L)	0.1미만 시간 (전체시간 중 비율)	0.1미달 발생 시간대 분석
				야간‧휴일	주간	야간‧휴일/주간 비
서부	홍제4동	0.12	57시간 (34%)	57	0	모두 야간 발생

※ 야간․휴일 : 평일 18:00 ~ 익일 09:00, 토․일요일 전일

○ 잔류염소 농도 분포(상자그림) 분석

- 지난주 대비 평균농도 0.01mg/L 하락

- 홍제4동 : 0.1mg/L 이하 측정값 비율 : 31%(전주) → 34%(금주)

- 6/20 ~ 6/21(토,일)동안 잔류염소 미달 심화

- 최소 측정값이 0.04mg/L로 염소가 상시 잔류하고 있음

<홍제4동 상자그림 변화>

<홍제4동 염소농도 추이>

※ 상자그림설명

Q1 : 측정값을 오름차순 정렬했을 때 25% 위치의 수

Q2 : 오름차순 정렬시 50% 위치의 수(중앙 값)

Q3 : 오름차순 정렬시 75% 위치의 수

□ 향후 계획 및 조치

○ 급수구역 현황 조사 및 인근 수질 확인(관할 수도사업소)

- 동일 급수구역의 잔류염소 농도 확인

- 미생물 검사로 병원성 유무 확인