붙임.

수질자동감시시스템 관말 지점 잔류염소 미달 현황

□ 개 요

○ 분석기간 : ’15. 8. 1. ~ 8. 31.(1개월)

○ 분석방법 : 감시지점의 1시간 평균값(지점별 744개)의 통계 분석

○ 분석지점 : 잔류염소 미달 경보음 발생 지점 12개소

○ 잔류염소 미달 경보음 발생 현황 : 12개소 27건 발생

연 번	관 할	지점 명	측정 값	발생 건	지점성격
1	북부	월계2동	0.09	5	아파트
2	서부	자하문(배)	0.07~0.09	5	2차배수지
3	강서	강서수도사업소	0.08~0.09	4	관공서
4	서부	성산동	0.09	4	공원관리실
5	북부	419(배)	0.08~0.09	2	2차배수지
6	강동	강동수도사업소	0.09	1	관공서
7	강서	방화3동	0.04	1	관공서
8	북부	번동소(배)	0.09	1	1차배수지
9	강서	온수(배)	0.09	1	1차배수지
10	중부	용산2가동	0.08	1	학교
11	북부	창5동	0.08	1	학교
12	중부	평창1(배)	0.09	1	2차배수지

□ 분석 결과

○ 잔류염소 농도 현황분석

- 평균 잔류염소 농도 0.17㎎/ℓ로 기준(0.1㎎/ℓ) 이상

- 한 달(744시간) 중 1시간 평균 측정값이 0.1㎎/ℓ 미만인 시간은 126.4시간으로 17%차지

연 번	관 할	지점 명	평 균	0.1미만 시간 (전체시간 중 비율)	공급수계
전체			0.17	126.4(17%)	-
1	북부	월계2동	0.12	286(38.4%)	강북
2	서부	자하문(배)	0.09	423(56.9%)	강북
3	강서	강서수도사업소	0.17	167(22.4%)	영등포
4	서부	성산동	.0.13	92(12.4%)	영등포
5	북부	419(배)	0.15	79(10.6%)	강북
6	강동	강동수도사업소	0.19	68(9.1%)	광암
7	강서	방화3동	0.19	47(6.3%)	영등포
8	북부	번동소(배)	0.15	26(3.5%)	강북
9	강서	온수(배)	0.28	5(0.7%)	영등포
10	중부	용산2가동	0.16	261(35.1%)	뚝도
11	북부	창5동	0.21	1(0.1%)	강북
12	중부	평창1(배)	0.15	62(8.3%)	강북

○ 잔류염소 농도 분포(상자그림) 분석

- 강북수계

‣ 대체로 0.1~0.2㎎/ℓ에 염소농도가 분포하여 전반적으로 염소농도가 낮음

‣ 6개소 중 4개소의 측정값의 75% 이상이 0.1㎎/ℓ 이상 확보

‣ 자하문배수지의 경우 0.1㎎/ℓ이하에 집중 분포

- 영등포수계 : 4개 지점 측정값의 75% 이상이 염소농도가 0.1㎎/ℓ이상을 확보

- 기     타

‣ 용산2가동(뚝도, 학교) 및 강동실험실(광암, 관공서)은 염소 농도 분포 범위가 높아 염소농도가 상승과 하락을 반복하는 물 사용량 패턴에 의한 염소미달 현상

<염소농도 분포(상자그림)>

※ 상자그림설명

Q1 : 측정값을 오름차순 정렬했을 때 25% 위치의 수

Q2 : 오름차순 정렬시 50% 위치의 수(중앙 값)

Q3 : 오름차순 정렬시 75% 위치의 수

<염소 농도 추세(용산2가동, 강동수도사업소)>

<염소 농도 추세(영등포 수계 4개소)>

<염소 농도 추세(강북 수계 6개소)>

□ 향후 계획 및 조치

○ 수질 안전성 확인 및 수질모니터링 지속 추진(수도사업소)

- 동일 급수구역의 잔류염소 농도 확인

- 미생물 검사로 병원성 유무 확인

○ 관말 염소 모니터링 및 목표잔류염소 농도 조정 검토(정수센터)

- 관말 염소 농도 확보(0.1~0.3㎎/ℓ)를 위해 염소 투입량을 수온 하강 등 계절적 요인을 고려하여 조정 검토