수질자동측정기 정기점검표

점검자	확인자

기 관 명
설치위치
점검일시

점 검 사 항
점검항목			점검내용			점검결과
1) 일반점검
- 측정기 가동상태			․계측기 정상가동 여부
- SAMPLE LINE 확인 및 점검			․시료수 인입부 밸브 확인, 각 센서로 공급되는 시료 정상유입, 유출, 누수 등 상태 확인
- 배수배관 확인 및 점검			․배수배관 확인 및 방류지점 오염 확인
- 통신라인 확인 및 점검			․통신라인 연결 확인 ․측정값 홀딩 및 노이즈 발생여부 확인 및 점검
- POWER LINE 확인 및 점검			․전원라인 연결 확인 및 점검
- 센서 연결상태 확인 및 점검			․센서와 각종 케이블의 연결상태 확인
2) 기기점검
- Display 점검			․분할화면 및 터치스크린 동작상태 확인
- 측정기 점검 및 보정			․수분석 및 보정값과 일치 여부 확인
	항 목	측정기 표출값 (보정전)		비교값(표준액 농도)	측정기 표출값 (보정후)
	탁 도
	잔류염소
	pH
	전기전도도
	수 온
- 제어반			․계측기 외함 외관상태 확인
			․내부 물기 및 계측설비 주변 청결상태
			․내부 각종 보호장치 작동 여부 확인
			․동작테스트(Fan, Heater 등), 직부등 및 온도조절기 점검
3) 안전점검
- 누전점검			․누수, 결로, 전기 선 피복상태			양호/불량
- 화재점검			․히터 주변 먼지 등 연소물질 제거			양호/불량

< 기타사항 >

이와 같이 현장 수질측정기 정기점검 을 실시하였음을 확인합니다.

Water-Now감시서버 정기점검표

점검자	확인자

기 관 명
설치위치
점검일시

항 목	점검내용	기준값	결과값
서 버	(1) CPU 동작은 안정되어있는가?	80% 이내
	(2) 메모리 사용량은 충분한가?	80% 이내
	(3) 하드디스크 용량은 충분한가?	5GB 이상
	(4) 네트워크 접속은 안정되어 있는가?	10ms 이내
	(5) 바이러스 보호 프로그램이 동작중인가?	동작
	(6) 바이러스 및 악성코드가 존재하는가?	없음
	(7) OS는 잘 동작하는가?	정상
DB	(1) DB에 저장이 잘 되는가?	정상
	(2) DB 백업은 되어있는가?	정상
	(3) 기본설정은 정상인가? (IP 주소, DB Port 등)	설정확인
Batch -Worker	(1) 서버 접속은 잘되는가?)	정상
	(2) 기본설정은 정상인가? (DB 명, DB Port 등)	설정확인
	(3) Log 내용에 이상은 없는가?	정상
HMI	(1) Report는 잘 동작하는가?	정상
	(2) 트렌드는 잘 동작하는가?	정상
	(3) 통신 소프트웨어는 잘 동작하는가?	정상
	(4) 화면전개 및 표시는 잘 되는가?	정상
	(5) 경보 설정은 잘 되어 있는가?	정상
안전점검	(1) 결로, 전선의 피복 탈락 등 누전 가능성 여부?	양호/불량
	(2) 서버 내·외부의 먼지 등 연소물질이 있는가?	없음/있음
최종결과

< 기타사항 >

이와 같이 Water-Now감시서버 정기점검 을 실시하였음을 확인합니다.

수질전송반 정기점검표

점검자	확인자

기 관 명
설치위치
점검일시

항 목	점검내용		기준값			결과값
CPU	(1) CPU 동작은 안정되어있는가?		정상
	(2) 컴파일은 정상적으로 수행하는가?		정상
	(3) 사용자 라이브러리는 정상동작중인가?		정상
	(4) 업로드 프로그램은 있는가?		있음
	(5) RTC 시간은 정상적으로 설정되어 있는가?		정상
	(6) 베이스 상태정보는 정상인가?		정상
	(7) 배터리 전압은 정상인가?		2.6V 이상
통신	(1) 통신 커넥터 접속 상태는 양호한가?		양호
	(2) 통신선로와 동력선은 분리되어 있는가?		정상
	(3) 기본설정은 정상인가? (통신 속도 및 방식)		정상
	(4) 통신상태 램프에 에러가 발생하는가?		없음
	(5) 계측기 지시 값과 동일한가?	TBD :		TBD :
		RC :		RC :
		pH :		pH :
		EC :		EC :
		TE :		TE :
	(6) 모뎀과 연결은 잘되어 있는가?		양호
기타	(1) 점검중 버튼은 잘 동작하는가?		정상
	(2) PLC 외관 상태는 양호한가?		양호
	(3) 단자대 볼트상태는 정상인가?		양호
안전점검	(1) 결로, 전선의 피복 탈락 등 누전 가능성 여부?		양호/불량
	(2) 전송반 내·외부의 먼지 등 연소물질이 있는가?		없음/있음
최종결과

< 기타사항 >

이와 같이 수질전송반 정기점검 을 실시하였음을 확인합니다.