문서번호	행정지원과-3584
결재일자	2015.2.12.
공개여부	비공개(3)
방침번호

			시 민
★주무관	수질팀장	행정지원과장	남부수도사업소장

수질자동감시시스템 조기경보 확대 운영 계획

2015. 02.

남부수도사업소

(행정지원과)

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □ 기타 □				무■
	●	기타	:	고용효과 □ 성인지 □ 균형인지 □
				취약계층 □ 장애인 □ 노동인지 □
				갈등발생 가능성 □유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	관련단체	:	유 □	(		)	무 ■

수질자동감시시스템 조기경보 확대 운영 계획

정수센터에서 수도꼭지까지 안전한 아리수 공급을 위해 운영중인 수질자동감시시스템(Seoul Water-Now) 조기경보 체계를 확대 운영하여 수질감시・관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		추진근거

수질자동감시시스템 1단계 경보 운영계획(급수운영과-342, 2015.01.19.)

수도시설 안전・유지관리실태 감사결과에 대한 처분요구

(감사담당관-18609, 2014.12.31.)

수질자동감시시스템 운영지침(부본부장 방침, 2013.01.18.)

※ 제9항(경보의 구분) 및 제10항(경보기준의 설정)

Ⅱ		SWN 조기경보 체계 운영현황

경보 종류 및 운영 실태[2014년 5월부터 운영중]

경보 설정 현황

측정항목	먹는물 수질기준	지점	경보 발생 기준
			1단계	2단계
탁도	0.5NTU 이하	지역배수지	-	0.3NTU초과(HH)
		1․2차 배수지, 수도꼭지	-	0.5NTU초과(HH)
잔류염소	4.0mg/L 이하	지역배수지	0.25mg/L미만(LL)	0.2mg/L미만(LL)
		1․2차 배수지, 수도꼭지	0.15mg/L미만(LL)	0.1mg/L미만(LL)

※ 지역배수지(2개소 설정) : 노량진배수지, 금천배수지

※ 1단계 (예비)경보 기준 : 사업소별 자체 설정

※ 2단계 경보 기준 : 수질자동감시시스템 운영지침에 의거 동일기준 적용

감시방법

- 1단계 (예비)경보 : 사업소 감시컴퓨터 경보음 발생

- 2단계 경보 : 본부․사업소 감시컴퓨터 경보음 발생, 운영자에게 SMS 자동발송

잔류염소 소모가 빠른 하절기에는 탄력적으로 하향 운영

Ⅲ		조기경보 확대 운영 계획

확대 운영 개요

1단계 (예비)경보 항목 추가 : 잔류염소 ⇒ 잔류염소, 탁도

적용 지역배수지 추가 : 2개소 ⇒ 3개소 (노량진, 금천, 낙성대배수지)

경보 기준 설정

1단계 (예비)경보 탁도 항목 추가 설정

- 지역배수지 : 0.15NTU 초과시 예비경보 발생

- 1․2차 배수지, 수도꼭지 : 0.35NTU 초과시 예비경보 발생

경보 적용 배수지 추가

경보 기준

측정항목	먹는물 수질기준	지점	경보 발생 기준
			1단계	2단계
탁도	0.5NTU 이하	지역배수지	0.15NTU초과(HH)	0.3NTU초과(HH)
		1․2차 배수지, 수도꼭지	0.35NTU초과(HH)	0.5NTU초과(HH)
잔류염소	4.0mg/L 이하	지역배수지	0.25mg/L미만(LL)	0.2mg/L미만(LL)
		1․2차 배수지, 수도꼭지	0.15mg/L미만(LL)	0.1mg/L미만(LL)

※ 지역배수지(3개소) : 노량진배수지, 금천배수지, 낙성대배수지

경보 발생시 조치사항

1단계 (예비)경보 발령

- 탁도 초과시 : 수계 정수센터 및 각 지역담당에게 상호 연락하여 발생원인

파악 및 조치

암사정수센터		노량진배수지		동작구, 영등포구(시설관리과)
		낙성대배수지		관악구, 금천구(급수운영과)
영등포정수센터		금천배수지		금천구(급수운영과)

- 잔류염소 부족시 : 염소 분산 투입을 통해 적정 농도 유지

※ 염소분산투입시설 설치지점(암사수계 2개소) : 노량진배수지, 낙성대배수지

2단계 경보 발령

※ 「수질사고 발생시 대응 매뉴얼」 에 의한 신속 대응 및 사후조치

Ⅳ		기대효과

1단계 예비경보 확대를 통해 2단계 경보 발생전 선제적 대응조치

조기경보 체계 강화로 공급과정의 수질사고 예방 및 안전한 수돗물 공급

Ⅴ		향후계획

감시컴퓨터 프로그램 점검 및 기준 설정 : 2. 12 ~ 13

운영계획 및 시행결과 본부(급수운영과) 보고 : 2. 16.  끝.