당직 근무 시 수질자동감시시스템 감시요령

수질 기준 범위(탁도 : 0.5 NTU 초과, 잔류염소 : 0.1 mg/L 미만)를 넘게 되면

빨간색으로 점멸되면서 경보음 발생

<경보발생 화면 예시>

경보 발생시 조치요령

1. 경보 발생 배수지 표시 위의 “정상” 버튼을 클릭하여 “점검중”표시로 바꿔

주면, 경보음도 멈추게 됨.

2. 경보 항목의 측정값을 클릭하여 농도 변화의 흐름 파악

- 급격한 변화 (0.05 →1.0) : 계측기이상 예측

- 느슨한 변화 (0.05 →0.07 →0.1 →0.5) : 수질이상 예측

3. 경보 발생 지점 근처의 누수복구공사 여부, 상수도공사 여부, 소화전등 밸브

조작여부와 같은 주변상황 파악

4. 현장출동 및 수질확인

- 유인배수지 : 현장근무자에게 수질 확인 요청

- 무인배수지 : 당직자 현장출동 수질 확인

※ 수질자동측정기 위치 : 수질감시컴퓨터 아래 서랍장

5. 1) 계측기 이상 : 용역업체 연락, 측정기 수리

2) 수질  이상 : 비상소집, 수질사고 보고, 응급조치

※ 수질사고 발생시 행동 매뉴얼 참조

수 질 팀 : 김완기 (#############),　이지혜 (#############)

계측기 이상 : 유림테크 (장시승 #############)

통신 이상 : 누리제어 (나윤채 #############)