함께 만드는 서울, 함께 누리는 서울
	중부수도사업소
수신자	시설관리과장
(경유)
제 목	수질 “부적합” 지점 개선조치 재협조 요청

1. 행정지원과-2235(2012.10.29.)호와 관련입니다.

2. 위호와 관련 수질부적합 관리 대상 시설인 『반디유치원』에 대한 수질검사 결과를 아래와 같이 알려드리니 빠른시일내 적정 개선조치 되도록 협조하여 주시기 바랍니다.

가. 검사일자 :  2014. 10. 17(금)

나. 검사결과

검사항목 (먹는물수질기준) 검사 지점	탁 도 (0.5NTU 이하)	잔류염소 (4.0mg/L 이하)	pH (5.8~8.5)	철 (0.3mg/L 이하)	구리 (1.0mg/L 이하)	검사결과	비고
*********** ********** ***********	3.84	0.01	7.2	0.48	0.06	탁도,철,수질기준초과 및 잔류염소미달(부적합)	※정수기물 끓여서 조리 및 식수로 사용중

다. 미생물 등 2차 정밀검사중.

라. 협조사항 : 부적합 원인파악 및 적정 개선방안 안내 등.  끝.

	행정지원과장
★주무관			수질팀장			행정지원과장
협조자
시행	행정지원과-21667	(	2014.10.20.	)	접수	시설관리과-27787	(	2014.10.20.	)
우	100-856	서울특별시 중구 장충단로 88(장충동2가)	/
전화	3146-2046	/전송	3146-2079	/	sch60@seoul.go.kr	/	비공개(6)