문서번호	운영과-4038
결재일자	2016.11.3.
공개여부	비공개(7)
방침번호

			시 민
★주무관		운영과장	난지물재생센터소장
협 조
	시설보수과장
	주무관

수질TMS 채수지점 이전계획

2016.  11.

서울특별시난지물재생센터

수질TMS(자동측정기) 채수지점 이전계획

환경부지침 개정 및 국정감사 지적사항 등과 관련하여 우리 센터에 설치·운영 중인 TMS의 채수지점 이전 계획임

□ 이전 배경

❍ 수질 자동측정기기 운영관리지침 개정(‘15.6.29)

- ’18.1.1부터 by-pass 합류지점 후단에 TMS 설치

❍ 국정감사 지적사항(‘15.10.6)

- 서울시 물재생센터 내부 방류수 관로에서 측정하는 것은 환경부 지침에 어긋남

❍ 시장요청사항(’15.10.7)

- 국정감사 지적사항에 대해서는 전문성 객관성을 지닌 제3의 기관에 의뢰하여 채수지점 검토

❍ ‘15.10.22~11.13 : 한국환경공단 현장조사 결과 단서조항 여부 판단 불가

※ 단서 조항 : 하수처리시설의 구조적 여건상 by-pass관을 최종방류구(TMS전단)에 연결할 수 없는 경우 by-pass되는 하수량 소독 및 측정·기록장치 설치 관리

❍ 물순환 안전국장 요청사항(월례회의시 ‘16.10.19)

- 금년 내 채수지점 이전 검토

□ TMS 현황

구 분	측정위치	설치일자	비 고
#1처리장	#1처리장 방류관로 (by-pass 전단)	‘08년 4월	□수질 5항목(COD,SS,T-N,T-P,pH) 및 유량
#2처리장	#2처리장 방류관로 (by-pass 전단)	‘08년 4월	□수질 5항목(COD,SS,T-N,T-P,pH) 및 유량

□ 현장 조사

❍ 일    시 : 2016. 10. 28(금) ~ 10. 31(월)

❍ 점검대상 : 제1,2처리장 TMS 채수시설 토목구조물 및 기전설비

❍ 점 검 자 : 공업6 장인환, 공업6 박정호, 시설7 김현곤, 공업7 김광모

❍ 점검내용 : TMS채수지점 이전 위치,구조 및 배관,펌프 등 현장상황

❍ 점검결과 : by-pass 합류 전단에 있는 현 채수지점을 by-pass 합류 이후

지점으로 이전하며, 센터 시설보수 연간단가 계약업체 시공

※ 방류관로 및 채수시설 현장사진

현재 채수 위치	TMS채수 맨홀 내부	이전 예정 위치

#1 by-pass

#2 by-pass

방

류

#2채수지점

#1채수지점

#1채수지점

#2채수지점

□ 채수지점 이전 계획

❍ 수질 자동측정기기 운영관리지침(‘15.6.29)에 따라 by-pass 합류 후단에 TMS 채수지점 이전

❍ 채수지점 이전 추진 일정 :

- 한강유역환경청(한국환경공단) 협의(자문) : ‘16. 11. 3 ~ 11. 10.

- 토목공사 및 구조물 설치공사 : ‘16. 11. 11 ~ 11. 25.

- 배관 및 기전시설 설치공사   : ‘16. 11. 26 ~ 12. 10.

- 채수시설 마무리 및 시운전   : ‘16. 12. 11 ~ 12. 24.

- 시설 및 수질 안정시 정상운전 : ‘16. 12. 25 ~

❍ 채수지점 이전 공사 :

- 바이패스 후단 구조물(맨홀) 설치 : 시설보수과 연간단가 업체 시공

- 시료 채수시설(전기포함) 설치 : 운영과 연간단가 업체 시공

- 채수펌프 등 자재 구매 : 운영과 TMS 운영비 활용

※ 현재 채수구는 3차(총인)처리시설공사 시 수질혼합조 설치공사 기간동안 사용할 수 있도록 존치

□ 향후계획

❍ 3차(총인)처리시설 공사시 by-pass 후단에 수질 혼합조를 설치하고 통합TMS실을 이전 설치 할 계획임 (2018년)

❍ 통합TMS 설치

- TMS실, 채수구 설치 : 3차처리시설 시공사

- 수질측정기 이전     : 난지물재생센터

- 방류량계 : 수질혼합조 후단에 신규설치 (시공사)

※ 채수시설 이전 전,후 채수방법 비교

현 재	이전계획

❍ TMS설치 및 이전은 한강유역환경청(한국환경공단) 협의(자문) 후 추진.                                                                   끝.