수처리제의 기준과 규격 및 표시기준	살균·소독제
6. 현장제조염소	2013
(On-site oxidant generation)

<성분규격 기준>

항목	기준
	1종		2종
성상	이 품목은 담황색의 투명한 액체이다.
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.
유효염소	12% 이상	12% 미만	12% 이상	12% 미만
유리알칼리	2% 이하	2% 이하	2% 이하	2% 이하
비소(As)	1 mg/kg 이하	1 mg/kg 이하	1 mg/kg 이하	1 mg/kg 이하
납(Pb)	1 mg/kg 이하	1 mg/kg 이하	1 mg/kg 이하	1 mg/kg 이하
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하	1 mg/kg 이하	1 mg/kg 이하	1 mg/kg 이하
크롬(Cr)	2 mg/kg 이하	2 mg/kg 이하	2 mg/kg 이하	2 mg/kg 이하
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하	0.2 mg/kg 이하	0.2 mg/kg 이하	0.2 mg/kg 이하
브로메이트	12 mg/kg 이하	유효염소 비례치 적용	100 mg/kg 이하	유효염소 비례치 적용
클로레이트	2,000 mg/kg 이하	유효염소 비례치 적용	10,000 mg/kg 이하	유효염소 비례치 적용

<제조기준>

이 품목은 현장제조염소 발생기로 소금을 전기분해하여 생성된 차아염소산, 차아염소산나트륨 또는 이들의 혼합물로 구성된 액체로서, 원료가 되는 소금은 식품공전 규격(제4장 식품별 기준 및 규격 중 20-15 제제·가공·정제소금)에 적합한 것을 사용하여야 한다.

<사용기준>

이 품목은 제조 후 시간이 지나면서 유효염소는 감소하고 클로레이트는 증가할 수 있으므로 서늘한 곳에 보관하고 가급적 제조후 1개월 이내에 사용한다.

<품질검사>

수도사업자는 소금이 신규 입고될 때의 제조된 현장염소 검사를 포함하여 월 1회 이상 성분규격에 대한 자가품질검사를 실시한다

1.0 확인시험

차아염산나트륨의 1.0 확인시험에 따른다.

2.0 유효염소

차아염산나트륨의 2.0 유효염소에 따른다.

3.0 유리알칼리

차아염산나트륨의 3.0 유리알칼리에 따른다.

4.0 비소

차아염산나트륨의 4.0 비소에 따른다.

5.0 납, 카드뮴

차아염산나트륨의 5.0 납, 카드뮴에 따른다.

6.0 크롬

차아염산나트륨의 6.0 크롬에 따른다.

7.0 수은

차아염산나트륨의 7.0 수은에 따른다.

8.0 브로메이트

차아염산나트륨의 8.0 브로메이트에 따른다.

9.0 클로레이트

차아염산나트륨의 9.0 클로레이트에 따른다.