◯ 검사항목

구 분	입상활성탄
성 상	이 품목은 흑색의 알맹이다.
확인시험	확인시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.
pH	4.0～11.0
규격(입도)	4×8 mesh
건조감량	5 % 이하
염 화 물	0.5 % 이하
비소(As)	2 mg/kg 이하
납(Pb)	10 mg/kg 이하
카드뮴(Cd)	1 mg/kg 이하
아연(Zn)	50 mg/kg 이하
페놀가	25 이하
ABS가	50 이하
메틸렌블루탈색력	180 mL/g 이상
요오드흡착력	1,000 mg/g 이상
경도	95% 이상

※ 상기 입상활성탄의 규격(입도)는 4×8mesh 기준으로 여과지 유입부분에 투입하여 냄새물질 제거효율 시험 목적임 (고도정수처리공정 용도는 아님)