<별지 제41호서식>

수처리제 검사 성적서 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
｢서울특별시 수도조례｣ 제35조 및 같은 조례 시행규칙 제41조에 따라 다음과 같이 수처리제 검사성적서를 교부합니다.
1. 검체내용
접수번호		강북(분말)		접수일자		2014. 7. 28
품 명		분말 활성탄		검사항목		수처리제14항목
의뢰기관		삼천리활성탄소		시험방법		수처리제의기준과규격 및표시기준
2. 검사결과
항목	기 준 (단위)		검사결과	항 목	기 준 (단위)		검사결과
성상	흑색분말		흑색분말	MB 탈색력	150이상 (mL/g)		250
확인시험	적합		적합	요오드흡착력	950이상 (mg/g)		1031
체잔류물	10이하 (%)		3.8	건조감량	5 이하 (%)		0.1
염화물	0.5 이하 (%)		0.11
As	2 이하 (ppm)		불검출
Pb	10 이하 (ppm)		불검출
Cd	1 이하 (ppm)		불검출
Zn	50 이하 (ppm)		0.35
페놀가	25 이하 (-)		26
ABS가	50 이하 (-)		71
pH	4～11 (-)		10.1
비 고	본 성적서는 당해 검사시료에 한하며 광고 또는 선전 등에 이용할 수 없으며, 용기･포장 등에도 이를 표시할 수 없다.

서울특별시 상수도연구원장