수처리제의 기준과 규격 및 표시기준	기타제제
4. 수산화나트륨	2013
(Sodium hydroxide, NaOH)

항목	기준
성상	무색 또는 약간 착색된 투명한 액체
확인시험	확인시험법에 따라 시험법에 따라 시험할 때 적합하여야 한다.
수산화나트륨(NaOH)	1종 : 5 % 이상,
	2종 : 45 % 이상
염화나트륨(NaCl)	1.5 % 이하
비소(As)	2 mg/kg 이하
크롬(Cr)	5 mg/kg 이하
카드뮴(Cd)	2 mg/kg 이하
납(Pb)	10 mg/kg 이하
수은(Hg)	0.2 mg/kg 이하

<성분규격 기준>

1.0 확인시험

제3장 확인시험법 중 1.5. 나트륨염의 반응을 나타낸다.

2.0 수산화나트륨

2.1 개요

2.2 시약

2.2.1 무탄산정제수

물을 끓여 탄산가스와 기타의 휘발성물질을 제거한 다음 탄산가스를 흡수하지 않도록 공기 중에서 상온으로 식힌다.

2.2.2 염화바륨용액

염화바륨(2수염) 10 g을 물로 녹여 100 mL로 한다.

2.2.3 메틸레드혼합지시용액

메틸레드 0.02 g 및 브롬크레솔그린 0.1 g을 에탄올(95 v/v%)에 녹여 100 mL로 한다.

2.2.4 염산용액(0.1 N)

염산 9.0 mL를 물로 희석하여 1 L로 한다.

2.2.4.1 염산용액(0.1 N) 표정

미리 약 270 ℃에서 1시간 건조한 탄산나트륨(표준시약) 약 0.10 g을 정밀히 달아 물 100 mL에 녹이고 메틸레드 혼합 지시약 수 방울을 넣은 다음 위의 0.1 N 염산으로 적정한다.

F =	탄산나트륨의 양(mg)
	0.1N 염산의 소비량(mL) × 5.3

2.3 분석절차

2.3.1 이 품목 약 2 g을 정밀히 달아 무탄산정제수를 넣어 250 mL로 한 다음, 이 액 25 mL를 정확히 취한다.

2.3.2 마개달린 삼각 플라스크에 넣고 염화바륨용액 1 mL를 넣고 마개를 하여 조용히 섞은 다음 메틸레드 혼합지시약 수 방울을 넣어 0.1 N 염산으로 적정한다. 따로 같은 방법으로 바탕시험을 한다.

2.4 계산

0.1 N 염산용액 1 mL = 4 mg NaOH

3.0 염화나트륨

3.1 개요

3.2 시약

3.2.1 페놀프탈레인용액

페놀프탈레인 0.5 g을 에탄올(50 v/v%) 100 mL에 녹이고 수산화 나트륨 용액(0.1 v/v%)으로 미홍색이 나타날 때까지 중화한다.

3.2.2 크롬산칼륨용액

크롬산칼륨 5 g을 소량의 물에 녹인 다음 약간의 적색 침전이 나타날 때까지 0.1 N 질산은용액을 넣고 여과한 여액에 물을 넣어 100 mL로 한다.

3.2.2.1 질산은용액(0.1 N)

질산은 17 g을 물에 녹여 1L로 한다.

1) 질산은용액(0.1 N) 표정

미리 500∼600 ℃로 40∼50분간 건조시키고 데시케이터에서 식힌 염화나트륨(표준시약) 0.10g을 정밀히 달아 백색 사기접시에 넣고 크롬산칼륨용액 0.2 mL를 넣고 0.1 N 질산은용액으로 적정한다.

F =	염화나트륨의 양(mg)
	0.1N 질산은용액의 소비량(mL) × 5.844

3.3 분석절차

3.3.1 이 품목 10 g을 정밀히 달아 물에 녹여 500 mL로 한다.

3.3.2 이 액 100 mL를 취하여 백색사기접시에 넣고 질산 적당량1)을 넣은 다음 페놀프탈레인용액 수 방울을 넣고 액의 색이 없어질 때까지 묽은 질산(1+50)으로 중화한다.

3.3.2 여기에 크롬산칼륨용액 약 0.2 mL을 넣어 0.1 N 질산은용액으로 적정한다. 종말점은 액의 색이 담황색을 나타낼 때로 한다. 따로 같은 방법으로 바탕시험을 한다.

주 1) 질산적당량 (mL) = 시료중의 수산화나트륨함량(%) × 0.033

3.4 계산

0.1N 질산은용액 1 mL = 5.844 mg NaCl

4.0 비소

이 품목 약 1 g을 정밀히 달아 비소시험장치의 발생병에 넣고 염산 7 mL를 서서히 넣은 다음 물을 넣어 약 40 mL로 한다. 이하 폴리염화알루미늄의 9.0 비소에 따라서 시험한다.

5.0 크롬

폴리염화알루미늄의 11.0 크롬에 따라서 시험한다.

6.0 납, 카드뮴

이 품목 약 5 g을 정밀히 달아 200 mL 비커에 넣고 물 약 25 mL를 넣은 다음 시계접시를 덮는 것과 동시에 질산 6 mL를 넣고 3분간 끓인 다음 식힌다. 이하는 폴리염화알루미늄 10.0 납, 카드뮴에 따라서 시험한다.

7.0 수은

이 품목 약 5 g을 정밀히 달아(Hg로서 1μg 이하를 함유) 환류냉각기가 부착된 분해플라스크에 넣고 물을 넣어 100mL로 한 다음 질산 16 mL 및 과망간산칼륨 1 g을 넣어 조용히 흔들어 주고 유리구 몇 개를 넣고 조용히 가열하여 1시간 끓인다. 이하는 폴리염화알루미늄의 12.0 수은에 따라서 시험한다.