□ 수표구역 환경영향평가서 초안 검토 의견

< 태양광 >

○ 건축물 벽면 태양광 시물레이션으로 일조시간을 확인하고, 춘계(3~5월), 추계(9~11월) 1일 일조시간이 5시간 이상인 벽면에 BIPV를 권장하고 있으므로 설치 가능 여부를 검토하고, BIPV는 건물 외관과 조화되는 제품으로 설치

- 벽면 BIPV용 모듈은 발전효율이 다소 낮아지지만, 벽면 도색에 맞춰 표면 단일색 처리나 색상 변경이 가능하고, 빛 투과가 가능한 박막형 모듈 등이 있어, 해당 BIPV 모듈 사용 시 건축물 외관과 조화 가능

- 국내 BIPV 설치 사례

빛 투과형(박막형) BIPV (중구 소재 호텔)	모듈 표면 색상 단일색 처리 (서울 월계중학교)

○ 옥상에 설치하는 PV도 곡선 모양, 분할 설치 등 디자인을 고려하여 설계 반영 요함.

< 연료전지 >

○ 도시 내 연료전지에 사용되는 수소를 도시가스 개질로 만드는데, 연료전지 가동 실익에 비해 도시가스 비용 과다로 실 가동률이 낮은 경향이 있음

- 실 가동률 = (실 가동용량/전체 설치용량) × (실 가동시간/8,760시간)

- 일부 환경영향평가 사업의 경우, 사후환경영향 조사 대응 용도로 전체 설치용량 중 일부만 간헐적 가동 운영 사례 있음

○ 환경영향평가에 따른 영향저감 방안의 실질적인 효과를 내기 위해 연료전지의 실 가동률이 중요하므로, 사후환경영향 조사 시 적용할 연료전지의 실 가동률 기준을 제시하고, 사후환경영향 조사 결과 실 가동률이 기준 이하 시, 실 가동률을 올리기 위한 방안 및 대안 제시 계획이 포함된 사후환경영향 조사계획 수립 필요

- 실 가동률 기준은 건물 특성과 본 평가서에서 제시한 연료전지 운영 계획에 맞춰 자체 설정

- 예시: 연료전지 실 가동률 향상을 위한 전문가 진단 실시 계획,

현장 상황에 따라 연료전지 가동이 어려울 경우, 환경영향평가 에서 산정된 온실가스 저감 효과에 준하는 에너지효율 개선사업 대안 마련 계획 등

○ 2020년부터 보다 발전효율이 높은 SOFC(고체산화물형 연료전지)의 건물형 제품(1~3kW급)이 보급되고 있으므로, 연료전지 형식별 특성이 각각 달라, 연료전지 운영 효과가 높아질 수 있도록 다양한 형식(PEMFC, PAFC, SOFC)을 혼합 설치 검토

- 2020년 SOFC KS기준 마련 예정(산업통상자원부)

- 서울시 환경영향평가에 반영 가능한 단위 에너지생산량 및 보정계수 고시(2020년 3월 26일 고시)

※ SOFC 설치용량 산정 예시

- 가동 후 장시간 연속 연전하는 SOFC 특성을 고려,

사업구역 내 최저 부하량(심야시간)에 맞춰 SOFC 설치용량 산정

또는 발전효율이 높은 특성을 고려 발전사업용 설치

- SMP, REC 수익으로 운영 이익이 발생하여, 지속 가동이

가능한 발전사업용 설치(신재생에너지 비율 최고 6%까지 대체 인정)

< 지열 >

○ 여름철 폭염 시, 지열 설비 가동률이 급격히 상승하자, 일부 대형건물에서 지하 열교환 지점(또는 지하수) 온도 상승으로 C.O.P. 하락 및 설비 가동 불가 등 지열 냉방기능이 멈추는 사례가 있었음

- 그에따라 지열 가동을 멈추고 공랭방식 EHP를 가동하거나, 전력기반 냉방 시스템을 새로 설치하는 등 사례 발생

○ 본 사업도 대용량의 지열 냉·난방을 도입하므로 폭염, 혹한 시 지열 가동률 상승에 따른 문제 발생 가능성을 검토하고, 폭염·혹한에도 지열이 지속 가동될 수 있도록 적정한 지열 냉·난방 구역 설정 및 대안(열교환 지점(천공지점)별 구역화해 교차 운영, 다른 열교환 설비 또는 빗물·지하유출수 저장조 등을 이용한 하이브리드화 등) 마련

< 사후환경영향조사 결과 통보 >

○ 온실가스 분야 사후환경영향조사 중 지역 에너지 계획 관련 자료작성 및 정책자료에 활용하기 위해, 준공 후 조사 시 마다 지역 에너지관련 통계·현황 관련 부서(시청 녹색에너지과, 구청 환경과 등 에너지관련 부서)로 조사결과 통보 협조