문서번호	기전과-1117
결재일자	2016.2.12.
공개여부	대시민공개
방침번호

			시 민
주무관		기전과장	성동도로사업소장
협조

해빙기 및 수해안전 도로기전시설물 안전점검 계획

2016. 2

성동도로사업소

(기전과)

해빙기 및 수해안전 도로기전시설물 안전점검 계획

해빙기 대비 및 수해안전대책 관련 도로기전시설물에 대한 사전 안전

점검을 실시하여 사고발생 요인을 개선하여 도로기전시설물 유지관리에

철저를 기하고자 함.

1		추진개요

□ 해빙기 대비

❍ 추진근거 : 도로시설과-1724(2016. 2. 11)

『2016년 해빙기 대비 도로시설물 점검 시행』

❍ 추진기간 : 2016. 2.15(月) ~ 3. 31(木)

▷ 점검기간 :  2.15. ∼ 3. 5.(20일간)

▷ 조치기간 :  3. 6. ∼ 3.31.(26일간)

□ 수해안전대책 관련

❍ 추진근거 : 하천관리과-1167(2016. 1. 25)

『2016년 수방시설 및 수해취약지역 일제점검 정비계획』

❍ 추진기간 : 2016. 2.18(水) ~ 4. 25(月)

▷ 점검기간

- 1차 :  2.18. ∼ 3.21.(33일간)

- 2차 :  4. 5. ∼ 4.15.(11일간)

▷ 조치기간

- 1차 :  3.22. ∼ 3.31.(10일간)

- 2차 :  4.16. ∼ 4.25.(10일간)

2		안전점검 계획

□ 대  상 : 도로기전시설물 39개소

계	한강교량	일반교량	고가차도	터 널	지하차도	비 고
39	4	11	9	3	12

❍ 가로등, 배수펌프, 발전기 등 10종 11,038개 기전시설물(첨부1)

□ 점검반 편성 : 13명(첨부2)

❍ 공업주사 문준호 외 1, 기전보수반 3명, 터널 및 지하차도 근무자 8명

□ 주요 점검내용

❍ 도로조명(가로등, 경관조명)

구 분	주요 점검내용	비 고
전기선로	노출선로 및 지중선로 정비 여부
등 기 구	노후 등기구, 파손 글러브 교체 여부
가로등주	등주 파손, 경사주, 기꽂이 파손, 안정기커버 탈락 등
부 착 물	등주 부착 돌출물 정비 여부
부 점 등	고장발생 및 보수상태 점검

❍ 터널, 지하 보․차도

구 분	주요 점검내용	비 고
모터펌프	지하차도 모터펌프 정상 가동상태
발 전 기	지하차도 발전기 정상 가동상태
배수설비	배수라인 점검 및 스크린 점검
수배전반	각종 지시계기 동작상태, 단자 접촉불량 여부
재방송설비	송출상태
CCTV설비	화면 표출상태

□ 점검결과 조치계획

❍ 경미한 지적사항 : 현장 시정조치

❍ 시설물 개선대상 : 개선계획 수립 후 연간단가 업체에 정비 지시

3		행정사항

□ 점검결과 제출

❍ 해빙기 대비(도로시설과)

▷ 점검결과 : 2016. 3. 8

▷ 조치결과 : 2016. 3.31

❍ 수해안전대책관련(하천관리과)

▷ 1차     : 2016. 4. 4

▷ 2차     : 2016. 4.26

첨부 : 1. 도로기전시설물 현황 1부.

2. 시설물별 안전점검 담당자 편성표 1부.

3. 기전시설물 점검보고서 1부.

4. 기전시설 점검표 각 1부.

5. 수방시설 및 수해취약지역 점검 및 정비결과 보고 서식 1부.