구의아리수정수센터 정전 및 응급조치 결과보고

2015.7.17(금) 제어실 C팀

개   요

❍ 정전일시 : 2015. 7.17(금) 00시02분

❍ 장    소 : 구의아리수정수센터 전체

❍ 원    인

- 한국전력공사의 예고 없는 정전(광장 변전소 일부. 워커힐호텔 포함)

상황발생 및 응급조치

❍ 00:02 근무 중 한국전력공사의 예고 없는 정전으로 정수센터 기능 상실

❍ 00:07 한전전기 수전 (특별고압 변전실 복전 완료)

❍ 00:10 송수실 주변전실 및 제1.2정수장 현장 고압반 정상 복구

❍ 00:13 송수펌프 가동(대현산,용마,아차송수) 완료

- 용마 870kw×2대, 아차645kw×2대, 315kw×1대

❍ 00:15 염소투입실,PAC정상운전(워터챔프 포함)

❍ 00:20 응집기 및 기타 시설물 정상가동

❍ 00:30 한국전력공사 배전운영실에 원인 문의

- 답변 : 원인은 알 수 없으며 발생한 상황에 대하여 조사하고 있다는 답변 받음

피해상황 없음

❍ 수질 이상 없음.

- 수질상황 : 탁도 0.043NTU, pH7.08, 잔류염소 0.38㎎/ℓ.  끝