시    방    서

공  사  명 : 스크류 냉동기.

품      명 : SR - W60GA3 2대

1장 : 일반사항

1 - 1 공사개요

본 공사는 서울 강북 시립 미술관에 설치된 스크류 냉동기의 유지 보수공사 실시로 튜브세관, OIL교체,기밀시험, 등으로 기기의 수명연장 및 효율증대로 정상운전에 지장이 없도록 한다.

1 - 2 일반 시방서

시공내역 및 특별시방서에 준하여 시공하고 시방서에 명기되지 않은 사항은 당         사와 감독원의 협의에 따라 처리한다.

1 - 3 적용범위

1] 응축기 TUBE 세관, 세척

2] 전기기기 절연저항 측정

3] 보호 RELAY 작동시험

4] SAFETY VALVE 교체

5] 냉동유 교체

6] 냉매, OIL FILTER 교체

7] 누설 시험

8] 종합시운전

2장 : 공사특별 시방

2 - 1 주요 작업공정

1] 자재 반입 및 공사준비

2] 냉동유 및 냉매상태 점검

3] 응축기 세관작업

4] SAFETY VALVE 교체

5] 냉동유 교체

6] 냉매 FILTER, 냉동유 FILTER 교체

7] 고객측 과 협의된 색 및 지정된 색으로 부분 보온 도장,도색 작업

8] 냉동기 CONTROL 부품 점검 및 정비

9] 진공 및 누설시험

10] 시운전 및 종합성능 시험

2 - 2 세관작업

스크류 냉동기의 스케일 생성은 액 흐름을 방해하여 냉난방 등의 효율을 저하시         키므로 아래 세관작업을 실시하여 사전에 미리 대비한다.

1] 응축기 WATER BOX를 개방하여 코일에 손상이 없도록 지정된 브러쉬를                    사용하여 스케일을 깨끗이 제거하여 냉각수 순환을 원활하도록 만든다.

2] WATER BOX의 녹 제거 및 패킹제를 제거하여 신품 패킹을 교체한다.

3] WATER BOX의 내부 녹을 제거하고 내부에 방청페인트를 도장한다.

4] 순환수 계통에 수압시합을 실시하여 변형,누수 등 이상 발생이 없는지 확인한            다.

2 - 3 본체보온, 보냉, 도색작업

1] 본체보온, 보냉부위를 도장한다.

2] 이때 녹이 발생된 부분을 BRUSH로 완전제거 후 도장한다.

2 - 4 냉동기 CONTROL 부품 점검 및 정비

1] 각 부분의 보호릴레이류의 작동상태를 점검한다.

2] CONTROL PANEL의 계기류는 작동 상태 및 점검의 손상여부 기타 이상여부를             점검하고 이상부위는 신품으로 교체한다.

2 - 5 시운전 및 종합 성능시험

1] 냉수 및 냉각수 VALVE를 완전 개방한다.

2] 운전 (START)하여 압축기가 운전이 시작되면 냉수 및 냉각수를 온도를 측정            하여 각부 온도를 목측한다.

3] 적정용량이 나올시 이상소음여부 및 각릴레이류의 작동상태를 종합 점검한              다.