『폐쇄형스프링클러(간이)설비의 방호구역 ․

유수검지장치 완화 적용 관련』심의 자료

Ⅰ		관련근거

○ 소방시설법 제11조의2(소방기술심의위원회)제2항제2호, 동법 시행령 제18조의2(소방기술심의위원회의 심의사항) 제2항제2호

○ 스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103)제6조제3호

○ 간이스프링클러설비의 화재안전기준(NFSC 103A)제6조제3호

○ 소방시설법 시행령 별표5. 1.소화설비 라, 마

Ⅱ		현실태

○ 시민의 안전의식 고취로 자동소화설비(스프링클러, 간이스프링클러) 설치대상이 확대되는 추세임

예시)노유자생활시설은 면적에 관계없이 간이스프링클러 적용

○ 스프링클러설비의 화재안전기준 제6조제3호를 보면

“하나의 방호구역은 2개 층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 1개층에 설치되는 스프링클러헤드의 수가 10개 이하인 경우와 복층형구조의 공동주택에는 3개 층 이내로 할 수 있다” 라고 규정되어 있고, 이는 1개층에 헤드가 10개 이하로 설치되는 경우 3개층을 하나의 방호구역으로 할 수 있다는, 즉 작은 공간은 스프링클러 설치를 효율적으로 완화시켜준 것으로 볼 수 있음

Ⅲ		문 제 점

○ 2개층을 하나의 방호구역으로 적용할 때 1개층이라도 설치된 헤드가 10개를 초과하면 완화규정을 적용하지 못하여 취지와 부합되는 경우가 발생

예시)2~3층 스프링클러설치 시 2층 13개, 3층 5개의 경우 등

Ⅳ		검 토 사 항

○ 3개층을 하나의 방호구역으로 하는 경우 2개층에 설치된 헤드가 10개 이하이면 나머지 1개층 헤드수에 관계없이 하나의 방호구역으로 가능

○ 2개층을 하나의 방호구역으로 하는 경우 1개층에 설치된 헤드가 10개 이하이면 나머지 1개층 헤드수에 관계없이 하나의 방호구역으로 가능

참고		간이스프링클러의 화재안전기준

제6조(간이스플링클러의 방호구역 ․ 유수검지장치)간이스프링클러설비의 방호구역(간이스프링클러 설비의 소화범위에 포함된 영역을 말한다. 이와 같다.) ․ 유수검지장치는 다음 각 호의 기준에 적합하여야 한다. 다만, 캐비닛형의 경우에는 제3호의 기준에 적합하여야 한다.

1. 2. 생략

3. 하나의 방호구역은 2개층에 미치지 아니하도록 할 것. 다만, 1개층에 설치되는 간이헤드의 수가 10개 이하인 경우에는 3개층 이내로 할 수 있다.