슬러지 계면측정기 비교 검토

형식 항목	접촉식 초음파방식	비접촉식 광센서방식		접촉식 광센서방식
측정방식	- 수중 초음파 반사	적외선 산란광측정		적외선 투과광측정
구성사진
제품구성	제어반, 센서	제어반, 센서, 구동부		제어반, 센서, 구동부
측정방법	수중에 설치된 초음파 센서가 고정되어 초음파세기를 조절하여 엷은층과 짙은층 사이의 적절한 계면 위치 결정	적외선 투과하여 반사 및 산란된 양으로 계면위치 측정 센서부위에 공기를 주입하여 물과 비접촉으로 농도를 측정방식		적외선 투과하여 수광된 양으로 계면 위치 측정

형식 항목	접촉식 초음파방식	비접촉식 광센서방식		접촉식 광센서방식
구동방식	고정식으로 구동장치 없음	센서와 연결된 케이블을 튜브로 감싸 체인내부에 넣어 상하 수직이동	케이블 사각관 튜브 체인	센터와 연결된 케이블을 직접 상하 수직이동
장점	구조가 간단 가격 저렴	비접촉 센서방식으로 세정이 불필요 케이블이 체인방식으로 꼬임이 없어 측정오류 적음 센서가 상하이동으로 수위별 슬러지농도를 측정하여 정확도 높다		구조가 간단 가격 저렴
단점	2012년 플랜트 실험한 결과 계면 측정오차가 큼	가격이 고가이고, 구조가 다소 복잡함		계면측정오차는 크지 않으나 센서세정 및 케이블 꼬임 등 유지 관리가 어려움