물품(액상탈황제) 구매 지침서

제1조 적용범위

중랑물재생센터 소화가스 중의 H2S를 전처리촉매탈황탑, 주촉매탈황탑, 촉매재생탑으로   구성된 습식산화공정에서 탈황시켜 소화가스를 정제하는 “소화가스 습식 탈황탑 액상    탈황제 구매”에 적용한다.

제2조 구매 수량 및 규격

가. 계약상대자는 습식 탈황 액상 촉매 제품의 주요성분을 납품 시 국가공인시험기관       (한국화학융합시험연구원 등)에 의뢰하여 성적서를 제출하여야 하며, 성적서는        규격 이상이어야 한다.

품명 및 수량	규 격	납품방법	비고
습식 탈황 액상촉매 (구매량 : 120톤)	○ 용도: 소화가스 황화수소 제거용 ○ 비중: 1.3이상 ○ 점도(cP): 1,200이하 ○ 평균입도(㎛): 10이하 ○ PH: 9.8 ~ 10.5 ○ Mg 함량(%): 13.0wt% 이상 ○ Fe 함량(%): 2.0wt% 이상	탱크로리로 약품저장탱크에 주입.

나. 시험성적서의 시험결과 불합격 판정 시는 납품 분을 반품 후 재 납품하여야 한다.

다. 성적서는 다음의 내용을 포함 한다.

- 성적서 번호

- 중량 %로서 주요성분(Mg, Fe 등) 함량

- 비중 및 점도

- 입도분석 챠트

- Median size(㎛), Mean size(㎛), Diameter on cumulative(㎛): 10%, 50%, 90%

- pH

- 분석 기관명

- 분석 일자 등

라. 검사에 소요되는 비용은 계약상대자가 부담한다.

제3조 납품 중량

가. 계약상대자는 발주부서의 지정한 장소에 납품하여야 하며, 물품 반입 시 중량            측정은 중랑물재생센터 계량대를 이용하여 계근량을 확인하는 것을 원칙으로             하고, 계근량이 납품 요구량에 미달인 경우에는 미달분을 보충하여야 하며 초과,          납품시에는 그 초과분에 대하여 무상처리 하여야 하고 이에 대해 이의를 제기            할 수 없다.

제4조 (납품 기간 및 계약기간)

① 납품기한은 2017년 12월 31일까지로 하고, 납품수량은 사용예정 추정치이므로                 중랑물재생센터 사정에 의해 증감 될수도 있다.

② 납품은 센터의 납품요청에 따라 납품하여야 하고 공인기관 시험성적서를 제출하여야 한다

제5조 검수 및 검사방법

가. 제품 성분 및 성상 검사는 임의로 채취한 시료를 공인기관에 시험 의뢰하여 성분           및 성상 규격에 적합하여야 하며, 공인기관 시험성적서 제출 후 검사 요청하여야           한다

나. 성분 및 성상 검사에서 불합격 할 경우 지체 없이 이미 납품한 물품을 반출하고,            납품 지시 받은 수량만큼 즉시 다시 납품하여야 한다.

다. 계약상대자는 발주처에서 지정하는 장소(중랑물재생센터 내)까지 운반 납품하여야 한다.

제6조 계약해지

가. 계약서상의 납품 기한 내에 계약상대자가 계약된 규격 등과 같은 물품의 납품을 거부하거나             완료하지 못한 때.

나. 계약상대자의 귀책사유로 인하여 납품 기일 내에 남품할 가능성이 없음이 명백하다고             인정될 경우.

다. 기타 계약조건을 위반하고 그 위반으로 인하여 계약의 목적을 달성할 수 없다고 인정 될 경우

라. 계약상대자가 계약이행을 태만히 하여 습식 탈황 설비 관리에 중대한 지장이 초래되거나             납품을 지연시킬 때에는 센터에서 본 계약을 해지할 수 있으며 이 경우 계약보증금은              센터에 귀속되며 계약자는 계약해지로 인한 배상을 청구하루 수 없다.

제7조 계약상대자 책무

계약자는 소화가스 습식 탈황 설비가 정상적으로 가동 될 수 있도록 탈황제를 안정적으로          공급하여 설비 운영에 지장을 주지 않아야 하며, 공급에 이상이 있을 시 중랑물재생센터에         즉시 통보하여 유지관리에 만전을 기할 수 있도록 하여야 한다.

제8조 안전관리

가. 계약상대자는 약품 납품 중 안전관리 수칙을 준수하여야 하며, 납품 작업 중 시설물에 손상이            발생 시에는 원인자 부담으로 신속히 복구하여야 한다.

나. 납품 시 납품차량은 센터 내에서 20km/hr이하로 운행하여야 한다.

제9조 특허권 등의 사용

가. 물품납품에 있어 특허권, 기타 제3자의 권리의 대상으로 되어 있는 물품 납품에 대하여              “계약상대자”는 그의 사용에 관한 일체의 책임을 진다.

나. 계약상대자는 특허의 전부 또는 일부에 대해 특허권 침해를 이유로 제3자로부터 어떠한             청구도 발주부서인 중랑물재생센터에 제기 할 수 없도록 보장 하여야 하며, 특허권 침해            소송 등 납품된 약품에 대한 법적인 문제가 발생되지 않도록 한다.