승인도서 보완내역

순번	항목	승인도서 내용(제작사)	보완(변경)내용	비고
1	제작시방서	(8)스프라켓 : 기계구조용탄소강(SM45C) 도장 미표기	에폭시 도장(색상:하늘색) 방법 표기
2	제작시방서 예비및부속품	예비품 누락	예비품 목록 추가 -드라이버+,-타격용500mm 각1EA -콤비렌치 세트 1EA -플라이어300mm 1EA -복스알세트 1EA -라쳇렌치 22*24 2EA
3	제작시방서	분사 노즐관련 제작시방 누락	노즐관련 제작시방 추가(노즐분사각50°,분사각중첩1/3,오리발타입)
4	데이터시트	2.형식 : CENTER_FLOW Type	2.형식 : 직선 통과형
5	″	3.Channel Size : W2200×H15780mm	3.Channel Size : W2,400×H20,500mm
6	″	6.DRIVE UNIT 감속기 : 3.75kW×1/559	6.DRIVE UNIT 감속기 : 3.7kW×1/559
7	설계계산	Ⅰ-1. 8)동력(Pw) : 3.75kW×220V×60Hz	Ⅰ-1. 8)동력(Pw) : 3.7kW×380V×60Hz
8	″	전단핀(셰어핀) 계산서 누락	전단핀(셰어핀) 계산서 추가
9	도면	바스켓(개폐용) 도면누락	바스켓(개폐용) 도면 추가
10	″	KBD-DA-M5-000 치수 등 오류 -INTERMEDATE SECTION 도면 누락 -기존 가이드레일 상태 미표기	KBD-DA-M5-000 오류 정정 INTERMEDATE SECTION 도면 추가 기존 가이드레일 상태 표기 및 확인 후 제작
11	″	KBD-DA-M5-007 SPRAY NOZZLE SIZE	KBD-DA-M5-007 SPRAY NOZZLE SIZE 적요가능 재검토
12	″	KBD-DA-M5-010 하우징 개구부 높이 865mm	KBD-DA-M5-010 하우징 개구부 높이 1100mm 수정