승인도서 보완내역

순번	항목	승인도서 내용(제작사)	보완(변경)내용	비 고
1	도면	-	전동기 상세도면 요망	전동기 유지관리에 필요
2	도면	-	공통베드 상세도면 요망	전동기 및 펌프 고정방법 재검토
3	도면 HS-CA-0087	패킹그랜드 고정볼트 4EA	패킹그랜드 고정볼트 2EA
4	도면	-	펌프 고정홀 전후(흡입토출방향) 유격 10mm 확보	배관(편락관) 설치시 필요
5	제작사양서	베어링 유면계는 펌프 토출방향에만(2개소) 설치한다	베어링 유면계는 펌프 토출방향에만(2개소) 설치하되 외부장착형 한다
6	제작사양서	-	배관(편락관 등)과 플랜지의 규격은 물론 수직 수평레벨을 정확히 실측하여 설계와 현장설치의 오차를 최소화 하여야 한다.	`97년 설치된 설비임
7	″	-	각종 전기․․ 통신선의 교체정비 시 기존연결 상태를 쵤영 하여 활용한다.	재연결시 시행착오 최소화
8	예비품	전동 임팩트렌치(중형3/4〃)	RPM측정기로 대체