<대현산배수지 송수 병행공급 실증테스트에 따른 자체 시간대별 조치내역>

주요 일정

1) 2015. 6. 22 ~ 6. 23 : 시설물 점검

2) 2015. 6. 24(수) 10:00 : 대현산 관로 세척(운휴구간), 펌프 현장수동운전

3) 2015. 6. 25(목) 10:00 ~ 6. 26(금) 10:00 : 구의+ 뚝도 병행공급

대현산배수지 용량(㎥/일)	뚝도 공급량 (㎥/일)	구의 공급량 (㎥/일)	비 고
280,000	57,000	190,000	6.25(목) 10:00기준 •구의센터 : 아차산, 용마 배수지 만수위 유지 •뚝도센터 : 대현산배수지 만수위 유지

2. 우리센터 추진사항

1) 2015. 6. 22 ~ 6. 23 : 수충격설비, 관로, 아차펌프 점검

대현산관로 밸브상태 점검 및 정문쪽 밸브(2번) CLOSE

2) 2015. 6. 24(수)

- 09:00 : 용마배수지, 아차산배수지, 정수지 만수위 유지

- 09:00 : 용마펌프 순차정지 후  0/1대 유지, 814B밸브 개도 9%

- 09:10 : 아차펌프 기동 시작 0/1대 운전

- 09:15 : 용마펌프 정지 및 814B 밸브 FULL  CLOSE

아차펌프 순차 기동 (1/1 -> 2/1)

- 09:30 :  대현산관로 밸브(1번) 현장 OPEN

- 10:00 :  송수펌프동 이동 펌프 기동 준비

- 10:30 :  용마펌프 0/1부터 순차 기동 시작

(관압,  수충격설비, 펌프압, 유량 확인)

- 11:00 :  정수지 수위 상황에 따라 취수펌프 추가 운전

- 세척 종료후 : 용마펌프 순차 정지, 대현산관로 밸브(1번) FULL CLOSE

아차펌프 0/1대까지 정지 후 814B 9%까지 OPEN,

용마펌프 0/1대 기동 시작, 아차펌프 정지, 814B 개도 조정 후

용마펌프 정상 운전 시작 (1, 2정수장 계열 9,000톤 최소 생산량 유지)

3) 2015. 6. 25(목)

- 09:00 : 용마배수지, 아차산배수지, 정수지 만수위 유지

- 09:00 : 용마펌프 순차정지 후  0/1대 유지, 814B밸브 개도 9%

- 09:10 : 아차펌프 기동 시작 0/1대 운전

- 09:15 : 용마펌프 정지 및 814B 밸브 FULL  CLOSE

아차펌프 순차 기동 (1/1 -> 2/1)

- 09:30 :  대현산관로 밸브(1번) 현장 OPEN

- 10:30 :  용마펌프 0/1부터 순차 기동 시작, 용마펌프 1/2대 운전

(관압,  수충격설비, 펌프압, 유량 확인, 배수지 수위 확인)

1정수장 22만톤/일, 2정수장 17만톤/일  생산

대현산 공급(㎥/일)	용마 공급량 (㎥/일)	아차 공급량 (㎥/일)	비 고
190,000 (용마펌프)	150,000 (아차펌프)	40,000 (아차펌프)	-아차산배수지 암사공급량 120,000톤/일

- 6. 26(금)  10:00 :  용마펌프 순차 정지

- 10:30 : 용마펌프 완전 정지후 대현산관로 밸브(1번) 현장 CLOSE

- 10:40 : 아차펌프 0/1대까지 정지

814B밸브 개도 9% OPEN 후 용마펌프 0/1대 기동 시작

- 10:50 : 아차펌프 완전정지 후 814B밸브 개도 조정

및 용마펌프 추가 운전 시작

- 11:00 : 용마펌프로  용마배수지, 아차산배수지 공급

(9,000톤/hr 이상 유지, 1,2정수장 최소 생산량 확보)