문서번호	운영과-220
결재일자	2014.1.20.
공개여부	대시민공개
방침번호

				시 민
주무관	운영과장	북서울미술관장
협 조

『2014년도 시립북서울미술관』

저수조 청소 및 유지관리 계획

2014.  1.

서울시 립  북 서 울 미 술 관

( 운 영 과 )

::: 해당사항이 없을 경우 ‘무 ■’ 표시하시기 바랍니다.
검토항목	검 토 여 부 (■ 표시)
시민참여 고려사항	●	시민	:	유 □	(		)	무 ■
	●	이해당사자	:	유 □	(		)	무 ■
	●	전문가	:	유 □	(		)	무 ■
	●	옴 브 즈 만	:	유 □	(		)	무 ■
법령및기타 고려사항	●	법령규정	:	교통 □ 환경 □ 재해 □
				기타 □	(		)	무 ■
	●	기타사항	:	고용효과 □ 노동인지 □ 균형인지 □ 홍보 □
				취약계층 □ 성인지 □ 장애인 □ 디자인 □
				갈등발생 가능성 □ 유지관리 비용 □				무 ■
타자원의 활용	●	중앙부처	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	기업	:	유 □	(		)	무 ■
관 계 기 관 및 단체 협의	●	관계기관	:	유 □	(		)	무 ■
	●	민간단체	:	유 □	(		)	무 ■
	●	시산하기관	:	유 □	(		)	무 ■

책임운영기관 평가 관련 자체 점검표

:: 책임운영기관 평가지표의 관련 지표에 ‘ ■’ 표시를 하시기 바랍니다.

구분	공통목표	성과목표	성과지표	배점	관련 지표
공통 지표 ①	신축적이고 성과중심적인 조직·인사 관리 ①	성과에 입각한 인사관리 정착①	성과와 역량 중심의 인사관리①	3	□
		신축적인 인사· 조직운영②	조직 및 인력 운영의 합리성·적정성(업무개선 포함)①	4	□
	예산·회계의 건전성 제고 ②	효율적 재원 운영을 통한 재무구조개선①	재정 자립도 및 향상 노력①	2	□
			예산․회계 관리의 합리성 및 예산절감②	2	□
	책임운영기관 제도의 성공적인 정착 ③	적정한 목표 및 사업계획의 수립·집행①	전략계획 수립 및 집행, 성과지표 개발 관리①	4	□
			사업 운영의 적정성②	6	□
		정책의 환류를 통한 합리적 목표 관리②	평가 환류의 적정성①	3	□
		제도취지에 부합하는 기관운영③	경영층의 리더십①	4	□
			사회적 책임 이행 실적②	2	□
배점 소계				30
고유 지표 ②	미술관 이용시민 만족도 향상 ①	전시관람 만족도 향상①	미술관 관람객 수①	6	□
			관람 환경의 적정성②	5	■
			고객만족도③	10	■
	시민고객과 소통․협력하는 열린 미술관 구현 ②	시민을 위한 열린 미술감상 서비스①	시민미술 아카데미 운영①	6	□
		열린미술관 이미지 홍보를 위한 다양한 문화행사추진②	문화행사 개최①	6	□
		미술관 정보시설 및 정보화시스템 이용 활성화③	미술관 홈페이지 및 뉴미디어 운영①	5	□
		미술관 홍보노력 강화④	홍보실적①	6	□
	전시 다양화를 통한 미술관 수준 향상③	시민고객들의 요구에 부응 하는 다양한 전시기획①	미술전시회 운영 및 기획전시①	10	□
	미술작가 교류 활성화 ④	기소장 작품의 질적 보완과 장르별 균형 있는 소장 작품 확보①	작품 구입 및 수증 실적①	7	□
		유망작가 양성 및 지원②	난지미술창작스튜디오 운영①	5	□
			유망작가 발굴 실적②	4	□
배점 소계				70
※ 지표 특성에 따른 비중 : 정량(27%), 정성(33%), 혼합(40%)

『2014년도 시립북서울미술관』

저수조 청소 및 유지관리 계획

우리미술관 생활시수 및 소방용 스프링 클러 저장소로 사용하고 있는 지하 저수조를 관련법에 따라 정비하여 위생안전 및 소방설비 유지관리에 만전을 기하고자 함.

Ⅰ		관 련 근 거

수도법 제33조 제2항(위생상 조치)

수도법 시행령 제50조

□ 소독 등 위생조치를 하여야 할 건축물 또는 시설의 종류

- 연면적이 5천 제곱미터 이상인 건축물 또는 시설물

수도법 시행규칙 제22조의3

□ 대형건축물등의 소유자등이 하여야 하는 소독등위생조치 등

소화수조 및 저수조의 화재안전기준(소방방재청 고시 제2006-34호)

Ⅱ		저수조 시설현황

설치위치 : 지하2층 기계실

용    도 : 시수 저장용 및 소방용 스프링클러 용수

크    기(mm) : 12,000(L) × 6,300(W) × 2,800(H)

용    량 : 160,000 (리터)

설비특성

□ 생활시수와 소화용수를 겸용 저장으로 용수효율과 기계실 공간확보

□ 내식성배관 및 내식성 탱크 사용으로 수질오염 방지

□ 고압성형된 판넬사용으로 복원력 및 수밀성, 내구성이 우수함

□ 물탱크 2개의 존으로 분리 및 통합구성 가능

저수조 단면 상세도 및 현장사진

저수조 단면 상세도	저수조 현장사진

Ⅲ		저수조 청소 및 유지관리 세부추진 계획

저수조 청소시행 계획

□「수도법 33조제2항 및 동법 시행령 50조」에 따라 년2회 청소시행

- 청소후 북부수도사업소로 결과 통보

□ 청소일시 : 2014년  상반기(5월) , 하반기(11)월 중 시행

- 물사용량이 적은 월요일 (휴관일) 청소시행 예정

□ 청소방법

- 청소전 야간 근무자(방재실)가 청소실시전 1구역 퇴수 실시(청소시간 단축)

- 1.2구역 분리 청소시행으로 물사용 불편 최소화

- 청소당일 저수조 청소완료

청소시행업체 : 수도법 제34조에 따른 저수조 청소 전문업체 비교선정

소요예산 : 700천원 × 연2회  약1,400천원 (수질검사비 포함)

예산과목 : 공공운영비

수질검사 시행 계획

□ 관련법규

- 먹는물 수질기준 및 검사 등에 관한 규칙 제2조

- 지하수의 수질보전 등에 관한 규칙 제11조

- 위 법에 의해 년1회 이상 수질검사 시행

□ 수질검사 일정 및 방법

- 검사일시 : 저수조 청소 후 검사시행

- 검사방법 및 업체 : 수질검사 전문업체 의뢰 수질검사 시행

- 관리자 입회 시료채취

□ 법정검사 항목

검 사 항 목	검 사 기 준	비 고
일반세균	100 CFU / mL 이하
총 대장균군	불검출 / 100mL
분원성대장균 / 대장균	불검출 / 100mL
유리잔류 염소	4.0 mg / L 이하
수소이온농도	5.8 – 8.5
탁 도	0.5 NTU 이하

※저수조 청소 및 수질검사 결과 통보(북부수도사업소)

건축물 수도시설 위생 관리자 교육시행

□ 관련법규 : 수도법 제36조(교육), 제33조제2항 건축물 또는 시설의                  소유자나 관리자

□ 교육일시 : 2014년 4월 중 시행

□ 교육과정 : 건축물관리자 과정

□ 교육기관 : 환경보존협회

□ 교육장소 : 동대문구 답십리 환경보존협회 연수관

□ 소요예산 : 금32,000원

Ⅴ		행 정 사 항

저수조 청소 및 수질검사 결과 보고

저수조 청소 및 수질검사 결과 북부수도사업소로 통보

「수도법 시행규칙 별표6의2」 저수조 위생점검 관리대장 배치

붙  임 : 1. 먹는물의 수질기준 [별표1] 1부.

2. 저수조 위생점검 기준 [별표6의2] 1부. 끝.