1오니장 탈수기동외 1개소 MCC반 제작구매 설치

시방서

2020. 01.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

1.  일 반 사 항

2.  일 반 시 방 서

3.  특 별 시 방 서

1. 일 반 사 항

1. 목적

본 기자재 구매 설치는 1정수장 오니장 탈수기동외 1개소의 전동기저압반 교체에 시설될 설비의 효율적인 운영 및 안정적이며, 신뢰성 있는 전원 공급과 안전 운전을 수행하는데 근본 목적이 있다.

2. 적용범위

본 기자재 시방서는 ‘1오니장 탈수기동외 1개소 전동기저압반’의 일체를 제작, 공급, 철거, 설치, 시운전까지를 포함 한다.

3. 자재구성

계약상대자가 공급 설치할 주요 기자재는 다음과 같다.

가. 자재 구성

1) 전동기제어반 : MCC

4. 납품기한

본 기자재의 공급 설치는 계약 후 90일로 한다.

5. 납품자격

가. 본 제품의 계약상대자는 우수한 품질과 신속한 A/S를 보장하기 위하여 공장등록을 필한 수배전반(폐쇄형배전반) 직접생산 전문업체(직접생산확인증명서 소지업체)에서 제작되어야 한다.

나. 제품의 유지보수, 사고의 신속한 대응이 가능하도록 전기공사업 면허를 소지하고 서울, 경기, 인천광역시에 주된 영업소를 두고 있는 업체여야 한다.

6. 설계도서의 승인

가. 계약상대자가 “승인용(For Approval)"이라고 날인하여 제출한 승인용 도면, 규격, 공정표 등

모든 설계도서는 별도의 명기가 없는 한 감독관이 접수한 날로부터 아래 기간 내에  검토,

승인, 통보한다.

1) 처음 승인 : 30일,    2) 재 승  인 : 10일

나. 계약상대자는 “가”항에 의거 조건부 또는 보완 승인한 도서에 대해서는 감독관이 승인한   날로부터 10일 이내에 보완 제출하여 승인을 받아야 한다.

다. 본 계약에 의거 제출한 도면, 규격 및 기타 서류가 감독관의 승인을 받은 후에도 그 내용의 의미, 과오, 기술상의 오류, 제작 및 시공 상의 결함 등에 대하여 계약상대자는 시정, 조치를 취해야 한다.

7. 제출서류

가. 계약상대자는 계약 후 다음과 같은 도면을 3부씩 제출 후 제작하여야 한다.

1) 외형도

(1) 외함 열반도

(2) 평면도, 정면도, 단면도

(3) 기타 필요로 하는 도면

2) 결선도

(1) 단선 결선도

(2) 삼선 결선도

(3) 제어 회로도

나. 계약상대자는 납품과 동시에 다음과 같은 도면을 각 3부씩 제출하여야 한다.

1) 최종 도면

2) 시험 성적서(원본포함)

8. 입회 확인

본 물품의 제작과정에서 감독관이 입회할 수 있으며 이때 시정지시하는 사항에 대해서는 지체 없이 조치하여야 한다.

9. 하자 기간
가. 본 품에 대한 하자기간은 제작 설치 시운전과 검수 후 2년으로 한다.

나. 하자 보증기간 내에 고장 등 하자가 발생하면 발주처의 요구에 따라 즉시 하자보수 하여 운전에 지장이 없도록 한다.

10. 시험, 검사 및 시운전

가. 제반시험, 검사 및 시운전은 공장과 현장에서 각각 시행한다.

나. 제반시험, 검사 및 시운전은 감독관의 입회하에 시행한다.

다. 제반 시험, 검사 및 시운전 과정에서 부적합하거나 기타의 결함이 발생하면 즉시 계약상대자 부담으로 시정 조치한 후 다시 시험, 검사 및 시운전을 실시하여야 한다.

11. 운반, 납품 및 설치 시운전

가. 모든 제작품은 감독관이 지정하는 장소에 납품 설치하여야 한다.

나. 모든 제작품은 단위별로 완전 조립상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.

다. 제작 납품업체는 수전 및 시운전을 위하여 발주처에서 요청할 시는 즉시 응해야 하고 특히 한국전기안전공사로부터 수전을 위한 사용전 검사 시 입회하고 지시에 따라야 한다.

12. 운전 교육

계약상대자는 설치완료 후 필요시 사업주가 지정하는 운전요원에게 교육을 실시하며, 교육에 소요되는 모든 비용은 계약상대자가 부담한다. 교육 기간의 연장은 준공에 지장이 없는 한 가능하다. 단, 연장에 따르는 비용도 계약상대자가 부담한다.

13. 업무 협의

가. 계약상대자는 설비의 제작, 설치이전에 정수장 운영 및 타공사와 연관되는 사항을 감독관과 충분히 검토 또는 협의하여야 한다.

나. 계약상대자는 타공사에 매설 접합 또는 연관되는 부품 등에 대해서는 타공사의 공정에 따라 감독관과 협의하여 필요한 자재를 공정에 맞추어 납품할 수 있어야 한다.

14. 기타 특기사항

가. 계약상대자는 제작 전 현장 답사를 하여 전기실 내 전동기제어반의 운영 및 설치 관계를 충분히 숙지하여 제작에 착수하여야 한다.

나. 계약상대자는 인수 후 유지관리 요원이 본 물품의 원활한 운전을 할 수 있도록 충분한 교육을 실시하여야 한다.

다. 감독관의 지시, 시방서 및 기타 관련서류에 대하여 의문 사항이 있을 경우에는 수시로 감독관에 문의하고 제작 중이라도 상호 협의하여 그 내용을 반영하여 제작하여야 한다.

라. 본 공사 시행 중 자득한 사항에 대해서는 누설하거나 감독관의 승인 없이 타목적에 사용 할 수 없으며 보안 사항을 준수하여야 한다.

2 . 일  반  시  방  서

Ⅱ-1 공 통 사 항

1. 개    요

본 시방서는 설비의 원활하고 효율적인 운용 관리를 위한 MCC PANEL의 제작, 공급, 시험, 시운전 및 설치에 대한 계약상대자 주지 사항을 기술한다.

2. 시방서 구성

본 시방서는 MCC반의  제작, 구매, 시험, 시운전 및 설치에 관한 공통 일반사양을 기술하고 시설별 상세 기술사양은 특별 시방서에 언급한다.

3. 설비 구비 조건

본 시방서에 따라 공급, 설치될 모든 전기 설비는 시설될 설비의 운전을 원활히 수행할 수 있도록 설계, 제작하고 정수장의 특수성에 부합 되도록 충분한 내구성을 가져야한다.

4. 현 장 조 건

표       고 : 해발 1000m 이하

주 위 온 도 : 최고 40 ℃ ～ 최저 -5 ℃

상 대 습 도 : 최 대 90 %

5. 적용 법령 및 규격

본 시방에 언급된 모든 기자재는 다음 법령 및 규격의 최신판을 기준으로 적용한다. 만약 관련된 적용 법령 및 규격이 없거나 상이한 경우는 감독관의 승인을 득한 후 설계, 제작, 공급하여야 한다.

1) 한국공업규격 ( KS )

2) 내선 규정

3) 한국전기공업협동조합 ( KEMC )

4) 전기용품안전관리법

5) 전기설비기술기준

6) 국제전기표준규격(IEC)

계약상대자는 설계, 제작, 시험 및 검사, 현장 시운전시에 지정된 법령 및 규격을 준수할 책임     이 있다.

6. 계약상대자 서류 제출

가. 계약상대자는 제작 사양서, 도면 등의 관련자료 들 을 승인 신청용으로 일반사항 설계도 제출 기준 및 일정에 따라 제출하며, 기자재 제작 및 공급 일정표도 제출하여야 한다. 단, 승인을 받았을 경우에도 본 시방서에 부합되게 할 책임은 계약자에게 있다.

나. 제출하는 도면 및 자료 등에 사용하는 단위는 MKS 단위로 한다.

Ⅱ- 2. 일반시방서

1. 일 반 사 항

가. 구  성

본 구매 시방서는 전기 설비중 MCC반의 설계, 제작, 구매, 공급, 설치, 시험 및 시운전에 대한 각 설비의 일반시방을 기술하고 상세 기술시방은 특기시방서에 기술한다.

나. 작 업 조 건

시방서에 따라 공급될 모든 설비는 설치될 기계설비에 전원을 공급하며, 설비의 제어 및 조작을 위한 것으로 기기의 운전조건을 충족하도록 설계하고 정수장의 특수성에도 적합하도록 한다.

다. 전원과 전압

모든 설비의 상용전력은 구내 변압기에서 공급받으며 공급전원의 실제 상황을 충분히 고려하여 설계한다.

부하종류에 대한 공급 전압은 하기 표에 나타난 바와 같다.

부 하	전 압
전 동 기 제 어 반	AC 380V 3상 4선식, 60 Hz
제 어 계 통	AC 220V 1상 2선식, 60 Hz

라. 도  장

철이나 강재구조로된 판넬 및 기타 장치의 모든 노출 표면은 내식성 도장 재로 도장하며, 판넬류는 정전분체도장(Powder Coating)공법으로 도장하여야 한다. 도장 페인트는 방수성, 내산성 및 내구성이 있어야 한다. 특별한 명기 사항이 없을 때 페인트 색은  KEMC 1104규정에 의거 하기와 같다.

배 전 함 내 외 부 :  Munsell NO 5Y 7/1 (스테인레스인 경우 도장 제외)

마. 표  찰

MCC반은 필요에 따라 명판, 경고판, 표지판 및 번호판을 부착시켜야 한다. 모든 표찰은 투명 아크릴 판으로 하고 경고판의 글자는 붉은 색으로 한다.

2. MCC반

본 절에 언급된 사항은 설계, 제작시 적용하고, 본 절에 언급되지 않은 사항은 KEMC 1101부터

KEMC 1109 에 따르며 설비 구조 및 기본적인 일반 사양은 하기와 같다.

가. 형    식

옥내 자립 금속 폐쇄형으로  한다.

1) 설치 장소 : 옥내용

2) 형 식 : 자립폐쇄형

3) 구 조 : 자립형

나. 사용 전압

구 분	특 고 압 측
사 용 전 압	AC380V
배 전 방 식	3상 4선식
제 어 전 원	AC220V
정 격 주 파 수	60Hz

다. 구      조

1) 전동기제어반은 열간 압연강판재로 제작한 구조로서 적합한 내구성을 갖도록 하며, 필요에 따라 굽히거나 압착리브로 보강한 것이라야 한다. 충전부를 제외한 모든 강재 부분이 전기적인 접속이 되도록 조립되어야 하며, 각 부분의 강판재는 아래에 언급된 두께 이상의 것을 사용하여 제작 되어야 한다.

2) 판넬에 수용되는 설비들은 접지된 금속판으로 차폐되고, 설비의 보수, 점검이 용이하도록  설계하여야 한다.

3) 직사광선으로 인한 온도상승을 방지할 수 있도록 설계하여야 한다.

4) 각각의 충전부는 절연거리가 충분하여야 하고, 정해진 충격전압에 견딜 수 있어야 하며, 모든 충전부들은 오랜 기간 동안에도 절연저하가 없어야 한다.

5) 특별히 규정하지 않는 한 판넬의 크기는 수급인의 추천에 의해 감독원의 승인을 받아야 하며, 용이하게 운송하기 위해 적당한 크기로 분리시켜도 좋다. 각 판넬에는 운반이 용이하도록 인양고리가 시설되어야 한다.

6) 각 유니트 내부에는 제어회로용 퓨즈를 설치한다.

7) 보조 릴레이, 터미널, 전선, 명판 및 기타 필요한 기기와 부속품을 판넬 내부에 설치 할 수 있어야 한다.

8) 판넬 문에도 잠금 기능이 있는 손잡이를 시설하고, 빈번한 개폐에도 손상이 없어야 한다.

9) 경첩 등은 충분한 강도를 가지며, 문 쇄정 장치를 시설하여야 한다.

10) 하부 판은 배선 공사나 점검이 용이하도록 탈착이 가능해야 한다.

11) 판넬은 충분한 방진 및 방충시설을 강구하여 전기적 사고를 방지할 수 있는 구조이어야 한다.

12) 외함 재질 및 규격

a) FRAME : 2.3t        b) FRONT DOOR : 1.6t

c) REAR DOOR : 2.3t    d) SIDE PLATE : 1.6t

e) TOP PLATE : 1.6t    f) BOTTOM PLATE : 2.3t

g) OTHERS : 1.6t

라. 모     선

1) 재   질 : 98% 이상의 도전율을 갖는 전기동으로 제작된 동대 또는 동봉을 사용하고 정격 용량에 따라 하기에 명시된 크기 이상으로 하되 단락용량이상의 순간전류 용량을 가져야 한다.

정 격 전 류 ( A )	모 선 크 기 ( MM )
100 A 이하	3T x 15
200 A 이하	5 T x 20
400 A 이하	6 T x 30
600 A 이하	6 T x 50
800 A 이하	8 T x 60

2) 표면 처리는 도전율을 높이기 위하여 도금 처리 후 색상수축 Tube로 상을 구분한다.

마. 접지 모선

접지 모선은 공통접지모선으로 하는 반면에, 하부는 열반 가능구조로 3t x 30mm 이상의 Bus를

사용하고 접지선 연결이 가능하도록 접지단자를 부착한다.

바. 지지 애자

지지애자는 애폭시 수지몰드 애자로서 정격전압치 이상의 것을 사용하고 모선간격, 기계적 강도, 대지간 절연내력이 충분하도록 취부 하여야 한다.

사. 명판 및 표시등

각 반에는 반의 명칭을 명시한 유백색 아크릴 또는 스텐레스 명판에 흑색 문자조각을 하며, 이동용 위험표지판, 운전 및 정지 표시등 을 부착하여야 한다.(디지털 메터인 경우는 기구에 설치된 표시등으로 적용한다)

아. 배    선

조작배선은 PVC DUCT를 사용하여 미려하게 하고 압착단자를 사용하며, 기호가 표기된 넘버링을 사용하여 유지관리에 편하도록 한다. 터미널에는 확인표시가 있어야 하고, 판넬과 기기간 모든 접속은 터미널블록 및 콘넥터에서 한다. 전선은 터미널에서 접속, 분리하며 하나의 터미널에 3선 이상의 리이드선을 접속시키지 않는다.

1) 모선색상

구 분	상 별	극 성 별	비 고
교류 3상 회로	A 상 ( R 상 ) B 상 ( S 상 ) C 상 ( T 상 ) 중성선 ( N 상 ) 접 지 선	적 색 ( RED ) 백 색 ( WHITE ) 청 색 ( BLUE ) 흑 색 ( BLACK ) 녹 색 ( GREEN )
교류 단상 회로	제 1 상 제 2 상 중성선측 접 지 선	적 색 ( RED ) 청 색 ( BLUE ) 흑 색 ( BLACK ) 녹 색 ( GREEN )

2) 모선 배열

판넬 내부의 기기 또는 모선 배치, 단자 및 모선은 정면에서 볼 때 다음 규정에 따라서 배치한다.

(교류 상별에 따른 배치)

a) 3상 회로

- 좌, 우 배열의 경우    :  좌로 부터   A 상,  B 상,  C 상,  N 상

- 상, 하 배열의 경우  :  상으로부터  A 상,  B 상,  C 상,  N 상

- 원, 근 배열의 경우  :  근으로부터  A 상,  B 상,  C 상,  N 상

b) 단상 회로

- 좌, 우 배열의 경우  :  좌로 부터   제 1 상,  중성선,  제 2 상

- 상, 하 배열의 경우  :  상으로부터  제 1 상,  중성선,  제 2 상

- 원, 근 배열의 경우  :  근으로부터  제 1 상,  중성선,  제 2 상

자. 이 면 배 선

1) 사용 전선은 KSC 3302 및 KSC 3325에서 규정하는 600V IEC전선 1.5㎟ 이상을 사용한다.

2) 이면 배선은 압착단자를 사용하여 단말처리하고 배선과 배선의 단말에는 선 번호를 끼워

식별이 용이하도록 한다.

3) 단자 대는 10%이상의 예비단자를 두어야 한다.

4) 판넬내 상호간의 연동조작용 배선은 승인을 받아야 하며, 열반 상태의 판넬과 판넬 사이의

연결배선은 배전반 설치 완료 후 배전반 공급자가 실시하여야 한다.

3. 주요 부품 시방서

전술한 판넬 등에 필요한 부속품들을 공급하며 이들 부속품에는 아래와 같은 부속품이 포함된다.

가. 터미널 블럭

터미널 블럭은 프라스틱 몰드형 또는 이보다 우수한 것이어야 하고 터미널 사이에는 차폐막을 설치한다. 제어용 단자블럭의 단자 수는 총단자수 외에 10% 이상의 예비 단자를 두어야 한다.

나. 퓨우즈

판넬과 전기설비용으로 통형 퓨우즈나 플러그 퓨우즈 또는 한류형 퓨우즈를 갖추어야 한다.

4. 설비 범위

가. 본 제품 계약상대자 시공분

1) 제작된 물품의 운반 및 현장반입, 열반설치 작업

2) 시스템 도면, 설치도면, 결선도, 시운전조정 및 보수에 필요한 자료의 공급

3)시운전

4) 접지배선(큐비클 내)

5. 제출도면

가. 제출도면

계약상대자는 제작에 착수하기 전에 다음 도면을 작성하여 승인을 받아야한다.

1) 외형도 및 기초도 ( LAyout Drawing & Foundation Drawing )

2) 종합 결선도 ( Power Connection Diagram )

3) 기기 내부 접속도 ( Internal Connection Diagram )

4) 전개 접속도 ( Sequence Diagram )

5) 기타 필요한 도면

3 .  특 별  시 방 서

Ⅲ - 1. 전기 기자재  특별 시방서

1. MCC반

공 통 일 반

판넬은 전기실에 열반하여 설치한다. 계약상대자는 일반시방에 언급된 시방에 따라 설계, 제작, 공급, 시험, 시운전을 실시         하여야 한다.

(1) MCCB

형         식 : 표준형

상         수 : 2P. 3P. 4P

정  격  전 압 : 460V

정  격  전 류 : 600, 250, 125, 50A

(2) C .T

형         식  : EPOXY MOLD TYPE

정  격  전  압 : 1.15kV

정  격  전  류 : 도면참조

(3) P .T

형         식  : EPOXY MOLD TYPE

정  격  전  압 : 380V/ √3 / 190V/ √3

오  차  계  급 : 1.0급

정  격  부  담 : 17VA,50VA

(4) M .C

정  격  전 압  : 600V

정격 조작전압  : AC220V

보  조  접 점  : 1a1b

(5) 진상 콘덴서

정  격  전 압 : 3상 380V

방    전   성 : 전원개방 후 3분이내 75V 이하로 방전

정  격   용 량 : 도면참조

(6) Z C T

형         식  : EPOXY MOLD  TYPE

영 상 변 류 비 : 정격 200mA/0.5mA

(7) 전류계

형         식  : 광각형 , 각형

전    류    비 : 도면참조

(8) 전압계

형         식  : 광각형

전    압    비 : 380V/ √3 / 190V/ √3

(9) 디지털 종합계측기(V,A)

조작전원 : AC110/220V 60Hz

소비전력 : 5VA

전 압 : 47,500/27,000 정밀도 1%

전 류 : 0-9,999 정밀도 1%

(10) 전자식 보호 계전기(EOCR)

가. 형    식

㉮ MCC 유니트의 3상의 전류량을 표시 할 수 있어야 한다.

㉯ 전동기 보호기능(과전류, 결상, 역상, 지락 및 부족전류)을 보유하고 있어야 하며,

고장원인에 대한 분석 및 표시장치가 있어야 한다.

㉰ 고조파 NOISE에 대한 특성이 우수하여 인버터 제어회로에 적용이 가능하여야 한다.

㉱ 수동, 자동 및 연동운전조건이 가능토록 출력 접점을 구비하여야 한다.

나. 정    격

㉮ 보호특성

과전류, 결상, 부족전류, 불평형, 지락

㉯ 조작전원 : AC220V, 60Hz

㉰ 뇌임펄스 전압

1.2 × 50㎲, 6KV

㉱ 표시기능

7 - SEGMENT : 3상 전류치, 트립원인 표시

BAR GRAPH : 부하전류 60∼110% 표시(5) 전자식 과부하 계전기 (E.O.C.R)

(11) 절환 스위치 (VS, AS)

형    식  : 회전형 (CAM TYPE)

손 잡 이  : 꽃무늬 형

(12) 서지 보호기 (SPD)

시  험  등  급 : CLASS I

공  칭  전  압 : 3상 380/220V

임 펄 스 전 류 : 12.5 KA/MODE

전압 보호 레벨 : 2.0 KV