- 1정수장 여과지 역세송풍기(3,4계열) 제어반 개선공사 -

공 사  시 방 서

2018. 4.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

일  반  시   방   서

1. 일반사항

1-1. 공사개요

(1) 공 사 명 : 1정수장 여과지 역세송풍기(3,4계열) 제어반 개선공사

(2) 공사위치 : 제1정수장 여과지

1-2. 적용범위

(1) 본 시방서는 암사아리수정수센터에서 시행하는 ‘1정수장 여과지 역세송풍기(3,4계열) 제어반 개선공사’에 적용한다.

(2) 설계도서 중 어느 한 도서에서라도 표기가 되어있는 사항은 시공하여야 한다.

(3) 본 시방서에 특별한 명기가 없는 사항은 관계법규 및 관련 표준시방서에 준한다.

(4) 본 시방서, 설계도면, 내역서 또는 표준 시방이 정한공법, 자재 및 제품 등의 내용이 현실적으로 이행이 불가능한 경우에는 발주기관과 협의 후에 시공하여야한다.

1-3. 공사범위

(1) 공사설명서, 설계도면, 공사시방서 및 내역서에 표기된 범위내를 말한다.

(2) 철거, 운반, 제작, 납품, 설치, 시운전

1-4. 이의 및 협의

계약상대자는 설계도서, 내역서 및 시방서의 내용이 상이하거나 누락, 오기 되었을 경우 또는 의문이 있을 때에는 발주기관과 협의하여야 한다.

1-5. 안전관리

(1) 계약상대자는 착공전에 안전관리 책임자를 선임하여 안전 및 재해방지에 만전을 기하여야 한다.

(2) 계약상대자는 안전장구 등을 갖추고 착공전에 안전관리 책임자를 선임하여 안전 및 재해방지에 만전을 기한 후 작업에 임하여야 한다.

(3) 본사업 과정에서 발생되는 안전사고에 대해서는 행정적, 기술적 제반비용과 후속처리는 안전사고 발생에 대한 책임발생자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리 한다.

1-6. 도면승인

(1) 계약상대자는 계약일로부터 14일 이내에 현장을 면밀히 검토하고, 발주기관과 협의하여야 한다.

(2) 도면작성 시에는 현장 구조물 여건 등을 계약자가 직접 확인하여 작업에 이상이 없도록 도면을 작성하여 제출하여야 한다.

(3) 발주기관은 계약상대자가 제출한 규격서 및 도면이 설계도서와 상이할 경우 수정하거나 추가 제출을 요구할 수 있으며 이 경우 계약상대자는 최종 수정도면을 제출하여야 한다.

1-7. 사용자재 및 기기

본 기기는 KS규격을 우선으로 하고 KS에 지정되지 않은 기기는 동등 이상의 국제규격을 사용하여야 한다.

1-8. 공사현장 관리

(1) 공사 현장의 관리는 관계법규에 따라 이행 하여야 한다.

(2) 계약상대자는 노무자 및 기타인의 출입을 감독하고, 노무자의 풍기단속, 위생관리, 화재, 도난, 소음, 인명피해, 위험물 취급등에 대한 책임을 지며, 특히 안전사고방지에 유의 하여야 한다.

(3) 공사 현장은 항상 깨끗하고 청소를 하고, 모든 기자재 등에 대한 정리보관에 철저를 기하여야 한다.

1-9. 현장대리인

(1) 계약상대자는 공사 착공전에 기계설비 분야에 기술과 경험이 있는 유자격 기술자를 지명하고 공사가 완료될 때까지 공사현장에 상주하여야 한다.

(2) 현장대리인 공사 진행 및 기타 일체의 공사 사항에 대하여 계약상대자의 책임과 의무를 대행하는 것으로 한다.

1-10. 관공서 및 대외기관과의 수속

(1) 계약상대자는 공사 착공전에 관계법규에 의한 허가 및 신고를 필해야 할 종류가 있을 경우 신고일람표를 작성 제출하여야 한다.

(2) 관공서 및 기타 기관에서 발생한 인. 허가서류는 발주기관에 제출하여야 한다.

1-11. 청소와 자재보관 등

(1) 모든 배관 및 부속품에 쌓인 먼지나 자국을 깨끗이 청소하여야 한다.

(2) 현장에서 시공도중 발생하는 모든 포장상자나 쓰레기, 각종 폐품등은 발주기관과 협의후 처리 하여야 한다.

(3) 계약상대자는 자재를 보관하거나 반출할 때는 자재를 손상하지 않도록 하여야 한다.

(4) 자재는 준공 전후를 막론하고 변질, 손상, 오염, 뒤틀림, 변색 등 품질에 영향을 주는 일체의 변화가 생기지 않도록 보관, 운반, 취급하여야 한다.

(5) 계약상대자는 지급자재의 인수, 출고, 재고상태를 관리하고 보관 등 모든 관리 책임을 진다

1-12. 설계변경

(1) 설계변경은 원칙적으로 계약조건에 준하여, 반드시 발주기관과 협의후 실시하여야 한다.

(2) 계약상대지는 설계변경 시 발주기관과 협의한 구비 서류를 제출하여야 한다.

1-13. 시운전

계약상대자는 모든 공사 완료후 기계설비에 대한 전반적인 설비 시운전을 실시한 후 준공검사원을 발주기관에 제출하여야한다.

1-14. 하자담보책임기간

본 공사의 하자담보책임기간은 준공검사일로 부터 3년간으로 하며 기간내 발생된 하자는 계약상대자 부담으로 보수 및 교환하여야 한다.

1-15. 준  공

(1) 본 공사의 준공기한은 착공일로부터 60일 이내로 한다.

(2) 본 공사의 도급자는 시공전,후 사진을 각각 2부씩 기타 준공에 필요한 서류일체를 발주기관의 감독원(관)에게 제출하여 승인을 받은 후 준공할 수 있다.

(3) 공사장내에서 발생하는 각종 잔재품 및 철거자재는 감독원(관)이 불필요 하다고 인정하는 것은 즉시 장외로 방출하여야 한다.

단, 지급자재의 잔재는 감독원(관)이 지시하는 장소에 정리, 보관하여야 한다.

특  별  시   방   서

1. 개요

본 시방서는 ‘1정수장 여과지 역세송풍기(3,4계열) 제어반 개선공사’에 관한 특별시방서로서 제어반 내부 냉각방식은 외부공기를 별도로 유입하는 DUCT와 유입송풍기를 사용하고 시공 및 유지보수가 간편하고 경제적인 설비가 될 수 있도록 사업의 취지 및 기존 설비의 현황을 충분히 검토 파악하고 수행하여야 한다.

2. 납품의 범위

2-1. 다음의 항목을 암사아리수정수센터에 납품 설치, 시운전하여야 한다.

(1) 역세 송풍기(150HP) : 메인 인버터 및 메인 제어기

① 역세 송풍기 3,4계열 메인 인버터 --------------------------------------  3set

② 역세 송풍기 메인 제어기  -----------------------------------------------------  4set

③ 역세송풍기 제어반(자립형)  --------------------------------------------------  2set

④ 제어반 외부공기 공급(양압) 설비 -------------------------------------  2set

⑤ 역세송풍기(150HP)의 메인 인버터 및 메인 제어기는 아래 시방과 그 이상의 성능을 가진 제품을 납품․설치 시운전하여야 한다.

⑥ 제어반의 재질은 STS 304로 하며 외부는 도장으로 내식성이 우수하여야 한다.

2-2. 납품 기기사양

(1) 역세송풍기(150HP)의 메인 인버터

150HP 인버터(VFD) [기술사양의 특성]
규 격	기 준
	150HP
인버터 형식	VFD방식
INPUT	AC3PH 380V ~ 480V
OUTPUT	AC3PH 0~480V 0~1000Hz
MOTOR	132KW
계통 전압	3*380V (10%)
정격전류	260A
역 률	정격시 0.95 이상
동작 중 내부 소비전력	정격시 2% 이내
대기 전력	100 W 이내
동작 온도	-10 ~ +40
냉각 방식	공냉식
무 게	102Kg

(2) 역세송풍기(150HP)의 제어기

150HP 자동 제어기 [기술사양의 특성]
규 격	기 준
I/O Board	입력, 유량, 온도 등 입/출력 Board (CPU lnterface)
CPU	CPU. Turbo Blower Sequence 연산
VT	저압(1~5V)으로 변압측정
LCD	Turbo Blower 각 Data Display
LCD Key	LCD Button 기능 및 Controll Interface.
LCD Con	LCD CPU 기능, LCD 모듈 Display

3. DUCT PIPE

3-1. 규격 및 치수, 수량

(1) 관의 규격 및 치수, 두께는 설계내역서와  같다.

(2) 관의 축은 직선이어야 하고 양단은 관축에 대하여 직각이어야 하며 또한 내,외면에는 사용상 유해한 흠 혹은 다른 결점이 있어서는 안 된다.

3-2. 일반사항

(1) 배관자재

① 관재질 : 경질염화비닐관 PVC (VP)

② 관 이음쇠 : 경질염화비닐관 PVC 엘보등

3-3. 배관납품검사 및 반입

(1) 배관 납품 반입은 반드시 감독관의 검사 및 승인을 받고 지정장소에 안전하게 보관한다.

(2) 물품 반입 시 물품에 관한 품질을 보증하는 시험 성적서등을 제출하여야 한다.

3-4. 시공

(1) DUCT 준비

① 위치의 결정

DUCT 시공에 앞서 전 배관에 대하여 다른 배관과의 병렬 및 교차의 최소간격, 필요한 기울기, 장래의 보수 및 배관교체 등 기타 관련사항들을 고려한 후, DUCT 위치를 정확히 결정한다.

② DUCT 지지는 현장 여건에 맞게 제작 설치하되 충격이나 이상진동 등이 전달되어 배관에 손상을 주지 않도록 하여야한다

(2) 시공

① 관은 길이를 정확히 측정한 후 관경을 축소시키지 않는 공구를 사용하여 관축에 직각이 되도록 절단하고 내외면에 이물질이 없도록 다듬질한다.

② 관을 연결하기 전에 다시한번 내부를 점검하고 이물질이 없는가를 확인한 후 금속 칩 등을 깨끗이 닦아낸다.

3-5. 지지 및 고정

(1) PIPE 지지는 현장 여건에 맞게 제작 설치하되 충격이나 이상진동 등이 전달되어 PIPE에 손상을 주지 않도록 하여야한다

(2) 지지구간 내에서 관의 중간이 처지거나 진동이 발생하지 않도록 행거 또는 지지철물을 써서 적절한 간격으로 지지 고정한다.

3-6. 유입송풍기

(1) 풍량 32CMM x 210mmAq 이상의 사양으로 펜 내에서 손실이 적고 소음이 낮아야 하며 취급이 용이하고 설치가 간단한 구조로 만들어 져야한다.

(2) 고속 회전에 적합하도록 고효율 베어링을 채택하여야 한다.

4. 기 타

본 시방서에 명시되지 않은 사항이라도 제작 또는 성능보증상 당연히 고려되어야할 사항에 대해서는 발주기관과 계약상대자가 협의 후 시행한다.