2정수장 오니장 수배전반외 1종 제작구매 설치

시방서

2020. 01.

암사아리수정수센터

(정수시설과)

E11010 배전반

일반사항

적용범위

본 시방서는 암사아리수정수센터 2정수장 오니장의 노후 전기설비 교체공사 현장에 설치되는 배전반, MCC 구매 제작 설치 및 시운전에 관하여 적용한다.

사용조건

설치장소  :  옥 내 형

주위온도  :  -5℃ ～ +40℃

표    고  :  해발 1,000M이하

적용규격

한국공업규격(K.S)

내선 규정

한국전기공업협동조합(KEMC)

전기용품안전관리법

전기설비기술기준

국제전기표준규격(I.E.C)

제작기준

설계도면과 사양서에 준하여야하며 설계도면이나 사양서에 명기하지 않은 사항은 전기설비 기술기준에 관한 규칙 또는 내선규정에 적합하도록 제작하여야 하며, 기타 특기사항이 없거나 의문사항은 발주처와 협의하여 제작하여야 한다.

계통상의 고려

배전반의 설계, 제작에는 부하의 종류, 부하량, 구성기기 등을 충분히 고려하여야 한다.

저압회로에 시설되는 배선용차단기의 차단용량은 단락전류를 충분히 차단하는 능력을 가지는 것이어야 한다.

E11010 -

제어회로 및 인터록

반 상호간 또는 외부와 인터록이 있을 경우 그 기능을 만족시킴과 동시에 시퀀스는 될 수 있는 한 간단하게 하고 반 상호간 및 외부와의 인터록 제어 배선은 반 내에서 끝내야 한다. 단, 사용하지 않는 접점이 있더라도 단자반까지의 배선을 하여야 하며 필요하다고 하는 부분은 지체없이 추가 시설하여야 한다.

기기, 기구의 선정 및 배치

반을 구성하는 각 기기 및 기구는 외부조건에 대하여 충분히 견디는 기계적 강도 및 외부 온도상승에 견디는 성능을 갖고 있을 뿐만 아니라 전기적으로 매우 안전하며 점검 및 유지보수에 편리하도록 배치를 하여야 한다.

검사

완성검사 : 제작이 완료되면 공장검사를 받아 합격 후 납품하여야 한다.

시험

고압기기류 및 주요부품은 공인기관 시험을 필한 제품이어야 하며, 제작 완료된 제품도 다음 항목에 관하여 자체시험을 필하고 시험 성적서를 제출하여야 한다.

외관검사(구조검사)

기구 동작시험

시퀀스시험

내전압 시험

기중 차단기는 해당 규격 중 공인기관의 국내 개발성능시험에 합격된 제품을 사용하여야 한다.

제출서류

제작자는 계약 후 다음과 같은 도면을 각3부씩 제출 후 제작하여야 한다.

외형도

외함 열반도

평면도, 정면도, 단면도

기타 필요로 하는 도면

결선도

단선 결선도

삼선 결선도

제어 회로도

제작자는 납품과 동시에 다음과 같은 도면을 각 3부씩 제출하여야 한다.

최종 도면

시험 성적서(원본포함)

운반, 납품 및 설치 시운전

모든 제작품은 감독관이 지정하는 장소에 납품 설치하여야 한다.

모든 제작품은 단위별로 완전 조립상태에서 운반하여 납품하는 것을 원칙으로 한다.

제작 납품업체는 수전 및 시운전을 위하여 발주처에서 요청할 시는 즉시 응해야 하고, 특히 한국전기안전공사로부터 수전을 위한 사용전 검사 시 입회하고 지시에 따라야 한다.

납품자격

본 제품의 계약자는 우수한 품질과 신속한A/S를 보장하기 위하여 공장등록을 필한 수배전반(폐쇄형배전반) 직접생산 전문업체(직접생산확인증명서 소지업체)에서 제작 되어야 한다.

제품의 유지보수, 사고의 신속한 대응이 가능하도록 전기공사업 면허를 소지하고 서울, 경기, 인천광역시에 주된 영업소를 두고 있는 업체여야 한다.

품질조건

본 시방서에 명시되지 않는 사항이라도 기기의 성능 발휘에 당연히 필요한 사항 또는 고려하여야 할 사항은 감독관에게 의견을 제시하여 승인을 득한 후 계약자의 책임 하에 이를 시행하여야 하고 이는 계약에 포함된 것으로 한다.

모든 기기부품은 K.S 또는 동등이상 제품이며 성능 보장상 국산품 사용이 불가능한 경우에는 외산품을 사용한다.

본 시방서에 특별히 지정되지 않은 품목이라도 전체 성능에 필요한 것으로 간주되는 물품은 이를 본 계약에 포함된 것으로 간주하여 납품, 설치한다.

제조물 책임법(PL법)에 의한 설계, 제조, 매뉴얼의 표시, A/S등의 결함으로 인한 민, 형사상의 일체의 손해배상에 대한 것은 계약자의 모든 귀책으로 한다.

사고예방

제작자는 물품 납품까지 현장에서 발생하는 모든 사고 및 피해를 사전에 방지하여야 한다.

납품기한

납품기한은 감독관의 지시에 따라 제품별로 적기에 분할 납품할 수 있다.

설치의 범위

본 제품 제작 설치자 시공분

제작된 물품의 운반 및 현장반입, 열반설치 작업

시스템 도면, 설치도면, 결선도, 시운전조정 및 보수에 필요한 자료의 공급

시운전

접지배선(큐비클 내)

하자기간

본 품에 대한 하자기간은 제작 납품, 설치 및 시운전과 검수 후 2년으로 한다.

기타 특기사항

제작자는 제작 전 현장 답사를 하여 전기실 내 배전반의 설치 관계를 충분히 숙지하여 제작에 착수 하여야 한다.

제작자는 인수 후 유지관리 요원이 수배전반의 원활한 운전을 할 수 있도록 충분한 교육을 실시하여야 한다.

수배전반 업체는 전력감시에 대한 통신방식 등을 전력감시 업체와 사전에 상호 협의 하여 시공될 수 있도록 하여야 한다.

배전반 제작사양

일반사항

적용범위

본 사양서는 암사아리수정수센터 2정수장 오니장의 노후 전기설비 교체공사 현장의 배전반 제작 사양서로 적용한다.

적용법규

본 제작 사양서는 다음의 규격에 따른다.

한국공업규격 (K.S)

한국전력공사표준규격 (E.S)

국제전기표준규격(I.E.C)

사용상태

구분 설치상태	주 위 온 도	상 대 습 도	표 고 높 이
옥 내 형	최고 40℃ ～ 최저-5℃	45 ～ 85％	해발 1000m 이하

제출서류

(단위 : 부)

NO.	종 류	수 량		비 고
		승인도면	최종도면
1	제 작 사 양 서	3	3
2	제 작 공 정 도	3
3	단 선 도	3	3
4	외 형 도	3	3
5	삼 선 도	3	3
6	SEOUENCE 도	3	3
7	운전 및 유지보수 지침서		3
8	시 험 성 적 서		3	원본 1부 포함

주회로 모선의 배치

3상 교류 회로

(기준 : 전면에서 보아)

조건 I	조건 II	모 선 의 배 치
좌우의 경우	좌에서 부터	제1상 (R), 제2상 (S), 제3상 (T), 중성상 (N)
상하의 경우	상에서 부터	제1상 (R), 제2상 (S), 제3상 (T), 중성상 (N)
원근의 경우	가까운곳 부터	제1상 (R), 제2상 (S), 제3상 (T), 중성상 (N)

단상 교류 회로

(기준 : 전면에서 보아)

조건 I	조건 II	모 선 의 배 치
좌우의 경우	좌에서 부터	제 1 상, 중 성 상, 제 2 상
상하의 경우	상에서 부터	제 1 상, 중 성 상, 제 2 상
원근의 경우	가까운곳 부터	제 1 상, 중 성 상, 제 2 상

직류 회로

(기준 : 전면에서 보아)

조건 I	조건 II	모 선 의 배 치
좌우의 경우	좌에서 부터	부극 (N), 정극 (P)
상하의 경우	상에서 부터	정극 (P), 부극 (N)
원근의 경우	가까운곳 부터	정극 (P), 부극 (N)

주회로 모선의 색상표시

1) 3상 교류회로	: 제 1상 (R)	- - - - - - - - - - - - - - - - 흑 색
	: 제 2상 (S)	- - - - - - - - - - - - - - - - 적 색
	: 제 3상 (T)	- - - - - - - - - - - - - - - - 청 색
	: 중성상 (N)	- - - - - - - - - - - - - - - - 백 색

2) 단상교류회로	: 제 1상	- - - - - - - - - - - - - - - - 흑 색
	: 중성상	- - - - - - - - - - - - - - - - 백 색
	: 제 2상	- - - - - - - - - - - - - - - - 청 색

(비  고)  1) 단, 3상 회로로부터 분기하는 단상회로에서는 분기전의 색상에 의함

3) 직 류 회 로	: 정극 (P)	- - - - - - - - - - - - - - - - 적 색
	: 부극 (N)	- - - - - - - - - - - - - - - - 청 색
4) 접 지 회 로	:	- - - - - - - - - - - - - - - - 녹 색

제어회로의 단말부 및 배선처리

제어용 배선은 환형 압착단자를 사용하고 배선 단말에는 백색 PVC Numbering Tube로 선 번호를 표시한다.

배선 방식은 덕트 배선 및 속선 배선 방식을 병용 한다.

제어회로 색상 및 전선 굵기

사용전선 : 600V KIV (전기 기기용 절연전선)

색상 및 굵기

(1) PT 및 GPT 회로	: 적 색 2.5 Sq
(2) CT 회로	: 흑 색 4.0 Sq
(3) ZCT 회로	: 흑 색 2.5 Sq
(4) DC 제 어 회 로	: 청 색 2.5 Sq
(5) AC 제 어 회 로	: 황 색 2.5 Sq
(6) 접 지 회 로	: 녹 색 6.0 Sq 이상

도  장

도장의 철판은 산화막을 완전히 제거 할 수 있는 전처리 과정을 거친 후 정전분체 도장을 하여야 하며 표면이 미려하게 도장되어야 한다.

표준색상

Main(내부, 외부,Door)        : 5y-7/1

기기취부용 Plate             : 5y-7/1

상단 Plate 및 Base Channel  : 5y-7/1

명  판

배전반 명판은 환고딕 문자체로 부식하여 Blot로 고정한다.

기타 기기용도 구분에 따른 명판 취부 방식은 제작처 표준 방식으로 한다.

명판재질

주 명 판  :  배전반 : Acryl

분기명판  : Acryl

규    격

주 명 판  :  63mm X 315mm X 5t

분기명판  :  사용자 표준

문자색상  :  흑  색

검사 및 시험

제작 완료 후 당사 품질 관리 요원에 의해 다음의 검사 및 시험을 실시한다.

구조 및 외관 검사

기구 동작 시험

Sequence 시험

절연 저항 시험

내전압 시험

시험 성적서 제출 서류

주요 기기는 한국 전기 연구원 또는 공인기관 시험을 필한다.

단, 시험 면제  품목은 제작처의 시험 성적서로 대치한다.

주요 기기  :  별첨 "A" 참조

포    장

외부 불순물이 침입하지 못하도록 비닐랩으로 포장한다.

기   타

단자대는 충분한 용량으로 설치하고 제어용 단자대는 10%의 여유를 두고 설치하여야 한다.

통신장치가 내장된 기기로부터 외부로 인출되는 통신선로는 단자대까지는 통신전용 케이블로 설치하여야 한다.

각 함체의 상단에는 운반용 걸고리를 설치하여야 한다.

Door Handle

반에 사용되는 모든 Door용 Handle은 Slide Push Open형으로 사용한다.

Door Stopper

Door의 임의 닫힘 방지를 위한 문짝고정고리(Stopper)를 설치하여야 한다.

각 반은 콘센트, 조명등 및 제어회로용 배선용 차단기를 갖추어야 하고, 표시램프는 L.E.D Type로 설치하여야 한다.

환기구 및 Fan설치

각 반에는 공기 인입용 환기구가 설치되어야 하고 인입되는 공기는 Filter를 통하여 먼지는 걸러서 인입 되도록 하는 구조로 한다.

Fan은 각 반에 설치되어야 하며 발열기기가 있는 반(변압기)은 열을 충분히 발산할 수 있도록 Fan의 지름이 150mm 이상이어야 하고 Frame 및 날개가 알루미늄 재질로서 충분한 용량의 Fan을 설치하여야 한다.

변압기의 온도를 감지할 수 있는 PT100 ohm Sensor를 갖추어야 한다.

변압기 2차 모선은 변압기의 진동이 부싱에 직접 전달되지 않도록 가요성 Bus-Bar(Flexible)로 설치되어야 한다.(단, 케이블 접속 시는 제외)

배전반 상, 하부에 급․배기구를 설치하여 온도에 따라 단계적으로 급․배기용 팬이 동작 하여 배전반내부온도가 최적상태를 유지되도록 제작하여야 한다.

배전반 조명

배전반의 조명등은 Door에 부착된 Micro S/W와 연동으로 점멸되어야하며 Micro S/W를 AC, DC사용이 가능 할 수 있도록 접점용량 15A이상을 직접 개폐가 가능한 충분한 용량이어야 한다.

#  별첨 "A“

주요 수. 배전기기 시험 성적서 구분

NO	품 명	시 험 구 분	비 고
1	L.B.S	C
2	M.O.F	C
3	C.T, P.T	C
4	V.C.B	C
5	P.F	C
6	L.A, S.A	C
7	T.R	C
8	A.C.B, A.T.S	M
9	Digital 계전기	C
10	Digital 계측기	M

1. 시험 구분

1) K  :  공인기관 시험성적서

2) C  :  공인기관 시험면제증 또는 자체 시험성적서

3) M  :  자체 시험성적서 (관련근거 첨부)

2. 자체 시험성적서는 제작회사의 대표자 또는 단위 사업장의 장(공장장 등) 명의로 발행된 것만 적용함.

3. 모든 KS품은 시험 성적서를 자체 시험 성적서를 대치하거나 또는 생략함.

특기사항

배전반 (고압반)

적용범위

이 규격은 옥내용의 주파수 60Hz 이하, 정격전압 6.6KV 이하의 고압 선로에 접속된 배전반에 적용한다.

설치장소  :  옥내형

설치방식  :  자립형

외함 재질 및 규격

Frame : Steel

Front Door : Steel

Rear Door : Steel

전원 인입 및 인출 방식

주회로 인입 : 우측하부, Cable

주회로 인출 : 반내 Bus Bar

제 어 회 로 :  전면하부, 제어 Cable

주회로 모선 및 접속도체

주모선 재질 :  구리(CU) 또는 CV Cable (필요시)

주모선 도금 :  전체 은도금

주모선 절연 :  Air Shrink Tube

주모선 색상 표시 방법  :  상표시 스티커

제어회로 색상 및 전선굵기 : 일반사양서 2.1.8 항에 준함.

조작전원

조작 전원 전압

차단기 및 개폐기 제어전원     :  DC 110V

조명등 및 Heater 제어전원    :  AC 220V

조작 전원 공급

차단기 및 개폐기 제어전원     :  정류기반으로부터 공급

조명등 및 Heater 제어전원   :  저압반으로부터 공급

주요구조

폐쇄배전반은 2면 이상의 패널을 연결할 수 있는 금속밀폐형이어야 한다.

함체는 견고한 금속체로 하며 내장기기의 중량작동에 의한 충격에 충분히 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

배전반 내 함체는 견고한 금속재로 하여 내장기기의 중량, 동작에 의한 충격에 충분히 견딜 수 있는 구조로써, 모든 금속부분이 전기적으로 연결되도록 조립하여야 한다.

내진형으로 제작하여야 한다.

조명등 : AC 220V 탈부착 가능한 LED 램프

주요 기기사양

진공 차단기(V.C.B)

형 명	규 격	비 고
형 식	인출형
정격전압	7.2KVA
정격전류	1250A
정격차단전류	25KA
정격 투입 조작 전류	5A
정격 차단 조작 접압	DC110V
투입조작방식	Motor Spring Charge 방식
조작방식	전동식, 수동식
비 고

계기용 변류기(CT)

형 명	규 격	비 고
정격전압	7.2KV
정격전류	도면참조
정격부담	40VA
오차계급	1.0
과정류정수	n>10
과전류강도	25KA
비 고

계기용 변압기(PT)

형 명	규 격	비 고
수 량	1SET(3EA)
형 식	옥내형(EPOXY MOLD)
정격전압	6600/√3/110/√3/190/3
정격부담	200/500VA
오차계급	1.0
극 성	감극성
비 고

디지털 계전기

형 명	규 격	비 고
형 식	매입형
전 압	PT:110V, GPT:190, 190/√3
전 류	CT:5A, ZCT:1.5mA
제어전원	AC/DC 110V/125V
입력부담	PT:0.5VA이하, CT:1.0VA이하
보호기능	OCR, UVR, OVGR, SGR
계측기능	전압, 전류, 영상전압, 유효전력, 무효전력, 유효전력량, 무효전력량, 역률, 주파수
통 신	RS-485, 250kbps

Surge Arrester (S.A)

형 명	규 격	비 고
정 격 전 압	6.6KV
공 칭 방 전 전 류	5KA
방 전 내 량	40KA

Lighting Arrester (L.A)

형 명	규 격	비 고
정 격 전 압	7.5KV
공 칭 방 전 전 류	5KA

배전반 (저압반)

적용범위

이 규격은 주파수 60Hz 이하, 정격전압 600V 이하의 정격 전압을 수용하는 배전반에 적용한다.

설치장소  :  옥내형

설치방식  :  자립형

외함 재질 및 규격

Frame     : Steel

Front Door : Steel

Rear Door  : Steel

전원 인입 및 인출 방식

주회로 인입 :  Bus Bar 반내 결선

주회로 인출 :  후면상부, Cable

제 어 회 로 :  전면상, 하부, 제어 Cable

구 조 및 주요기능

폐쇄배전반은 2면 이상의 패널을 연결할 수 있는 금속밀폐형이어야 한다.

함체는 견고한 금속체로 하며 내장기기의 중량작동에 의한 충격에 충분히 견딜 수 있는 구조이어야 한다.

배전반내 함체는 견고한 금속재로 하여 내장기기의 중량, 동작에 의한 충격에 충분히 견딜 수 있는 구조로써, 모든 금속부분이 전기적으로 연결되도록 조립하여야 한다.

배전반내 함체는 견고한 금속재로 하여 내장기기의 중량, 동작에 의한 충격에 충분히 견딜 수 있는 구조로써, 모든 금속부분이 전기적으로 연결되도록 조립하여야 한다.

모선은 순도 99.9%이상, 도전율 98% 이상의 전기적 성능을 가진 동 도체를 사용하며, 모든 부분은 은도금을 하고 저압부 주차단기 2차측은 BUS모선 구조로 제작한다.

MCCB 고정용 취부판과 보호용 Cover는 MCCB의 Frame 별로 일체화 하여 MCCB의 교환이 용이 하도록 제작하며, 차단기1차는 BUS 직결볼트 체결형 구조로 견고하게 제작한다.

차단기 및 각종 설비의 동작상태를 표시하는 표시등은 LED 램프이어야 하며, 전면에 Door 기기 취부는 별도의 기기 Plate와 이면기기 Plate를 각각 설치한다.

내진형으로 제작하여야 한다.

주회로 모선 및 접속도체

주모선 재질 : 구리(CU) 또는 600V KIV (전기 기기용 절연전선)

주모선 도금 : 전체 은도금

주모선 절연 : 특고압 - Air Shrink Tube, 저압측 - PVC 절연수축Tube

주모선 허용전류  :  적용 방법은 도면참조

모선 전류 용량	Bus-Bar Size	비 고
2000A	10t × 100	1. 수평 모선은 Main 차단기 용량에 의거 적용함. 2. 분기 모선은 분기 차단기 용량에 의거 적용함.
1600A	10t × 80
1200A	10t × 60
1000A	10t × 50
800A	8t × 50
600A	6t × 50
225A	5t × 20
100A	3t × 15
접 지	3t × 30

MCCB 부하 인출용 Cable 및 T.B 적용기준

모선 전류 용량	Cable Size	비 고
225A 이하	95 Sq	1. 400A 이상은 "d"항에 의거 단말부를 Bus로 처리함
200A 이하	70 Sq
150A 이하	50 Sq
100A 이하	35 Sq
60A 이하	25 Sq
30A 이하	6.0 Sq
20A 이하	4.0 Sq

제어회로 색상 및 전선 굵기  :  일반사양서 8항에 준함.

조작전원

조작 전원 전압

차단기 및 개폐기 제어전원   :  DC 110V

조명등 및 Heater 제어전원    :  AC 220V

조작 전원 공급

차단기 및 개폐기 제어전원  :  정류기반 으로 부터 공급

조명등 및 Heater 제어전원  :  저압반 으로 부터 공급

부 속 장 치

(1) 조   명   등   : AC 220V 탈부착 가능한 LED램프

(2) Space Heater  : AC 220V 150W, Thermostat 조작

주요 기기사양

기중차단기 (A.C.B)

형 명	규 격	비 고
정격전압 및 극수	600V, 4P
정격 Frame 전류	도면참조
단시간전류 (at 600V)	42KA / 50KA
최대전 차단 시간	0.05Sec
투 입 조 작 방 식	Motor
조 작 전 압	DC 110V, AC 220V
취 부 구 조	인 출 형
부 속 장 치	아래참조

(부속장치)  :  과전류 트립장치 (OCR), (OCGR)

영상 변류기 (Z.C.T)

형 명	규 격	비 고
정 격 전 류	80A ∼ 600A
영 상 1 차 전 류	200mA
영 상 2 차 전 류	100mV
형 식 및 직 경	Cable 관통형

배선용 차단기 (M.C.C.B)

형 명	정격 Frame 및 극수	정격 차단 전류 (ac 460V / KA)	비 고
MCCB - 53	50AF, 3P	10	* 차단용량은 단락전류를 충분히 차단하는 능력을 가지는 것
MCCB - 103 / 104	100AF, 3P/4P	25
MCCB - 203 / 204	225AF, 3P/4P	25
MCCB - 403 / 404	400AF, 3P/4P	35

디지털 미터

형 명	규 격	비 고
형 식	매입형
전 압	PT:110V, GPT:2.2~230V
전 류	CT:5A
제어전원	AC/DC 110V/125V
입력부담	PT:1.0VA이하, CT:1.0VA이하
계측기능	전압, 전류, 영상전압, 유효전력, 무효전력, 유효전력량, 무효전력량, 역률, 주파수
통 신	RS-485, 250kbps

계기용 변압기 (P.T)

형 명	규 격	비 고
정 격 상 전 압 비	380/√3/190/√3V
정 격 부 담	50VA
오 차 계 급	1.0 급
형 식	건 식

계기용 변류기 (C.T)

형 명	규 격	비 고
오 차 계 급	1.0 급
정 격 전 류 비(1차/2차)	도면참조 / 5A
정 격 부 담	40VA
오 차 계 급	1.0 급
과 전 류 강 도	40 In
형 식	건 식

누전 경보기 (E.L.D) - 집합형 1급 수신기

형 명	A10 (10회로)	A05 (5회로)
경 계 전 로 전 압	AC 600V 이하
공칭 작동 전류치	0.2 - 0.5 - 1A (3단)
정 격 전 원 전 압	AC 110V / 220V
동 작 출 력 접 점	1a (AC 125V 0.5A, DC 30V 2A)

※  보조접점 1a 설치

동 력 반 ( M.C.C )

적용범위

이 규격은 옥내용의 주파수 60HZ 이하, 정격전압 600V 이하의 저압 전로에 접속된 MOTOR CONTROL CENTER에 적용한다.

설치장소  :  옥 내 용

설치방식  :  인 출 형

동력반의 형식  :  편 면 형

자립형의 UNIT 인출 구조

UNIT CASE : 인 출 형

주회로 1차 (전원측) : Connector (인출형)

주회로 2차 (부하측) : Connector (인출형)

4) 제 어 회 로  : PLUG - IN TYPE

외 함 재 질

* 자  립  형

FRAME : Steel

FRONT DOOR : Steel

REAR DOOR : Steel

전원 인입 및 인출 방식

주회로 인입  :  상부, CABLE

주회로 인출  :  상부, CABLE

제 어 회 로  :  상부,  CABLE

구    조

전동기 제어반은 단위 회로별로 주회로 개폐기와 제어장치를 갖춘 전면 다단의 유니트형 구조로써 수직모선에 혼촉 방지형 안전커버를 설치하고, 콘넥터 접속부는 육안확인이 가능한 가로 장공홀이 가공되어있는 구조로 제작하여야 한다.

차단기나 개폐기는 전면에서 조작토록 하고 유니트의 문은 차단기가 투입되어 있을 때는 열리지 않도록 기계적 연동(Interlock) 장치를 하여야 하며, 단위 유니트의 인출입이 용이하도록 레일방식에 의한  인출입 구조로 제작하여야 한다.

모든 부하단자 및 제어단자는 반내의 단자반에서 연결되도록 하여야 하며, 단위 유니트에서 부하로 연결되는 TB는 유니트 후면에 설치하여 결선이 용이하도록 하여야 한다.

전동기 제어반의 외함은 도면에 의하여 회로변경 및 증설에 따른 분해와 조립이 용이한 Angleless Type으로서 모든 유니트는 금속박스 안에 내장하여야 하고. 단위 유니트 상,하면에 레일장치를 설치하여 원활하게 1차 인출하는 구조로 제작하여야 한다.

반 후면 내부에는 수직, 수평 모선에 혼촉 방지형 커버를 설치하여야 한다.

내진형으로 제작하여야 한다.

기    타

주회로 부하측에 사용되는 단자대는 사용 CABLE의 굵기보다 1단계 위의 것을 사용한다.

MCC 내에 사용하는 KIV 전선은 인출하는 CV CABLE 허용 전류 동등 이상 규격 사용한다.

누전 차단기는 과전류, 단락전류보호 겸용 및 각 선간 누설전류 15mA 이내에서 작동

차단기는 단락, 지락, 누설, 과전류에 동작하는 제품을 사용한다.

동력반 정격

정격 입력 전원   :  3상 4선, 60HZ, 380-220V

정격 절연 전압   :  AC 600V

주모선 허용 전류 :  (MAIN 차단기 정격 전류)

정 격 내 전 압  (대지 및 상간)

주   회   로    :  2E + 1000V (E : 정격전압)

조작회로 내전압  :  1500V

주회로 모선 및 접속도체

주모선 재질     :  구리(CU) 또는 600V KIV (전기 기기용 절연절선)

주모선 도금     :  전체 은도금

주모선 절연     :  PVC 절연 수축튜브

주모선 허용전류

모선 전류 용량	BUS SIZE	비 고
400A	6t × 40	1. 수평, 수직 모선 2. 차단기 FRAME 전류치 기준 3. 적용 BUS SIZE는 도면 참조 바람.
600A	6t × 40
접 지	3t × 30	접 지 모 선

주모선 색상 표시 방법  :  PVC TUBE

제어회로 색상 및 전선 굵기 : 일반사양서 8항에 준함.

조 작 전 원

조작 전원 전압 : AC 220V

조작 전원 공급 : 주회로에서 공급 (R-N상)

부 속 장 치

MCCB 조작기구(OPERATING HANDLE)는 DOOR INTERLOCKING를 갖추고 핸들이 ON, OFF 위치에서는 DOOR가 열리지 않고, MCCB RESET 위치에서 DOOR OPEN 됨

도  장

도장은 철판을 균일하게 표면 처리 후 정전분체 도장을 한다.

표준색상 : MUNSELL NO. 5Y 7/1

단 감독관 지정색상을 선택 할 수 있다.

주요 기기사양

계기용 변압기 (P.T)

형 명	규 격	비 고
정 격 상 전 압 비	380/√3/190/√3V
정 격 부 담	50VA
오 차 계 급	1.0 급
형 식	건 식

계기용 변류기 (C.T)

구 분	MAIN 용
정 격 절 연 전 압	1150V
정격전류비(1차/2차)	도면참조 / 5A
정 격 부 담	15VA
오 차 계 급	1.0 급
형 식	건 식

영상 변류기 (Z.C.T)

형 명	규 격	비 고
정 격 전 류	80A ∼ 600A
영 상 1 차 전 류	200mA
영 상 2 차 전 류	100mV
형 식 및 직 경	CABLE 관통형

배선용차단기 (M.C.C.B)

형 명	정격 FRAME 및 극수	정격차단전류 (ac 460V / KA)	비 고
MCCB - 53 / 54	50AF, 3P/4P	10	* 차단용량은 단락전류를 충분히 차단하는 능력을 가지는 것
MCCB - 103 / 104	100AF, 3P/4P	25
MCCB - 203 / 204	225AF, 3P/4P	25
MCCB - 403 / 404	400AF, 3P/4P	35

계기용 변류기 (C.T)

구 분	MAIN 용	FEEDER 용
정 격 절 연 전 압	1150V	1150V
정격전류비(1차/2차)	도면참조 / 5A	도면참조 / 5A
정 격 부 담	15VA	5VA
오 차 계 급	1.0 급	3.0 급
형 식	건 식	건 식

전자 접촉기 (M.C)

형 명	규 격	비 고
정 격 조 작 전 압	AC 220V
보 조 접 점	2a2b
전 기 적 수 명	100 만회
기 계 적 수 명	500 만회

전자식 과부하 계전기 (E.O.C.R)

형 명	E.O.C.R
전 류 조 정 범 위	도면 참조
시 간 설 정	기동시간:1∼30초
출 력 접 점	1a1b
동 작 특 성	과전류, 결상, 역상, 지락, 구속

진상콘덴서 (S.C)

형 명	규 격	비 고
정 격 전 압	380V 3Φ,220V 1Φ
정 격 용 량	도 면 참 조
방 전 성	전원 개방후 3분이내 75V 이하로 방전

디지털 파워 미터

주파수 : 60HZ

전  압 : AC 10~452V(PT 2차 110V 기준)

전  류 : 0.05~6A(정격:5A)

제어전원 및 조작전압 : AC/DC 88~264V

입력부담 : PT : 0.5VA 이하, CT : 0.5VA 이하

계측기능 : V, A, KW, KWH, HZ, PF