시     방     서

(1송수펌프 고압기동반4면외 1종 제작구매)

2014. 3

암사아리수정수센터

제 1 장  설 계  설 명 서

제 1 장 설계 설명서

1-1 설계설명서

1-1-1 사업개요

사 업 명

1송수펌프 고압기동반4면외 1종 제작구매

위      치

서울시 암사아리수정수센터 內

사업 목적

본 사업은 암사아리수정수센터 1송수실내 고압기동반 교체설치, ACB 교체 설치로 정수장내 설비의 효율적인 운용을 위해 안정되고 신뢰성 있는 전원 공급을 수행함으로서 안정화된 수질 보존과 각종 설비 및 수질 데이터의 적정 운용, 관리에 그 목적이 있다.

사업 내용

본 사업은 암사아리수정수센터의 노후된 전기설비를 철거하여 교체설치한 후 전기적, 기계적으로 이상없이 견고하게 시설되어야 한다.

사업 기간

본 사업은 계약일로부터 60일로 한다.

사업 범위

본 사업 계약자가 수행할 주요공사 범위는 다음과 같다.

고압기동반 교체 4면

SP 고압기동반 1면 철거(콘덴서 창고 보관)

ACB 철거 설치 2면

철거 기동반 바닥 마감

적용법률, 법령규정 및 표준

본 공사를 수행함에 있어서 적용될 규격 및 자료는 아래와 같다.

법률 및 규칙

전기사업법, 동시행령, 동시행규칙

에너지이용합리화법, 동시행령, 동시행규칙

전력기술 관리법, 동시행령, 동시행규칙

전기통신사업법, 동시행령, 동시행규칙

전기용품 안전관리법

소방법, 동시행령, 동시행규칙

코드 및 표준

한국산업규격(KS)

한국전력공사 전기공급약관

내선규정 및 배전규정

상수도 시설기준

IEC, JIS, JEC, DIN, JEM, JEC, UL등의 국외 코드 및 표준

건축전기설비공사 표준시방서

설계 변경 조건

정수장의 기능이 변경되거나 토목, 건축, 기계 부분의 변경이 있는 경우

기타 본 공사 여건상 설계 변경 사유가 발생하였을 경우

제 2 장  제 작 시 방 서

제 2 장 제작 시방서

2-1 일반 시방서

2-1-1 전기공사 일반

개  요

목  적

본 시방서는 암사아리수정수센터 1송수실내의 고압기동반 교체 설치, ACB 철거 설치에 필요한 기술 사양 및 계약자가 주지할 사항을 기술함에 그 목적이 있다.

공 사 개 요

본 공사는 시방서의 일반사항, 일반시방서, 특별시방서, 설계도서 및 감독원의 지시에 따라 펌프장의 전기 설비공사를 완료하여 발주자에게 인수인계하는 공사로서 각종 설비 운영자료 및 도면공급 등이 포함된다.

적 용 범 위

본 시방서는 암사아리수정수센터 1송수실 고압기동반 철거 설치, ACB 교체 설치에 따른 전기 설비공사에 필요한 관련 설비의 설계, 제작, 공급, 시험 및 검사, 운반, 설치공사 및 시험운전 등 전반에 대해 적용한다.

제작개요

고압기동반 교체 4면

SP 고압기동반 1면 철거(콘덴서 창고 보관)

ACB 철거 설치 2면

철거 기동반 바닥 마감

일반 요구사항

계약의 범위

계약자는 시방서 및 도면에 표기되어 있는 모든 사항에 대한 상세설계, 자재구매, 기기제작, 공급, 설치, 운반, 시험, 시운전 및 정비를 포함하며, 본 시방서에 별도로 명시되어있지 않더라도 당연히 포함되어야할 모든 세부사항에 대하여는 감독관 지시에 따라 시행하여야 한다.

공사 감독관

2-1 일반 시방서

이 공사 시방서에서 “공사 감독관”은 규정된 임무를 수행하기 위하여 관계 법령에 따라 정부가 임명한 기술직원 또는 그 대리인을 말한다.

감독관은 당해 공사의 설계도서, 기타 관계 서류의 내용대로 시공되는지의 여부를 확인하고, 품질 관리, 공사 관리 및 안전 관리 등에 대한 기술지도를 하며 발주자의 위탁에 의하여 관계 법령에 따라 발주자로서의 감독권한을 대행한다.

감독관은 계약된 공사의 수행과 품질의 확보 및 향상을 위하여 계약자, 현장 대리인, 현장 요원, 하도급계약자에 대하여 관련 법규 및 계약 조건이 정하는 범위 내에서 공사 시행에 필요한 지시, 확인, 검토 및 검사 등을 행한다.

감독관은 계약자에 대하여 행하는 지시, 승인 및 확인 등은 서면으로 한다. 다만, 계약 문서 내용의 변경을 수반하지 않는 시정 지시 및 이행 촉구 등은 구두로 할 수 있다.

기기간의 협조

계약자는 공급되는 기기간의 상호 연동운전을 포함한 설비운전에 차질이 없도록 협조를 하여야 하며 모든 기기간에 하나의 종합적인 시설이 되도록 하여야 한다.

본 공사에 있어서 필요한 경우 타계약자가 공급하는 기기와의 협조는 감독관을 통해서 협조를 한다.

본 설비가 기존설비에 대한 노후시설 개선공사임을 인지하고 공사 전 감독관청과 사전협의를 통하여 원활한 공사가 될 수 있도록 하여야 한다.

기존설비의 제어반 철거 교체 신설과 관련된 공사는 제어반 공급자가 수행한다.(기존설비에서의 전원 및 각종 제어케이블 해체 및 연결, 큐비클 보완, 철거, 신설되는 제어반, 큐비클의 변형 등)

공사의 부실

공사의 어떤 부분이 부실하다고 인정되거나 초래할 염려가 있다고 판단될 경우에는 보완 또는 교체를 하여야 한다.

또한 충분한 품질 보증이 되지 못한 사항이 사후에 발견되었을 때에는 전에 이루어진 승인사항을 유보 또는 취소할 수 있다.

이의의 해석

설계도서에서 정한 사항에 대하여 계약자와 발주자의 의견차이가 있을 경우 감독관의 지시에 따른다.

하자보증기간

하자보증 기간은 납품 검수일로부터 2년간으로 한다.

관련법령등의 준수

계약자는 제작에 관련되는 제반 법규, 법령 및 조례 등을 준수하고 제작의 원활한 진척을 계획하며 제 법령에의 운영 적용은 계약자의 부담과 책임으로 행한다.

납품업체 자격기준

본 제품은 제품의 신뢰성과 우수한 품질을 확보하기위하여 중소기업청에서 직접생산 확인을 받은 업체로써 하자처리 및 A/S등을 고려하여 단일업체에서 제작 납품하여야하고, 지방자치단체를 당사자로하는 계약에 관한 법률 시행령 제22조 10항, 제23조 1항 및 중소기업제품구매 촉진 및 판로지원에 관한 법률 제2조 및 제7조 1항에 의거 전기공업협동조합에서 추천된 중소기업간 지명경쟁으로 한다.

관청이나 기타 수속

제작 및 공사, 준공에 관련되는 관계관청이나 기타에 대한 제 수속은 계약자가 신속하게 처리하며 이에 소요되는 비용은 계약자의 부담으로 한다. 단 사용 전 검사비 등 발주처로 부과되는 비용은 제외한다.

관계관청, 기타에 대해 교섭을 필요로 할 때 또는 교섭을 받을 때에는 지체 없이 감독관과 협의 하여야 한다.

시 공 도

계약자는 공사시행 전에 현지조건 및 타 공사와의 구조물을 파악하여 공사도면을 충분히 검토하고 현장여건에 맞도록 시공도를 작성하여 감독관의 승인을 받아 시공하여야 한다.

시설의 보전

구조물 및 건축물을 오염 또는 이들에 손상을 줄때는 계약자의 책임으로 복구 또는 보상해야 한다.

자격을 필요로 하는 작업

자격을 필요로 하는 작업은 각각의 자격을 가진 자가 수행하여야 한다.

현장조사

계약자는 공사시행전에 현지조건, 공사장 위치, 공사 성격, 특히 필요한 기계장치, 지반상태, 현장조건, 기후의 불확실성, 도로, 전원공급 용수, 인력공급, 자재취급 및 저장, 자재 운반 등을 포함하여 계약금액 또는 공사에 영향을 주는 제반사항에 대해 숙지하여야 한다.

자   재

자재의 선정

기자재에 사용되는 자재는 시방서에 명기되어 있는 것을 사용하여야 하며, 명기되어 있지 않는 것은 감독관의 승인을 득한 후에 사용하여야 한다.

자재는 우선적으로 KS 규격품 이상을 사용하며 KS 규격품이 없거나 부득이한 경우에는 전기용품 안전관리법이 규정하고 있는 안전기준에 맞게 생산된 "전" 자 표시품 또는 이와 동등의 최우수품을 사용하여야 한다.

전기실 소화설비 설치기준에 의거 청정소화약제 를 사용하는 자동소화설비를 각각의 응집기반에 설치하여 과열 또는 기타 부주의에 의한 배전반내의 화재를 초기에 진압한다.

사용자재의 검사

자재는 모든 감독관의 검사 또는 시험을 거친 후 사용하여야 하며 시운전 및 정상운전중(인수인계전)에 이상 징후가 발견되면 계약자의 부담으로 전기기술기준, 내선규정, 기타의 적법한 규정으로 재시험을 하여 합격한 이상이 없는 자재를 사용하여야 한다.

검사 또는 시험후의 조치

검사 또는 시험에 합격한 자재는 지정한 장소에 정돈하여 보관하며, 불합격된 것은 즉시 밖으로 반출하고 신속히 대체품을 반입하여 공사 진행에 지장이 없도록 한다.

기자재 현장반입 및 보관

계약자는 기자재의 현장 반입 시에는 감독관 입회하에 현장 반입하고 현장 반입 후부터 최종 사용자에게 인계할 때까지 보관 관리하여야 하며 관리소홀로 인한 기능상실, 파손 및 분실사고에 대하여 일체의 책임을 져야 한다.

도서 작성내용

승인용 도서를 작성하여야 할 항목은 다음에 열거한 사항을 포함하여 특별시방에 별도 언급된 사항이 있을 경우 그에 따라야 한다.

계약상대자는 현장여건을 감안하고 타 분야 계약상대자와 공사 전반에 대해 상호 협의하여 공사용 승인도서를 작성 제출하여야 한다.

승인도서의 제출자료 미비로 승인 불가시 계약상대자는 미비사항에 대해 5일 이내에 보완하여 제출하여야 한다.

승인용 도서를 작성하여야 할 항목은 다음에 열거한 공통사항을 포함하여 특별시방에 언급된 사항에 따라야 한다.

각 설비별 제작시방 및 상세도

설비별 설치상세도

예정공정표

Terminal  Block  List(타계약상대자가 공급 설치하는 제어반과는 상호 협조하여 통일된 List가 작성될 수 있도록 하여야 한다.)

공급 자재 일람표(각 물품의 제작사명, 모델명, 규격 등을 표기)

유지관리용 공구 및 예비품 : 품목, 수량, 제작사, 모델명 등 명기

제작 및 시공 스케쥴에 따른 항목별 공장검사 및 반입 일정

설치 및 운전매뉴얼

유지관리 지침서

참고 기술자료 (카탈로그)

기타 시공관련 상세도 및 감독원이 요구하는 사항

실시공정표

실시공정표에 대해 감독관이 특별히 지시한 경우는 세부사항의 실시공정표를 제출한다.

제작검사

특별시방서 혹은 미리 감독관이 지시한 개소 등 제작의 연계공정에는 감독관의 검사를 받은 후에 다음의 작업을 진행한다.

제작검사

제작의 완성검사, 일부완성검사, 기성부분검사는 현장대리인과 전기안전관리자의 입회하에 검사를 받아야 한다.

계약자는 검사에 필요한 자료의 제출, 측량 기타에 대하여 감독관의 지시에 따라야한다

사진제출

계약자는 제작 착수 전, 제작 중, 완성시의 사진을 촬영하고, 공사 진행 사항에 대한 사진을 찍어 보관하며 감독관의 요구 시 잘 정리된 기록 사진 1부(원본포함)씩을 제출 하여야 한다.

시공의 점검 및 입회

시공 후에 검사가 불가능하거나 곤란한 공사 또는 조합을 요하는 경우에는 사전에 감독관의 입회를 받아야 한다.

제작은 각각의 공정에 대해 감독관의 점검을 받는다. 단, 감독관이 승인 결정한 경우는 이를 생략할 수 있다.

하 도 급

계약자는 계약한 모든 사항에 대하여 하도급을 할 수 없다. 다만 전문성을 띤 성질의 것으로서 하도급이 유리하다고 판단되거나 부득이한 경우에는 사전에 검토 가능한 서류를 제출하여 승인을 받아야 한다. 또한 하도급자가 실시한 공사에 대한 모든 책임은 계약자가 진다.

경미한 변경

감독관은 현장조건에 따라 필요하다고 인정되는 경우 도면 및 물량 등 변경을 명할 수 있으며 계약자는 특별한 사유가 없는 한 지시에 따라야 한다.

시공의 점검 또는 입회

공사시공에 있어서 시설 후 용이하게 점검할 수 없는 전기공작물 및 시공은 감독관의 점검 또는 입회를 받아야 한다.

손상의 복구 및 기타

공사로 인하여 발생된 기존건물이나 기타 공작물의 손상은 전부 계약자의 부담으로 복구 또는 보상하여야 한다.

공사현장의 관리

계약자는 공사에 관한 아래 사항들을 관리하여야 한다.

계약자는 현장대리인을 공사현장에 상주시켜, 공사에 관한 일체의 사항을 담당처리하게 하여야 하며, 사전에 현장대리인의 성명, 경력 및 권한을 감독관에게 제출하여 승인을 받아야 한다.

노동법 기타 관계규칙에 따라 공사장의 관리를 행하며, 공사장내의 노무자, 기타의 출입을 감독하고 풍기, 위생 및 화재 기타 사고방지에 대해 주의를 하여야 한다.

공사장 내에서는 항상 모든 자재의 정리 및 장내 청소를 하여야 한다.

정수시설의 중요성을 감안하여 계약상대자는 정수센터내에 출입하는 모든 작업원에 대해 보안각서를 제출하여야 하고, 모든 작업원은 각서 내용 및 보안 준수사항을 철저히 준수하여야 한다.

공사보고

공사의 진행, 노무자의 취업, 자재의 반출입 및 일기등의 상황을 표시하는 보고서를 감독관의 지시에 따라 제출하여야 한다.

시설의 검사 및 시험

공사가 완료됐을 시는 감독관 입회하에 각 설비의 기능과 기타에 대해서 검사 및 시험을 실시한다.

관할 관공서의 검사, 시험을 필요로 하는 것은 그에 합격하여야 한다. 또한, 필요시 전기공작물은 전기안전공사의 사용전검사 또는 전력회사의 검사를 받아야 한다.

위의 각 검사, 시험 및 조사에 직접 필요한 비용은 계약자의 부담으로 하며, 시험결과를 감독관에게 제출하여야 한다. 다만, 사용 전 검사비 등 발주처로 부과되는 비용은 제외한다.

기자재 설치

기자재의 설치는 기자재 제작사에서 선임된 책임 기술자 입회하에 감독관의 지시에 따라 설치하여야 한다.

기기의 위치

기기의 상세한 설치위치는 설치 전 감독관의 승인을 받아야 한다.

방습 및 방부처리

습기 및 수중 혹은 폭발성, 부식성 가스가 발생하는 장소에 설치하는 기기는 필요한 방습, 처리를 하여야 한다.

기기의 설치

제어반, 주요 전기기기, 결선 및 케이블의 인수, 취급, 보관 및 설치를 위한 제작사 지시서에 따라야 한다. 계약상대자는 모든 기기의 취급에 있어서 손상이 일어나지 않도록 설치 전 및 설치 중에 필요한 모든 조치를 하여야 한다.

기기의 설치, 조립, 조정은 해당 설계도서 및 제작자가 제공하는 취급설명서 등에 의하여 충분히 기기의 내용을 검토하고 설치되어야 한다.

콘크리트로 타설되는 기기의 기초는 타설전에 앵커볼트를 고정시켜야 하며 전선관은 콘크리트가 타설되기전 매입한 후 양생에 필요한 충분한 기간을 두어야 하며, 조립식 철마루판(Access Floor)에 설치되는 기초 및 기기를 고정시켜야 한다. 무근 콘크리트로 기 타설이 된 경우에는 각종의 케이블인입에 필요한 부분의 콘크리트를 절단하여 케이블이 인입될 수 있도록 준비하여야하며, 필요시 기기 및 제어반 지지대(Angle support)를 제작하여 콘크리트바닥에 단단히 고정시킨 후, 제어반 등의 기기를 고정시켜 설치한다.

벽에 취부되는 제어반류는 먼저 벽에 기초 볼트를 삽입, 고정한 후 그 위에 제어반을 밀착시켜 4개소 이상 고정하는 방법으로 설치하여야 한다.

구조물에 직접 또는 브라켓트를 설치하여 매어달 기기는 그 무게에 견딜 수 있는 충분한 강도를 가진 볼트로 조이거나 또는 용접을 하여야 한다.

중량물을 운반하거나 달아 올릴 때에는 원칙적으로 구조물의 철구, 보 등을 이용해서는 안된다.

위치조정 등을 하기 위하여 기기를 들어 올릴 때는 운반용 고리 이외의 부분에 철사나 바 등을 걸어서는 안된다.

제어반류의 연결 및 부속품 조립시 체결 볼트의 과도 혹은 부족 체결이 없도록 하여야 한다.

설치된 기기는 접지단자를 확인하여 서로 연결하고 1건에 1개소 이상 계통 접지망과 연결하여야 한다.

기기 및 제어반이 옥외지상에 설치되는 경우는 기초면이 지면으로 부터 100mm 이상 높아야 한다.

제어반을 1열로 배치하는 경우 모든 제어반의 전면과 윗면은 직선화 하여야 한다.

원활한 유지 관리를 위하여 고압반 및 제어반에 예비압착단자를 부착한다.

기기의 성능보증

계약상대자는 본 계약에 따라 수행되는 자재의 선정, 제작, 설치에 대하여 충분한 기술검토를 한 후 승인 요구하여야 하며 승인을 득하였더라도 성능에 대해서는 계약상대자가 전적인 책임을 진다.

시방의 불합리성으로 성능보장이 어려울 경우 계약상대자는 지체없이 시방 및 설계도서의 변경요구를 하여야 하며 대안을 제시하여야 한다. 제시된 대안은 해당 자재의 계약금액으로만 적용되며 현저한 감액사유가 있을 시에는 정산 처리한다.

시 운 전

최종 시운전

최종 시운전은 부하상태에서의 시운전으로서 본 설비와 관련된 타 설비와의 최종적인 시운전을 포함하며 총괄적인 기능을 이룰 수 있게 하여야 하며, 최종시운전에 대한 최종결과 보고서를 감독관에게 제출하여야 한다.

교육 훈련

계약상대자는 시운전 기간 중 발주자가 지정하는 운전원에게 유지관리에 필요한 교육을  시행하여야 한다.

교육을 실시하고자 하는 일자의 설비운영 지침서를 작성하여 교육을 시킨다. 운영지침서에 수록하여야 할 내용 등은 제작시방서에 언급된 내용이 있을 경우 이를 포함하여야 한다.

준 공 도

준공도서 제출

종류

준공상세도면

준공사진첩

유지관리 지침

기기시험성적서

작성 방법 및 제출

준공도서는 계약자 부담으로 작성, CD와 인쇄물로 제출하여 감독관의 검토 및 승인을 득하여야 한다.  작성방법 및 양식은 감독관의 의견에 따라야 한다.

제출수량

준공도서 3부, CD 2부를 준공과 동시에 발주처에 제출한다.

제 3 장  기 자 재  시 방 서

제 3 장 기자재 시방서

3-1 전기 기자재 시방서

3-1-1 일반 시방서

개요

본 시방서는 암사 아리수 정수센터에 설치되는 전기 기자재의 설계, 제작, 구매, 공급, 설치, 시운전 및 기술제공 등에 대하여 계약자가 지켜야 할 사항을 규정한다.

제작개요

고압기동반 교체 4면

SP 고압기동반 1면 철거(콘덴서 창고 보관)

ACB 철거 설치 2면

철거 기동반 바닥 마감

공급범위

본 계약자의 공급범위는 설계, 제작, 공장시험 및 공인기관의 검사와 시험, 운반, 시운전, 인계등 현장관리를 포함하며, 본 계약에서 특별히 언급하지 않은 사항이라도 암사아리수정수센터의 만족한 운전을 하기 위한 제반 필요 부대품을 공급하여야 한다. 또한, 기존설비의 제어반철거 교체 신설과 관련된 모든 공사는 제어반 공급자가 수행한다.(기존설비에서의 전원연결, 제어반 보완, 철거 등)

운전조건

설치되는 모든 기기는 암사아리수정수센터에 사용된다.

기기의 설계는 본 사업지역의 기후조건과 기기가 설치, 운전되는 정수센터의 특성을 고려하여야 하며, 모든 자재 및 작업은 그러한 조건에 적합하도록 하여야 한다.

전력계통 및 전압

3-1 전기 기자재 시방서

본 설비에 대한 전력은 암사아리수정수센터 자체 전력계통에서 공급받는다.

각 부하별 전압은 다음과 같다.

부 하	계 통 전 압	비 고 사 항
고압기동반	3상 3선식, AC 6,600V, 60 Hz
분전반, 현장조작반	3상 4선식, AC 380/220V, 60 Hz

기기의 라벨

경고 표식

계약자는 감독관이 결정한 양식 및 언어로서 경고문 및 각설비의 기호를 기입하여야 한다. 경고문은 한글 또는 영문으로 표기하고 육안 식별이 용이한 곳에 사용하여야 한다.

장치번호

모든 전기적 조작스위치, 계전기 및 기타기기는 계약자의 세부회로도에 기기의 일련번호를 붙여야 하며, 계약자는 모든 기기에 번호가 표시된 규정 라벨을 붙인다.

라벨

계약자는 조작 및 유지관리가 용이하도록 기기의 모든 부품에 충분한 수량, 크기, 상세의 라벨을 갖추어야 한다. 이들 라벨은 적당한 프라스틱 재질 또는 철재의 재질로 하여야 한다.

도 장

철이나 강철 구조로 된 패널 및 기타 장치의 모든 노출 표출 내식성 표면으로 도장하며 판넬류는 정전분체도장(Power Coating) 공법으로 도장하여야 한다. 사용되는 페인트는 방수성, 내산성, 방식성 및 내구성이 있어야 한다.  특별한 명기 사항이 없을 때의 페인트 색은 KEMC 1104규정에 의거 하기와 같다.(단, SUS는 폴리우레탄 도장)

옥내기기 외부 : 5Y/7/1

옥외기기 외부 : 5Y/7/1

배전함 내부   : 5Y/7/1

판넬기기 프레임 : 5Y/7/1

스위치 손잡이   : NO 7.7 BG 4/1.5

비상정지 스위치 : 7.5R 4.5/14

명판

명판, 경고판, 표시판 및 번호판을 부착시켜야 한다. 모든 명판은 투명 아크릴판이나 금속판으로 하고 경고판의 글자는 식별이 용이한 색으로 하여야 한다.

폐쇄배전반

본 절에 언급된 사항은 고압 및 저압등 폐쇄형 배전반 설계, 제작시 적용하고, 본 절에 언급되지 않은 사항은 KEMC 1101 부터 KEMC 1109 및 KEMC 2101에 따르며, 설비 구조 및 기본적인 일반시방은 하기와 같다.

형 식

본 배전반은 옥내 자립폐쇄형으로 하여야 한다.

사용전압

구 분	고 압 반	저압배전반
사용 전압	6.6 KV	380/220V, 220V
배전 방식	3상 3선식	3상 4선식, 1상 2선식
제어 전압	DC 110V
정격주파수	60 Hz	60 Hz
절연 계급	60 KV(1.2x50μS)	2-4 KV(60HZ)

구 조

고압반

배전반은 둘 또는 그 이상의 금속판넬을 결합한 폐쇄형의 것으로 금속판넬은 아래에 표시된 두께와 충분한 강도를 가진 강판구조로서 내구성이 있거나 필요에 따라서 굽히거나 압착, 뼈대로 보강한 것이라야 한다. 모든 금속체가 전기적으로 접속되어 지도록 배전반을 조립하여야 한다.

구 조	강판 최소 두께(mm)
측 면	2.3
바 닥 면	2.0
지 붕	2.3
천 정	2.0
격 리 판	1.6
문	3.2
차 폐 막	1.6

폐쇄배전반에 취부되는 장치들은 접지된 금속판에 의하여 차폐되고 보수 및 점검이 용이하도록 제작되어야 한다.

Bus Bar의 재질은 동으로서 전체 은도금되어야 하며 단락 시에 생기기 쉬운 충격 등에 충분히 견디는 지지구조로서 절연 열수축 튜브(갈색)를 사용하고 칼라스티커를 사용하여 상별을 구분하고 절연시켜야 한다.

각 충전부분은 충분한 절연거리를 유지하고 충전부분은 장기간 동안 절연이 파괴되는 일이 없어야 한다.

특별히 규정하지 않는 한 판넬의 제작도는 계약자에 의해 제출되어 감독관의 검토를 받아야 하며, 운반을 쉽게 하기 위해 적당한 크기로 분리시켜도 무방하다.

각 폐쇄배전반에는 콘센트, 조명등 및 제어회로용 배선용 차단기를 갖추어야 한다.

각 폐쇄배전반에는 보조 계전기, 단자반, 배선, 명판 및 기타 필요장치 및 부품을 구비하여야 한다.

문에는 손잡이와 자물쇠를 갖추고, 개폐 동작시에도 손상이 없도록 한다.

고압기동반이 있을 경우 기동기는 진공접촉기 및 한류형 휴즈와 조합되며 동일 프레임에 설치하여야 한다.

경첩은 충분한 강도를 갖고, 문짝은 문턱을 갖추도록 한다.

폐쇄배전반의 밑면은 철판으로 하고, 배선 인입시 인입 가능한 구조로 하여야 한다.

제어회로

제어회로용 전선은 2㎟이상의 연선을 사용한다.

특별히 기술된 것을 제외하고 전선터미널은 압착단자여야 한다. 터미널에는 확인 표시가 있어야 하고 모든 함과 설비들 사이의 접속은 단자대에서 행한다.

배선은 터미널에서 접속, 분리되며 하나의 터미널에서 3개 이상의 전선이 접속되어서는 아니된다.

전선터미널에 전선기호를 표시한 표시밴드를 부착시켜야 한다..

부대품

문       열       쇠	:   1세트

옥       내       등	:   1세트

Lighting door switch	:   1세트

시    험    단    자	:   1세트

기 타 필 요 부 대 품	:   1  식

주요기자재

V.C.B

형       식 : 진공 차단기, 인출형

정 격 전 압 : 7.2KV

정 격 전 류 : 1,250A

정격차단전류: 25 ㎄

V.C

형       식 : 고압 전자 접촉기, 인출형

정 격 전 압 : 6.6KV

정 격 전 류 : 200A

정격차단전류: 4 ㎄

배선용 차단기 (MCCB)

본 차단기는 과부하 전류에 적합한 시간지연 특성을 갖추어야 하고 단락전류를 신속히차단할 수 있어야 한다.

본 차단기는 주 회로에 안전하게 부착하고 보조 접점과 자동개방경보 접점, Trip Coil등을 구비하여야 한다.

REACTOR

기동방식

전동기 기동시 이상과전류의 높임을 방지하고 원활한 회전 증가로 MOTOR의 수명을 연장시키는데 목적이 있으며 기동시 탭조정으로 전류가 감소하면 전압도 감소시켜 기동토오크가 점진적으로 증가하여 운전에 돌입하면 REACTOR의 전류가 거의 검출되지 아니한다.

입         력 :  3상 6.6KV

사용 정격     :  3분(180SEC)

탭 구분       :  50%,65%,80%(조정가능)

용         량 :  도면참조

콘덴서 회로

역율개선용 콘덴서는 NCS 보호회로 내장형으로 구성하여야 한다.

서지 흡수기(SA)

형 식

피뢰기 및 서지 흡수기는 3개의 단극, 거치형이다.

구 조

본 피뢰기는 Lightning Surge 및 개폐 Surge에 대하여 변압기 및 기타 기기를 보호하도록 설계되어야 하고 방수구조이어야 한다.

정 격

정  격  전  압 : 6.6KV

공칭 방전 전류 : 5KA

부 대 품

다음 항목을 포함한 모든 필요 부대품을 갖춘다.

∙ 선로 및 접지단자

∙ 방전 Counter

∙ 명  판

계기용 변류기

변류기 (CT)

정격 전류 :․1차 - 도면참조

․2차 - 5A

정격 전압	: 6.6kV

정격주파수	: 60Hz

정격부담	: 제 시

오차계급	: 0.5급

극성	: 감 극 성

과전류강도: 8KA, 75IN

영상 변류기 (ZCT)

형식 : 옥내 모울드형 (케이블 관통형 또는 분할형)

정격전류 : 보호회로에 따라 결정한다.

정격전압 : 도면 참조

영상2차전류 : 1.5mA

부담 : 10 (ohm) 이상

전력용 콘덴서

형    식	: 옥내, 3상, 용접밀봉형

정격전압	: 6600V

정격주파수	: 60Hz

용    량	: 도면참조

기    타	: D.C 내장

직렬 REACTOR	: 콘덴서의 6%

부 속 품	: 모든 필요 부속품.

계 기

디지털전력보호감시장치

(1) 결선방식 : 3P3W

(2) 입 력

(가) 주파수 : 60Hz (50Hz)

(나) 전  압 : PT : 110V, GPT : 190V

(다) 전  류 : CT : 5A, ZCT :1.5mA

(라) 제어전원 : DC 110V (± 10%)

(마) 소비전력 :15W 이하

(바) 입력부담 : PT : 1.0VA이하, CT : 1.0VA이하

(3) 출력접점

(가) CB제어용 2a : AC 250V 16A / DC 30V 16A, Resistive Load

AC 250V 8A / DC 30V 8A, Resistive Load

(나) ALARM용 8EA : AC 250V 10A / DC 30V 10A, Resistive Load

(4) 절연저항 : DC 500V 100㏁이상

(5) 보호기능 : OCR:4~12A, OCGR:0.5~2.0A, UVR:60~90V, OVR:110~150V

OVGR:20~50V, SGR:0.5/2.0A

(6) 계측기능 : V, A, Vo, KW, VAR, KWH, VARH, PF, F

(7) 통신기능

(가) 통신속도 : 250kbps

(나) 통신거리 : 최대 1km

(다) 통신선로 : Low Capacitance LAN Interface cable

(라) 절연방식 : Pulse Transformer

(마) 특성 Impedance : 10MHZ, 120Ω

(바) 접속방식 : 4-Wire Multi-drop

조작스위치

캠스위치

(1) 차단기 조작용

(가) 형    식 : 회전형 (동작표시기부)

(나) 손잡이형 : PULL TURN TYPE (권총형)

(다) 접    점 : 10A

(2) 조작회로 절환 스위치

(가) 형    식 : 회전형

(나) 손잡이형 : 막대기형

조광형 누름버튼 스위치

(가) 정 격 전 압 : AC 220V

(나) 취 부 구 경 : 25mm

선택스위치

(가) 접 점 구 성 : 1A1B, 2A3B

(나) 취 부 구 경 : 25mm

표시등(P.L)

(가) 조작전원 :  AC 220V

(나) 취 부 구 경 : 25mm