시 방 서

1

일반사항

1. 본 시방서는 『염소용기 및 공기호흡기용기 재검사』에 대하여 적용 한다.

가. 재검사 및 수리 대상물 : 염소용기 1톤×14개, 공기호흡기 용기×3개  - 별첨 참조

2. 본 염소용기는 액체염소를 충전하는 독성고압가스 용기로서 취급에 각별한

주의를 하여야 하며 수리 완료 후 납품 시 까지 취급 부주의로 인한 사고는

계약자가 책임을 진다.

3. 대상물인 염소용기 상차 장소는 풍납취수장과 영등포아리수정수센터이며 검사   완료 후 하차 장소는 영등포 아리수 정수센터이고 운반 중 발생한 사고는 계약자가

책임을 진다.

4. 계약자는 선임 검사원 입회하에 수리 및 검사를 안전하게 하여야 하며 부주의로 인한 사고 발생 시 계약자가 전반적인 책임을 진다

2

시행내역

1. 염소용기 재검사 및 수리

- 계약자는 상차장소에서 용기를 수리 및 검사를 위해 검사장으로 운반하여 검사 전에 밸브 등을 교체하고 잔가스 제거,세척,건조, 녹과 이물질 등 제거,분체 도장 및 표시 등 수리를 하여야 한다.

- 염소용기 강판의 부식을 차단하고 녹을 방지하기 위한 분체도장은 도료가 잘 도장되도록 적합한 건조온도에서 작업하도록 한다.

- 용기수리에 사용되는 밸브와 안전변은 가스안전공사의 검사기준에 합격한 제품을 사용한다.

- 수리 후 안전 검사 결과 장기간 사용 등으로 인한 부식 또는 마모로 인한     불합격을 제외하고 운반 또는 수리작업 중에 발생한 하자는 재정비하여 검사토록    한다.

- 합격한 용기에 대한 표시 및 각인, 도색 등은 고압가스 안전관리법 시행규칙    별표 24,25에 따라 시행하여야 한다.

- 수리 후 재검사에 합격한 염소용기의 중량 측정결과 염소 용기 최초 검사     시 각인된 중량과 실중량이 차이가 발생하면 실중량으로 표기하여야 한다.

- 염소용기 표기 내용은 아래와 같이 한다.

․몸체 표시 예                                   ․앞면 표시 예

영등포아리수

정수센터

독

굵기1cm 지름 10cm                        0430        560

2019.00

액화염소                                                  ․ 뒷면 표시 예

영등포아리수

정수센터

마킹은 흰색(글자크기7cm)

충전기한               글자크기 5cm

0430

560

2019.00

2019.00

( 표시 범례 )

0430 : 용기 제조 관리번호

560 : 용기 무게(Kg)

문자의 색상 : 백색

(단 “독”자와 “충전기한” 적색)

몸체 도색 : 갈색

- 차후 충전기한(재검사주기)은 고압가스 안전관리법 시행 규칙 별표 22에

의거 정확하게 표기한다.

- 검사에서 불합격으로 판정된 용기는 영등포아리수정수센터와 협의한 후

고압가스 안전관리법 시행규칙 제40조 1항 및 별표23에 따라 파기를 시행

하고, 염소용기 검사 전에 수리 중  불합격 사유가 명확한 경우 미 실시한

공정 및 고재(폐품 등)에 대해서는 각각 증빙서류를 첨부하여 추후 정산조치 하여야 한다.

2. 이상의 모든 수리 및 검사가 끝난 용기에 대한 안전검사필 타각 부위는 용기 앞면에 쉽게 식별할 수 있도록 한다.(예 : 노란색으로 부분 도색)

3. 용기 재검사 실시 후 납품

- 내부 세척 등 모든 공정에 대한 증빙자료(사진)등은 용기 수리 전․중․후     대비 사진 2부를 발주처(영등포아리수정수센터)에 제출하여야 한다.

- 재검사 실시 결과 검사성적서(합격증)를 발주처 담당자에게 제출하며 재검사를 마친 염소용기 및 공기호흡기용기를 계약일로부터 60일 이내에 신속히 영등포아리수정수센터로 납품하여야 한다.

4. 기타사항

- 계약자는 합격한 검사용기에 대하여 1년간 하자책임을 지며 보증하여야 한다.

- 본시방서에 명시 하지 않은 사항은 관계법규와 사회통념상 관례에 따른다.

▣ 별 첨 : 2014년 재검사 및 수리 대상 용기 현황 (17개 : 염소용기 14개 + 공기호흡기용기 3개)

1. 염소용기 800L × 14개

구분	용기번호	제작년도	구입년도	검사횟수	제작년도에 검사 완료	검사예정일	비 고
1	0430-560	2009.5	2009	0	09. 05	2014. 05	자체구매
2	0431-562	〃	〃	〃	〃	〃
3	0432-562	〃	〃	〃	〃	〃
4	0433-562	〃	〃	〃	〃	〃
5	0434-560	〃	〃	〃	〃	〃
6	0435-562	〃	〃	〃	〃	〃
7	0436-560	〃	〃	〃	〃	〃
8	0437-562	〃	〃	〃	〃	〃
9	0438-562	〃	〃	〃	〃	〃
10	0439-562	〃	〃	〃	〃	〃
11	0440-560	〃	〃	〃	〃	〃
12	0441-560	〃	〃	〃	〃	〃
13	0442-560	〃	〃	〃	〃	〃
14	0443-564	〃	〃	〃	〃	〃

2. 공기호흡기 용기 4.7L × 3개

구분	용기번호	제작년도	입고년도	검사횟수	제작년도에 검사 완료	검사예정일 (충전기한)	비 고
1	ALT 639A-148632	2009.6	2010	0	2009.6	2014. 05	airV 4.7L (양압형, 제조 :산청)
2	ALT 639A-149025	〃	〃	〃	〃	〃	〃
3	ALT 639A-149290	〃	〃	〃	〃	〃	〃