시 방 서

배봉산 둘레길 전기공사

2016. 7.

동 대 문 구

목      차

A.  일 반  시 방 서

1.  일반 공통사항

2.  사용자재의 시험, 승인 및 검사방법

3.  배관 및 배선공사

4.  접 지 공 사

B.  특 별  시 방 서

1.  공 통 사 항

2.  각 세목별 사양서

1.  공원등 기초

A.  일 반  시 방 서

1. 일반 공통사항

1.1 적용 범위

본 시방서는 배봉산자락길 공원등 설치 전기공사(이하 본 공사로 칭함)의  모든 관련 전기공사에 적용한다.

단, 별도의 도면에 기재사항 및 특기 시방서가 있을때는 본 시방서외의 특기사항에 의거하되

본 시방서를 배제하지 않는다.

1.2 감독원 및 시공자

1. 본 시방서상의 감독원은 발주처로 부터 본 공사시행에 대해 일체를 위임받은자 (감독자 및 그 대리인을 말한다.) 로서 감독원이 행한 지시, 승인 및 검사는 발주자를 대신하는 권한과 책임에 의하여 행한 것으로 간주한다.

2. 본 시방서상의 시공자라 함은 본 공사의 전기설비 일체의 공사를 수행할 도급계약자를 말한다.

1.3 시 공 계 획

본 공사 시공을 위한 시공자는 착공전에 다음 사항의 자체계획서를 감독원에 제출하여 검토

승인을 받아야 한다.

* 공사 인력투입 계획표

* 예정 공정표

* 장비투입 계획표

* 감독원이 필요로 하는 자료

* 안전관리 계획서 및 보안관리 계획서

1.4 시공자의 의무

1. 시공자는 설계서, 도면, 시방서, 제반법규 및 규정에 따라 성실하게 공사를 시공하여야 한다.

2. 시공자는 감독원의 지시에 따라야 한다.

3. 설계 및 공법상 이견이 발생할때는 감독원의 의견이 우선한다.

1.5 안 전 관 리

1. 시공자는 공사시행에 있어 항상 소정의 안전작업규정 및 안전수칙에 따라 안전관리를 하여야

하고 사고 발생시의 모든 책임은 시공자가 진다.

2. 착공계 제출시 안전관리 계획서를 첨부하고 안전작업 제반 지시사항 및 안전수칙을 성실히

준수하여야 한다.

1.6 보 안 관 리

1. 시공자는 공사중 숙지한 각종 기밀사항을 대내외에 누설하여서는 안되며 누설로 인한 피해는

시공자가 책임을 진다.

2. 감독원은 필요시 시공종사자의 신원조사를 할 수 있다.

1.7 현 장 관 리

1. 시공자는 공사 시행중 현장의 안전, 보안, 노무관리 및 사용자재등의 철저한 관리를 하여

기존 및 제 3의 설비에 대하여 손상과 피해가 발생되지 않도록 한다.

2. 시공 완료후 가설물의 철거 및 원상복구는 물론 뒷정리를 철저히 하여야 한다

1.8 피 해 보 상

1. 시공자는 공사용 기기, 기구, 재료 및 기존시설 또는 제 3자에게 피해가 발생되지 않도록

시공하여야 한다.

2. 시공자는 전력수급에 지장이 없도록 절대공기에 차질없이 시공하여야 한다.

3. 시공자는 상기 1.항의 손해를 입혔을 때에는 원상복구는 물론 현물변제 및 배상을 하여야 한다.

1.9 현장 대리인

1. 시공자는 착공시부터 준공시까지 현장대리인을 두어야 한다.

2. 현장대리인은 공사시공에 적합한 전기기술자면허를 소지한자로서 경력등에 대하여 감독원의

적부 승인을 사전에 받아야 한다.

3. 시공자는 감독원으로부터 현장대리인에 대하여 부적당하다는 통보접수 즉시 현장대리인을

교체하여야 하며, 시공자측 사정에 의거 교체시에는 사전승인을 받아야 한다.

4. 현장대리인은 현장에 상주하여 감독원의 지시에 따라야 하며, 시공자를 대표하여 시공, 재해

예방, 작업원의 통제 및 사용기재의 관리 및 반출입 등 제반 이행사항에 대하여 책임을 지고

처리하여야 한다.

1.10 제법규 및 기준준수

시공자는 공사시행에 있어 관계제법규 및 기준은 물론 현장규정을 준수하여야 한다.

1.11 제 출원 및 대관수속 대행

관할관공서, 한국전력공사등에 대한 출원 및 수속의 대행은 신속히 행하며, 각 시험 및

검사에 합격하여 공사완성과 동시에 사용할 수 있도록 한다.

1.12 타 공사와의 협의

본 공사수행을 위한 토목공사등 타 관련공사와 협의를 요할 경우는 사전에 감독원과 협의

하여 공사진행에 차질이 없도록 하여야 한다.

1.13 가 설 물

본 공사를 위한 현장사무소 및 창고등 필요한 가설물을 설치할 경우 설치장소, 방법등 제반

사항을 사전에 감독원과 협의를 거쳐 시행하며 별도 단서가 없는 한 모든 경비는 시공자가

부담시설한다.

1.14 시공도 및 제작도

본 공사에 필요한 시공 및 제작도를 작성 제출하여 사전 감독원의 검토, 승인을 받아 시공

하여야 한다.

1.15 설계 및 시공변경

본 공사는 아래와 같은 경우 설계 및 시공변경처리를 할 수 있다.

1. 현장의 여건 변동등 기설계분과 현저하게 상이할 경우는 감독원과 사전협의 후 설계변경

처리한다.

2. 현장의 마무리 협의등 기구의 설치위치 및 공법상의 경미한 변경은 감독원의 지시에 따라

물량증감 없이 시공변경 처리할 수 있다.

1.16 기계, 기구 및 재료

1. 기자재 선정

본 공사용 기계, 기구 및 재료 (이하 기자재라 함) 는 도면 및 시방서상 명기된 기자재의

사용을 원칙으로 하고 그 외의 것은 K.S 제품을 사용하여야 하며 K.S 제품이 없는 것은

견본을 제시하여 감독원의 승인을 얻어 사용하여야 한다.

2. 기자재의 검사 및 시험

사용 기자재중 필요하다고 인정되는 품목은 감독원의 사전검사 또는 지정기관의 시험을 거친

후 사용하여야 한다.

1.17 시공의 점검 및 입회

공사 시공후 용이하게 점검할 수 없는 장소 또는 감독원이 지정하는 공작물에 대한 시공은

시공과정을 감독원의 점검 또는 입회하에 시공하여야 한다.

1.18 공 사 보 고

본 공사 시공진행에 대한 진척상황을 감독원의 요청 및 지시에 따라 시공일보, 주보 등의

공정진행 보고서를 작성 제출하여야 한다.

1.19 기 록 보 존

본 공사의 중요시설로 인정되는 시공부분 및 접속개소등 감독원이 지정하는 부분의 시공과정

및 결과에 대하여는 사진 촬영을 하여 보관하며, 감독원의 요구시 언제라도 제시하여야 한다.

1.20 시설의 검사, 시행 및 조사

1. 공사완료시 감독원 입회하에 각 설비별 기능과 기타사항에 대하여 검사 및 시험을 실시한다.

2. 관할 행정관서 및 지정조사기관의 검사, 시험 및 조사를 필요로 하는 것은 이에 응하여 합격

하여야 한다.

1.21 준공 및 설비인도

1. 공사의 완료 (준공)와 동시 감독원이 요청하는 준공도서 및 대관 인,허가 필증 등 일건의              서류를 감독원에게 제출한다.

2. 본 공사는 전기수전 및 모든 설비의 기능시험을 하여야 하며 종합시운전 완료시 일체의 서류        및 필요한 부품등을 감독원에게 인도하여야 한다.

3. 종합 시운전

* 종합 시운전 기간은 준공전 2일간 시행하며 시운전에 투입한 인원의 순수인건비는 공사비            에 포함시킨다.

1.22 하 자 보 증

본 공사의 하자보증 기간 (1년) 중 발생하는 모든 보수는 시공자가 책임을 진다.

하자 기간은 1년으로 한다.

1.23 기 타 사 항

1. 부대업무

본 시방서, 도면 및 설계서상 명시되지 않은 사항이라도 본 공사 시행상 필요한 사항은               감독원의 지시에 따라 시공하여야 한다.

2. 관급기자재가 있을경우 포장 해체시에는 감독원 입회하에 실시하며 포장물 및 포장물내에 포         함된 일체의 각종자료 (안내서등)는 감독원에게 반납하여야 한다.

3. 시공자는 본 공사시행을 위해 발주자측의 사전 승인없이 제 3자에게 하도급처리할 수 없다.

2. 사용자재의 시험, 승인 및 검사 방법

2.1 시험, 검사 및 시운전

1. 본 계약자가 공급 설치하는 모든 설비에 대한 시험, 검사 및 시운전은 계약자 부담으로 공장과

현장에서 각각 시행한다.  현장에서의 시운전 기간은 물론 인수전까지의 운전관리를 위한             일체의 비용도 계약자가 부담한다.

2. 제반 시험, 검사 및 시운전은 감독원의 입회하에 시행하여야 하며, 계약자는 결과에 대하여           보고서를 제출하여야 한다.

3. 제반 시험, 검사 및 시운전 과정에서 부적합하거나 기타의 결함이 발생하면 즉시 계약자              부담으로 조치한 후 다시 시험, 검사 및 시운전을 실시하여야 한다.

4. 현장 시운전 및 성능검사는 해당 기자재가 설치되고 설치검사가 완료된 후 단위설비별 및            계통별로 사전에 승인된 시운전 절차 및 시운전 공정에 따라 시행한다.

5. 단위 설비별 성능시험은 제작공장에서 기 시험한 것으로 대치할 수 있다.  그러나 현장에             설치한 설비에 별도의 기자재 추가 없이도 가능한 성능시험은 감독원의 요구가 있으면 이를          실시하여야 한다.

6. 계통별 성능시험은 타 계약자가 공급한 설비의 시험과 합동으로 실시한다.

7. 공사 완료후 허가 시험을 감독원 입회하에 도급자가 행하여야 하며 감독원이 서면으로 요구

할시 다음 사항을 제출하여야 한다.

- 절연저항 측정             - 접지저항 측정             - 조도측정

2.2 시 험 항 목

1. 본 시방 및 특기 시방서에 명시된 시험품목에 대하여는 시공전에 또한 본 설계도서에 명기가        없는 품목일지라도 외관상 자재가 조잡하여 품질의 적정 여부를 판명키 어려운 때는 감독원은          기자재의 성능상 필요한 시험을 명할 수 있으며 이에 소요되는 비용은 도급인의 부담으로            한다.

기.자재의 검사는 다음의 표1, 시험은 다음의 표2와 같다.

표 1

기.자재의 검사

품 명	외 관 검 사	기능성 시험	시 험 항 목
전 선 관 류	0	X
전선, 케이블류	0	X
배 관 용 부 품	0	X
배 선 용 부 품	0	X
접 지 자 재	0	X
공 원 등 주	0	X
조 명 기 구	0	0	온도상승, 점등, 내전압, 열충격, 절연저항,방수
분전함 (제어함)	0	0	상수 (옥외형) 동작, 절연저항, 내전압
제 어 회 로	0	0	씨퀀스, 기기동작, 절연저항

표 2

공인기관 시험 및 제작자 자체 시험

품 명	시 험 항 목	시 험 수 량	비 고
CDM 램프(고효율),안정기	KS 규정 준용	전량의 20% 이상	서울시 친환경상품구매
			구매촉진에 관한 조례에 의거한 것
차 단 기	KSC - 8321	전 량	전자 접촉기 포함
전선,전선관 케이블류	KS 규정에 의함
분 전 반	내전압,방수, 시퀀스 기능	전 량

3. 배관 및 배선공사

3.1 배 관 공 사

1. 공통사항

가) 관로 내에는 전선에 유해한 이물질등이 없도록 반드시 청소한 후 입선토록 한다.

나) 관로를 노출공사 또는 은폐공사를 할 경우에는 다음에 의하여야 한다.

(1) 구조물의 벽 또는 천정과 평행한 방향으로 설치

(2) 관로 각종 지지용 금구 및 부속 자재는 아연도금 제품을 원칙으로 사용된다.

다) 관로를 습기가 있는 장소 또는 옥외에 시설할 경우에는 다음에 의하여야 한다.

(1) OUTLET BOX.는 방수형을 사용하며 BOX.와 COVER 사이에는 방수형 고무패킹을 사용                한다.

(2) OUTLET BOX. 또는 JUNCTION BOX.등의 부착면에 대하여 아랫면의 전선관 접속용               구멍에는 전선관을 접속하여서는 아니된다.

(3) 관로의 종단부가 옥외에 노출된 경우에는 습기 또는 불순물이 관내에 유입되지 않도록                완전히 밀봉하여야 한다.

라) 전선관의 직경이 28mm 이상일 경우, 굴곡 개소에는 노말밴드를 사용하여야 하며, 이하의

전선관을 구부릴 경우에는 곡률반경을 전선관 직경의 6배 이상이 되도록 한다.

마) 강전류 회로용 금속 전선관로의 시공은 다음에 의하여야 한다.

금속관로의 관 상호간의 접속, 금속관로와 금속제 부품간의 접속은 기계적, 전기적으로               완전하게 접속하며 금속관의 종단으로부터 접지 개소까지 완전하게 접속하여야 한다.

3.2 배 선 공 사

1. 배선이 관로내에서 접속되는 일이 없어야 한다. 단, 직접접속이 불가피한 경우는 감독원으로          부터 승인을 얻어 수공 또는 등주내의 단자내에서만 시행하여야 한다.

2. 분기모선의 상호접속 또는 분기모선과 등기구 인하선의 접속은 안정기 함내에 정격용량 60A          이상의 배선접속용 단자대를 취부하여 접속한다.

3. 케이블 선단의 단말처리는 압착단자로 시행하며, 외부 절재부와 단자간을 충분히 절연 처리를           하고, 접촉저항을 최대한 억제시킨다.

4. 전선의 접속은 전기저항을 증대시키지 않고 전선의 기계적 강도를 20% 이상 감소시켜서는           안된다.

5. 비닐 절연전선 및 기타 전선의 접속부분은 전선의 절연부분과 동등이상의 절연효력이 있는           테이프로 절연한다.

6. 귀로회로에 장경간이 소요되는 관로는 입선전에 도입선을 배관시 부설하고 관로에 입선시는           충분한 관로 청소를 시행한다.

7. 배선의 접속단자는 홍수시 침수도로에 시설되는 부분은 적정복스에 보호하여 EPOXY 충전            방수처리 한다.

4. 접 지 공 사

4.1 접지종별

접지종별 및 접지공작물은 전기설비기술기준 및 내선규정에 준하며 기타사항은 설계도서에           준한다.

4.2 접 지 봉

접지동봉을 개소당 1개 사용하되 규정값에 미달일 경우 접지극을 보강하며, 극상호간은 2M          이상 유지한다.

ㅇ 분   전   반  :  각 개소당 3본 연접접지 (16φ x 1,800 x 3EA)

ㅇ 공   원   등  :  각 개소당 1본접지(14φ x 1,000) 및 연접접지

4.3 접지시공

1. 분기개폐기인 누전차단기의 정격감도전류 50(mA), 동작시간 0.1초를 선택시 분전함의 접지저항과 가로등주 개별접지 저항값은 각각 100(Ω)이하(제3종 접지)로 하고, 분전함 접지와 가로등주의 개별 접지선을 연결(연접접지)하여 분전함에서 측정한 접지 저항값이 10(Ω)이하가 유지 되도록 한다.

2. 분전함 자체 접지선의 굵기는 16㎟이상,  분전함과 조명등등간 연결하는 연접접지선의 굵기는 선의 강도를 감안하여 6㎟를 사용한다.

3. 분전함과 조명등간 연결하는 연접접지선의 종류는 녹색 절연전선(F-GV)으로 가로등 전선과 같은 배관내에 포설한다.

B.  특 별  시 방 서

1. 공 통 사 항

1.1 적용 범위

본 시방서는 배봉산자락길 공원등 설치공사에 대한 특기사항을 규정하여 본 전기시설공사(이하 본 공사라함)에 적용한다.

1.2 공사 범위

1. 저압인입 : 전원 인입점 TR 2차측 이후부터 시공되는 모든 전기공사

2. 공원등시설공사

3. 접지공사

4. 분전반공급 및 설치공사

1.3 전력 인입

설계도면에 의거 한전공급 예정지점에서 수전하며, 현재의 수전점 위치는 추후 한전공급선로의        변경에 따라 수전점의 위치가 변할 수 있으므로 수전은 감독원의 지시에 따라 시행하여야 하며, 수        전신청은 도급자가 대행한다.

1.4 설계의 기준

본 공사설계의 기준은 별도의 조도계산서와 전압강하 계산서에 의한다.

1.5 시공도의 제출

본 공사 시행도중 전기, 기계, 구조적으로 필요한 다음사항은 착공전에 정밀한 시공도를 감독관        서에 제출 후 승인을 받아 시공하여야 한다.

1. 제출하여야 할 정밀 시공도면

가) 제어반 설치 상세도

나) 노출배관 설치 상세도

다) 케이블 포설 설치 상세도

라) 수공, 접지, 각종 기초의 상세도

마) 기타 감독원이 요구하는 상세도

2. 승인 받아야 할 정밀 제작도

가) 제어반 : 외형도, 기준결선도, 씨켄스 사용부품제원표, 사용설명서 등을 기준책자로 제출

나) 공원등주 제작도 : 등주 제작도, 등기구 상세도, 배선단자 취부도

다) 기타 감독원이 요구하는 제작도 및 시공도

3. 기타사항

가) 본 공사에 사용되는 모든 철재류는 별도의 표시 사항이 없는한 용융아연도 또는 동등 이             상의 제품을 사용한다.

나) 노출 부분에 사용되는 박스 및 각종 외함은 SUS.를 사용하여야 하며 SUS. COVER 를 사             용한다.

다) 도로의 횡단등과 같은 유사한 장소는 하중에 의한 선로의 손상등이 발생하지 않도록 시공             하여야 하며 유지 보수가 용이하도록 고려하여 시공하여야 한다.

라) 주도로 횡단 부분은 예비 공 배관을 확보하여야 한다.

마) 케이블 직선 접속부분은 스리브를 사용하여 허용전류 감소가 발생되지 않도록 하며 외부는 열수축형 피복재를 사용하여 마감하여야 한다.

4. 주요 사용기자재는 다음을 기준하여야 한다.

품목별 기준

품 명	규 격 번 호	비 고
0.6/1KV F-CV 케이블	KSC IEC - 60502-1
파상형경질비닐관(FEP)	KS C-8455

2. 각 세목별 사양서

1. 조명등 기초

1-1 토 공 사

1. 터파기 및 되메우기

가) 터 파 기

설계도에 의하여 소정의 치수대로 파되 붕괴할 우려가 있는 곳에는 감독원의 지시에 따라

적절한 비탈을 낸다.

나) 되메우기

파낸 흙중 좋은것을 골라 300mm정도 메울때마다 손달고 등으로 충분히 다지거나 물다짐             을 하여 소정의 높이까지 메운다.

다) 잔토처리

되메우고 남은 잔토는 현장내 깔기로 한다.

2. 다 지 기

가) 고운흙 깔기

전선관 부설시 관 상.하 100mm 부분에는 설계도에 명기된대로 고운흙으로 골라 펴깔고              충분히 다지되 두께 매 30Cm 마다 물다짐을 한다.

나) 잡석깔기

설계도에 의거 잡석깔기가 있는 경우에는 잡석을 세워 깔고 틈새에는 땜자갈을 채운후               25Kg 이상의 달고를 사용하여 고루 다진다.

3. 기  타

토공에 대하여는 보통토사를 기준으로 설계하였으므로 암발생시에는 이를 설계변경 조치할 수

있다.

1.2 철근 . 콘크리트 공사

1. 거 푸 집

가) 거푸집은 12mm 이상 내수합판을 사용하여 작업하중이나 콘크리트 측압 또는 진동 등의

외력에 견디고, 유해량의 변형 또는 비틀림이 생기지 않는 구조로서 시멘트풀이 새지 않도             록 정밀히 제작한다.

나) 조  립

(1) 거푸집판은 설계도에 표시한 콘크리트 부재의 위치, 형상 및 치수에 정확하게 위치하도                록 가공 및 조립한다.

(2) 콘크리트에 충격을 주지않고 각부를 단독으로 떼어낼 수 있도록 제작조립한다.

(3) 재사용 거푸집중 파손된 것은 수리하고 콘크리트에 접하는 면은 충분히 청소한다.

(4) 위치, 치수를 정확히 유지하기 위하여 적당한 간격으로 지주, 띠장, 멍에, 연결대, 가새철                선, 볼트등을 사용한다.

(5) 비계발판 규준틀의 가설물에는 연결시키지 않는다.

다) 검  사

거푸집은 콘크리트 부어넣기전 반드시 감독원의 검사를 받고 승인을 얻는다.

라) 박 리 제

박리제는 콘크리트의 품질 및 표면 마무리재료의 부착에 유해한 영향을 끼치지 않는것으             로서 감독원의 승인을 받아 사용한다.

마) 거푸집 제거

(1) 거푸집은 콘크리트를 비벼넣은 익일부터 계산하여 다음의 일수를 경과한 후 철거한다.

최 저 기 온	기초, 보옆, 기둥옆, 벽옆	보밑, 바닥판밑	비 고
5℃ 이상	5 일	11 일	지주의 바꾸어대기 및
18℃ 이상	4 일	9 일	철거기간은 포함되지않음

(2) 최저기온이 5℃ 미만일때는 1일을 0.5일로 환산하여 존치기간을 연장하고 기온이 0℃

이하가 되었을때는 존치기간에 산입하지 않는다.

(3) 거푸집 제거

거푸집은 구조물을 해치지 않도록 떼어내고 충격, 진동을 주지 않도록 한다.

바) 거푸집 제거후 검사

거푸집 제거후 콘크리트에 불량부분이 발견되었을 때는 곧 그 부분을 완전히 제거하고

감독원의 지시에 따라 좋은 배합의 모르터 또는 콘크리트를 빈틈없이 다져 넣는다.

2. 콘 크 리 트

가) 레 미 콘

레미콘은 KSF 4009 (레미믹스트 콘크리트) 의 규정에 합격한 레미콘을 사용함을 원칙으             로 한다.

나) 콘크리트 강도

철근 콘크리트의 28일후 압축강도는 210 (Kg/㎠) 이상이어야 한다.

다) 콘크리트 치기

(1) 비빔장소에서 부어넣기 장소까지 운반도중 재료분리가 일어나지 않도록 빨리 운반해야

하며 만약, 재료분리가 일어났을때에는 다시 비비기를 한다.

(2) 콘크리트 운반에 U형 슈트를 사용할때에는 철재 또는 내부금속판 붙임으로 하며 경사는

4/10 - 7/10 로 하고 일단 용기에 받은 후 부어 놓는다.

(3) 부어넣을때는 전동기 또는 적당한 기구로 충분히 다지고 철근, 기타 매설물의 둘레와

거푸집의 구석까지 차도록 한다.

(4) 등주 기초의 상단면은 도로마감면 (보도 블럭등) 으로 부터 20-30MM 정도 돌출되게

시공하여야 한다.

라) 양  생

최저 3일이상 양생하고 급격한 건조나 동결을 방지하여야 한다.